镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目安全预评价报告                        GAAP[2023]0253号

镇巴县楮和盛商贸有限公司

平安加油站建设项目

安全预评价报告

(备案版)

建设单位：镇巴县楮和盛商贸有限公司
建设单位法定代表人：王兴安
建设项目单位：镇巴县楮和盛商贸有限公司
建设项目单位主要负责人：王兴安
建设项目单位联系人：王兴安
建设项目单位联系电话：15191613885
(建设单位公章)
2023年7月11日

镇巴县楮和盛商贸有限公司

平安加油站建设项目
安全预评价报告

(备案版)

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：赵雪姣

评价负责人：吴  爽

评价机构联系电话：0791-87379386

(安全评价机构公章)

2023年7月11日

镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目

安全预评价报告

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
2023年7月11日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

	分  类
	姓  名
	职业资格证书编号
	从业信息

识别卡编号
	签  字

	项目负责人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	

	项目组成员
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	

	报告编制人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	

	
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	

	报告审核人
	赵雪姣
	S011041000110203001200
	040685
	

	过程控制负责人
	檀廷斌
	1600000000200717
	029648
	

	技术负责人
	何俊超
	S011041000110201000655
	040821
	


前  言
镇巴县楮和盛商贸有限公司(以下简称“该公司”)成立于2022年11月08日，住所为陕西省汉中市镇巴县平安镇平安社区街上组，法定代表人为王兴安。经营范围：一般项目：日用品销售；机动车修理和维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：成品油零售(不含危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
该公司现拟投资建设镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目(以下简称“该项目”)。该项目于2023年2月20日取得了镇巴县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目，项目代码：2302-610728-04-01-478033，项目单位：镇巴县楮和盛商贸有限公司，建设地点：平安镇平安社区街上组，单位性质：私营企业，建设性质：新建，计划开工时间：2023年08月，总投资：500万元，建设规模及内容：新建加油站1座，占地面积2025平方米，总建筑面积879.45平方米，建筑占地面积729.45平方米，罩棚288平方米，罐区126平方米，加油机2台。
该项目共拟建埋地卧式双层油罐4具(30m³汽油罐2具、30m³柴油罐2具)，油罐总容积120m³，折标罐容90m³(柴油罐容积折半计入总容积)。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条的规定，该加油站油罐总容积V≤90m³，汽油罐≤30m³，柴油罐≤50m³，故该加油站为三级站。
该项目经营的汽油(CAS号：86290-81-5)、柴油(CAS号：68334-30-5)被列入《危险化学品目录(2022调整版)》(中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号)中，属于危险化学品，因此，该项目属于新建危险化学品经营项目。

依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局〔2012〕第45号，根据原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)的要求，受该公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)承担了镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目的安全预评价工作。本次安全预评价范围包括：拟建项目的选址、总平面布置及建(构)筑物、工艺、设备设施及配套的公用工程和安全管理等。
为使评价准确反映建设项目的实际情况，我公司组织该项目安全评价组对项目进行了现场勘查，收集了大量能说明项目实际情况的资料和数据，根据企业提供的总平面布置、工艺过程、汽(柴)油的性质、主要设备和操作条件等，研究系统固有危险、有害因素；然后划分安全评价单元；进行定性、定量评价，确定可能发生的事故原因及危害程度。最后进行安全预评价结果的综合分析，有针对性地提出消除、预防和减弱危险的对策措施，进而给出安全预评价结论。

根据《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化〔2007〕255号)的要求，我公司项目组编制完成了该项目的安全预评价报告。本报告经审查批准后，将为下一阶段的安全设施设计，以及应急管理局实施监督管理提供依据。

在本次安全评价过程中得到了企业及有关人员的大力支持，在此表示衷心地感谢！
目  录

11 安全评价工作经过


11.1 安全预评价概况和前期准备情况


21.2 安全预评价目的、对象及范围


31.3 安全预评价的工作经过和评价程序


62 建设项目概况


62.1 建设单位简介


72.2 建设项目概况


262.3 原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标


272.4 危险化学品包装、储存、运输的技术要求


272.5 安全管理情况


272.6安全投入占比情况


293 事故类型辨识与分析


293.1 事故类型的辨识依据说明


303.2 事故类型的辨识结果


323.3 重大危险源辨识结果


323.4 防爆区域划分结果


344 安全评价单元的划分结果及理由说明


344.1 评价单元划分的原则


344.2 安全评价单元划分的理由说明


365 采用的安全评价方法及理由说明


365.1 采用的安全评价方法


365.2 采用的安全评价方法的理由说明


375.3 评价方法与评价单元的对应关系


386 定性、定量分析危险、有害程度的结果


386.1 固有危险程度的定性定量分析结果


396.2 风险程度的分析结果


426.3 各评价单元定性定量的评价结果


436.4 典型事故案例分析


457 安全条件的分析


457.1 安全条件的分析过程


487.2 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性


528 安全对策措施与建议和结论


528.1 安全对策措施与建议


828.2 安全预评价结论


889 与建设单位交换意见的情况结果


89附件1 有关附图


90附件2 选用的安全评价方法简介


90附2.1 选用的安全评价方法


90附2.2 选用的安全评价方法简介


93附件3 定性、定量分析危险、有害程度的过程


93附3.1 事故类型的辨识过程


115附3.2 固有危险程度的分析


128附3.3 风险程度的分析


133附件4 安全评价依据


133附4.1 法律、法规


134附4.2 部门规章及地方规章


135附4.3  标准、规范


138附件5 收集的文件、资料目录


139附录


140附图




附录

1.安全评价委托书

2.现场勘查人员组成表

3.营业执照
4.《陕西省企业投资项目备案确认书》

5.《关于镇巴县楮和盛商贸有限公司加油站选址意见的批复》

6.《国有建设用地使用权出让合同》

7.《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》

8.汉中市成品油分销体系“十四五”发展规划站点公示名单(第一批)

附图
附图1 地理位置图

附图2 周边关系图
附图3 总平面布置图

1 安全评价工作经过

1.1 安全预评价概况和前期准备情况

1.1.1 安全预评价概况

镇巴县楮和盛商贸有限公司(以下简称“该公司”)成立于2022年11月08日，住所为陕西省汉中市镇巴县平安镇平安社区街上组，负责人为王兴安。经营范围：一般项目：日用品销售；机动车修理和维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：成品油零售(不含危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
该公司现拟投资建设镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目(以下简称“该项目”)。该项目于2023年2月20日取得了镇巴县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目，项目代码：2302-610728-04-01-478033，项目单位：镇巴县楮和盛商贸有限公司，建设地点：平安镇平安社区街上组，单位性质：私营企业，建设性质：新建，计划开工时间：2023年08月，总投资：500万元，建设规模及内容：新建加油站1座，占地面积2025平方米，总建筑面积879.45平方米，建筑占地面积729.45平方米，罩棚288平方米，罐区126平方米，加油机2台。
该项目实际拟建设规模及内容为：项目用地面积：2482.07m2，新建2层站房1座,罩棚1座,洗车房1座，充电区罩棚1座，充电桩2台，埋地卧式SF双层油罐4具(2具30m3汽油储罐，2具30m3柴油储罐)，加油岛2座，潜油泵式加油机(卡机联接，汽油枪油气回收型)2台；设卸油油气回收系统，加油油气回收(分散式)系统，设三次油气回收系统。

该项目经营的汽油(CAS号：86290-81-5)、柴油(CAS号：68334-30-5)被列入《危险化学品目录(2022调整版)》(中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号)中，属于危险化学品，因此，该项目属于新建危险化学品经营项目。
1.1.2 前期准备情况

在对本项目安全评价前，我公司组织有关专家进行了现场勘察，对本项目的站址进行实地考察，在对项目进行风险分析后，签定了评价合同，并与企业交换意见，收集安全预评价需要的相关资料。
1.2 安全预评价目的、对象及范围
1.2.1 安全预评价的目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，为安全设施设计提供科学依据。该项目安全预评价目的为：
(1)查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益；
(2)提高系统本质安全化程度，避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料以及不合适的设备、设施，避免安全设施不符合要求或存在缺陷，并提出减少或消除危险的有效方法；
(3)为应急管理部门的监管工作提供科学依据。
本报告通过对该项目的主要危险、有害因素进行定性、定量分析与评价，确定其危险等级或程度，根据事故类型发生原因提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高建设项目本质安全程度，同时为应急管理部门实施监察、管理提供依据。
1.2.2 安全评价的对象及范围
本次安全预评价的对象为镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目。

本次预评价范围包括：该项目的选址、总平面布置及建(构)筑物、工艺、设备设施及配套的公用工程及项目建设施工过程中存在的安全问题等。

该站涉及的危险化学品的站外运输及后期的新、改、扩建项目不在本次评价范围内。

1.3 安全预评价的工作经过和评价程序
1.3.1 安全预评价工作经过

我公司该公司委托，对该项目进行安全预评价。经过风险分析后，我公司与镇巴县楮和盛商贸有限公司签订技术服务合同，合同签订后公司指定了项目负责人，并组织专业人员成立安全评价组。
项目组成员对该项目站址进行实地勘察，收集、查阅有关资料，与同类建设项目进行类比分析认为：该项目具备安全条件。之后按安全预评价工作程序开始安全预评价工作，并编制安全预评价报告。
1.3.2 建设项目安全预评价程序

(1)前期准备

明确被评价对象和范围，收集相关法律法规，技术标准及评价对象相关资料。收集现场资料进行现场调查。

(2)辨识与分析系统事故类型

根据工艺过程及当地自然环境特点和周边环境特点，识别和分析该项目存在的事故类型。

(3)划分评价单元

根据评价需要，将评价对象按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、事故类型及事故范围划分评价单元。

(4)选择评价方法
根据建设项目的实际情况，选择适用的安全评价方法。

(5)定性、定量评价

选择科学、合理、适用的评价方法，对危险、有害因素进行定性、定量评价，确立引起发生重大事故的影响因素和事故严重程度，为制定安全对策措施提供科学依据。

(6)安全条件分析

分析确定建设项目选址与国家相应的法律法规、标准规范的要求的符合性，以确定企业的外部安全条件是否满足安全生产的要求。

(7)提出安全对策措施及建议

包括安全技术对策措施和安全管理对策措施。

(8)做出安全评价结论

(9)与建设单位交换意见

(10)编制安全预评价报告

安全预评价程序框图如下图1.3所示：

[image: image1.png]aF
£ 2
. \ . s
. s g&m& g
. ; e :
*EE mzm‘ g o . m .
. Hia = (=53 =
PRy ES 7R i - )
=
wsE o
. en =08
K%
s 3
'3 :
axE E53 -
e o
s o ELE] = :
B o = :
£ -
L (
&R amE o =
. : ) | =sm
o =g =
— g R K e /
mae L
. ‘ . \\\W =<z
E=l
o L a === v
= I BT ’[’f . Az TEE
|
| O KU s R
\ t . ERE L A
& \ \ “
= R i - a -
=
- .G Ean
=3 G T
S w2 e
. s E= wFma
ms 4 = =
. (\ . ek Pl =
% = i -
= " I e T . ey EE3
0 T

L
TEER 14
{ e A AEE




图1.3 安全预评价程序框图

2 建设项目概况

2.1 建设单位简介

2.1.1 建设单位基本情况

镇巴县楮和盛商贸有限公司(以下简称“该公司”)成立于2022年11月08日，住所为陕西省汉中市镇巴县平安镇平安社区街上组，法定代表人为王兴安。经营范围：一般项目：日用品销售；机动车修理和维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：成品油零售(不含危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2.1.2 建设项目简介

项目名称：镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目
项目代码：2302-610728-04-01-478033

项目单位：镇巴县楮和盛商贸有限公司

建设地点：平安镇平安社区街上组

单位性质：私营企业

建设性质：新建

计划开工时间：2023年08月

总投资：500万元
实际拟建设规模及内容为：项目用地面积：2482.07m2，新建2层站房1座,罩棚1座,洗车房1座，充电区罩棚1座，充电桩2台，埋地卧式SF双层油罐4具(2具30m3汽油储罐，2具30m3柴油储罐)，加油岛2座，潜油泵式加油机(卡机联接，汽油枪油气回收型)2台；设卸油油气回收系统，加油油气回收(分散式)系统，设三次油气回收系统。

2.2 建设项目概况

2.2.1 建设项目设计上采用的主要技术、工艺(方式)和国内、外同类建设项目水平对比情况

(1)采用密闭卸油工艺

该项目拟采用国内外通用的密闭卸油系统，这种技术在国内使用多年，工艺技术成熟可靠。采用密闭卸油是减少油料挥发，确保防火安全的一项重要措施。

密闭卸油的主要优点是可以减少油品挥发损耗，避免敞口卸油时出现油气沿地面扩散，加重对空气的污染，发生不安全事故。汽油属易挥发性油品，汽油油罐车的卸油采用密闭油气回收系统，使加油站油罐内的油气在卸油的同时，回收到油罐车内，不向大气中排放。

(2)采用油气回收工艺

该项目油气回收拟采用一次、二次、三次油气回收系统。一次油气回收(卸油油气回收系统)是对油罐车在卸油过程产生的油气进行的回收。在埋地油罐与运油罐车之间设置气相平衡管，通过气相平衡管，依靠埋地油罐与罐车之间的压差将产生的油气通过密闭方式收集到罐车内的系统，实现一次油气回收。二次油气回收(加油油气回收系统)，即加油机在加油过程中产生的油气，利用加油枪上的特殊装置，将加油过程中产生的油气经过加油枪、油气回收泵、油气回收管道回收到油罐内。三次油气回收工艺流程简介：在加油站一次、二次油气回收的基础上，对汽油储罐呼吸时排放的油气进行回收处理。三次油气回收针对以下两种情况产生的油气进行回收处理：1)当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；2)由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。在该系统中，将汽油罐通气管连通管线延长并引入三次油气回收装置中，由三次油气回收系统进行压力监测，当压力达到设定值时，三次油气回收装置开启进行油气处理。

根据《关于推广大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发[2010]33号)，该项目拟设置一次、二次、三次油气回收，以减少油气泄漏的可能性，并提高经济效益。

(3)采用潜油泵加油工艺

该项目拟采用潜油泵加油工艺，油罐正压出油、技术先进、加油噪音低、工艺简单，—般不受罐位较低和管道较长等条件的限制，是我国加油站的技术发展趋势。

(4)使用自封式加油枪

该项目拟采用自封式加油枪，使用自封式加油枪加油能对汽车的油箱起到冒油防溢作用，避免浪费及着火，对安全有利。目前采用的加油枪口径一般为19mm，当流量为50L/min时，管中流速已达3.54m/s，接近限制流速。而且流速越大，在油箱内产生的油沫也越多，往往油箱还未加满，油沫就溢出油箱。同时也容易发生静电着火事故。另外，现在规定的加油机爆炸危险区域的范围，也是按流量为50L/min时测定的，流量如果增大，油气的扩散范围也会相应扩大，故规定加油枪的流量不应大于50L/min。

(5)采用卧式双层油罐埋地设置

该项目拟采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很少，即使油罐发生着火，也容易扑救。另外，埋地油罐与地上油罐比较，占地面积较小。因其不需要设置防火堤，省去了防火堤的占地面积。埋地油罐较安全，与其它建(构)筑物的防火间距要求小，也可减少加油站的占地面积。另一方面，也避免了地面罐必须设置冷却水，以及油罐受紫外线照射、气温变化大等带来的油品蒸发和损耗大等问题。该项目油罐渗漏检测拟采用在线监测系统，渗漏检测仪具有实时监测功能，当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警。

(6)工艺管道的选用

该项目通气管道、卸油管道、油气回收管道拟采用符合国家现行标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018的规定的20#无缝钢管，出油管道拟采用双层热塑性塑料管，其技术性能应符合国家对加油站用输油管道的各项规定和生产单位的各项技术要求。

(7)油罐区的设置

油罐区拟设置在罩棚下，为承重罐区，油罐采用直埋方式，罐顶低于混凝土路面不小于0.9m，其回填料拟采用符合产品说明书的要求的材料，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.12条的要求。

2.2.2 建设项目所在的地理位置、周边关系及自然条件

2.2.2.1 地理位置
该项目位于镇巴县平安镇平安社区街上组。镇巴县，位于汉中市东南部，介于北纬32°08′54″～32°50′42″、东经107°25′30″～108°16′42″之间。东与安康市紫阳县相邻，南与四川省万源市接壤，西南与四川省通江县相连，北与西乡县毗邻，东北与安康市汉阴县为邻。东西长80.45千米，南北宽77.45千米，区域面积3437平方千米。根据《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》可知：勘察场地位于汉中断陷盆地，地貌单元系楮河右岸一级阶地与高漫滩结合部位。通过现场踏勘，区域地质调查，场地内无滑坡、泥石流、岩溶、土洞、地裂缝等地质灾害，亦无有价值的文物、自然景观、珍稀动物栖息养殖等环境敏感点；无湿陷性黄土、膨胀土、冻土、液化土分布。未发现影响拟建工程安全的不良地质作用及地质灾害，场地是稳定的，宜于建筑。该项目地理位置图如下图所示。

[image: image24.jpg]



2.2.2.2 周边环境

该项目位于镇巴县平安镇平安社区街上组，站区坐东朝西设置，东侧为渚河；西侧为乡道；南侧为空地；北侧为空地。该项目退让西侧乡道6.6米，退让东侧渚河10米。

该项目站址周边情况如下图所示：
	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	站区东侧
	站区西侧

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	站区南侧
	站区北侧


该项目拟建设备设施与周边建(构)筑物之间的安全间距情况详见表2.2.2。

表2.2.2 该项目拟建设备设施与站外建(构)筑物之间的安全间距一览表

	站内设施
	周边站外设施
	标准要求安全间距(m)
	拟设安全间距(m)
	是否符合要求
	备注

	汽油

设备
	埋地油罐
	西
	乡道
	5
	23.4
	符合
	四级公路

	
	加油机
	西
	乡道
	5
	28
	符合
	四级公路

	
	油罐通气管口
	西
	乡道
	5
	21
	符合
	四级公路

	
	三次油气回收
	西
	乡道
	5
	27.6
	符合
	四级公路

	柴油

设备
	埋地油罐
	西
	乡道
	3
	23.4
	符合
	四级公路

	
	加油机
	西
	乡道
	3
	28
	符合
	四级公路

	
	油罐通气管口
	西
	乡道
	3
	27.9
	符合
	四级公路


注：表中标准要求安全间距依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中4.0.4条。

2.2.2.3 自然条件

(1)气候条件

根据汉中鼎汉建勘设计院有限公司于2023年4月编制的《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》可知：镇巴县冬无严寒，夏无酷日，温暖湿润，雨量充沛，日照不足，四季分明。早春降雨少，春末较多，常有倒春寒；夏季炎热多雨，并多半有雷阵雨、冰雹等强对流天气，常有伏旱；秋季降温快，多连绵阴雨；冬季雨雪偏少，常出现冬旱。因县域境内地形地貌复杂，气候水平、垂直、阴阳坡差异明显，时空分布不均。年均气温13.8℃，秋温低于春温。年平均最高气温19.5℃，最低9.7℃。极端最高气温38.3℃，极端最低气温-12℃，无霜期236天左右。镇巴县多年平均降水量1260.4mm，多年最大降水量1974.6mm（1983年），多年最小降水量789.0mm（1996年）；年月降雨变化受季风影响较大，春季（3-5月）占21%，夏季（6-8月）占44%，秋季（9-11月）占33%，冬季（12-2月）占2%；地域分布上，以巴山主脊居中，为1300-1350mm，星子山东部楮河下游最多，达1566.7mm，为全县暴雨中心区，巴山南北两坡偏低，为1100mm。

镇巴县多年平均降水量1260.4mm，从历年降雨情况并参考《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》、周边建筑物及相关资料，该项目工程高程满足历史最高水位、最大行洪能力要求。
(2)水文条件

镇巴县境东、北属汉江水系，主要河流有：泾洋河、楮河、双河、白河、三岔河、纳溪河、麻池河及其支流，流域面积占全县总面积47％；县境西、南属嘉陵江水系，主要河流有：渔水河、青水河、尹家河、鱼洞河、寨河、巴水、罗家河及其支流，流域面积占全县总面积53％。其中，流域面积50平方千米以上河流15条，300平方千米以上河流6条，主要河流大都属于河源。根据《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》可知：场地地下水类型为孔隙潜水，稳定水位埋深5.10米～5.17米，水位高程594.93米～595.13米，地下水动态变化幅度约1.0米～2.0米。场地地下水主要以大气降水、河流侧向入渗补给为主，以大气蒸发、人工抽取为主要排泄方式。在钻孔深度范围内未见及，局部上层滞水，水量较少，可不考虑其影响。

(3)地质、地貌

镇巴县地处大巴山西部，米仓山东段。米仓山山脊呈折线状穿越县境，成为嘉陵江、汉江两大水系分水岭，与星子山主脊构成地貌骨架。境内高山纵列，山势陡峭，有谷坝分布其间，溪沟密布，河谷深切，多呈“V”形。地势西北高东南低，最高海拔米仓山主峰箭杆山2534米，最低海拔烂柴沟口416米，相对高差2118米，多溶洞、暗河，属山地岩溶地貌。全县土地总面积515.55万亩，海拔800米以下低山面积占8.4％，800～1200米低、中山面积占43.1％，1200～1600米中山面积占30.8%，1600米以上中山面积占17.7%。10度以下缓坡面积占1.7％，10～25度坡地面积占13.9％，25～45度陡坡面积占54.1％，45度以上占30.3％。根据《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》可知：该场地及附近无全新活动断裂，无不良地质作用，地貌单元系楮河右岸一级阶地与高漫滩结合部位，场地是稳定的。

(4)地震

根据国家标准《建筑抗震设计规范(2016年版)》(GB50011-2010)的地震烈度区划和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，该站所在区域抗震设防烈度为6度，第一组，设计基本地震加速度值为0.05g，反应谱特征周期为0.40s。
2.2.3 建设项目平面布置、建(构)筑物基本情况及储存规模

2.2.3.1 平面布置
该项目总用地面积为2482.07平方米，站区拟布置站房、加油区、充电区、储罐区及其他配套辅助设施。

站房拟布置在站区北部，为2层砖混结构。首层拟设配电间、发电间、便利店、值班室、盥洗室；二层拟设置站长室、办公室3间、厨房(非明火)、盥洗室。

加油区拟布置在站区的中部(罩棚底部)，拟设置2座加油岛，拟设一机双枪汽油加油机1台，一机双枪柴油加油机1台。加油区拟建罩棚1座，罩棚采用钢结构网架。加油区内车道有效宽度6m，车辆转弯半径大于9m。

储罐区拟布置在罩棚下，拟设埋地卧式SF双层承重油罐4具，自南向北依次为95#柴油油罐、92#柴油油罐、0#柴油油罐、-10#柴油油罐。卸油口、通气管拟设置在加油区东侧。三次油气回收装置拟设置加油区南部加油岛上。
加油站拟面向乡道设置出入口，车辆进出口拟分开布置，实行单车道通过式加油作业。站区除面向道路一侧敞开设置，其余三侧均设置2.2米非燃烧实体围墙。

洗车设备拟设在站房西侧，充电区拟设在加油区南侧，充电区包含1座箱式变电站和2台充电桩及充电停车位。

该项目拟建设备设施之间防火间距情况详见表2.2.3-1。
表2.2.3-1 该项目拟建设备设施之间防火间距一览表

	设施名称
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管口
	柴油通气管口
	汽油

加油机
	柴油

加油机
	油品卸车点
	三次油气回收装置

	汽油罐
	标准值
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	拟设距离
	0.6
	1.4
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	结论
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	柴油罐
	标准值
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	拟设距离
	1.4
	0.6
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	结论
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	汽油通气管口
	标准值
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	3
	--

	
	拟设距离
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	5.1
	--

	
	结论
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	符合
	--

	柴油通气管口
	标准值
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	2
	--

	
	拟设距离
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	4.4
	--

	
	结论
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	符合
	--

	发电间
	标准值
	8
	6
	8
	6
	8
	6
	8
	8

	
	拟设距离
	25.5
	19.1
	18.8
	17.8
	33.5
	19
	12
	36.5

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	站区

围墙
	标准值
	2
	2
	2
	2
	--
	--
	--
	--

	
	拟设距离
	8.2
	8.2
	2.3
	2.3
	--
	--
	--
	--

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--

	站房
	标准值
	21.1
	13.8
	15.4
	15.4
	29.2
	11.6
	--
	5

	
	拟设距离
	12.7
	6.2
	7.2
	7.2
	7.2
	7.2
	--
	32.4

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	符合

	箱变
	标准值
	10.5
	9
	10.5
	9
	10.5
	9
	--
	10.5

	
	拟设距离
	35.8
	42.7
	44.6
	44.6
	33.8
	50.8
	49.6
	30.9

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	配电间
	标准值
	4.5
	3
	5
	3
	6
	3
	4.5
	6

	
	拟设距离
	22.3
	15.6
	15.4
	15.4
	30.5
	14.2
	9.3
	33.4

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	充电罩棚
	标准值
	18
	15
	18
	15
	18
	15
	18
	18

	
	拟设距离
	24.4
	31.6
	34.4
	34.4
	22.3
	39.8
	39.4
	19.3

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	洗车设备
	标准值
	7
	6
	7
	6
	7
	6
	7
	7

	
	拟设距离
	25
	19.2
	31.7
	31.7
	34.1
	20.8
	28
	36

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合


注：1)该站安装有加油油气回收系统、卸油油气回收系统以及三次油气回收系统。

2)依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第2.1.18条及5.0.8条，表中汽油设备距配电房的防火间距采用爆炸危险区域边界线的距离加3m检查。汽油加油机距配电房防火间距不小于6m，汽油油罐距配电房防火间距不小于4.5m，汽油通气管口距配电房防火间距不小于5m，油品卸车点距配电房防火间距不小于4.5m。

3)发电机房按自用有燃气(油)设备的房间检查，箱变按丙类物品生产厂房检查，洗车设备按照三类保护物检查，三次油气回收设备参照加油机考虑与其他设备设施之间的防火间距；

4)充电罩棚依据《充电加油加气合建站充电设施技术要求(DB61/T1275-2019)第6.2条检查。
2.2.3.2 建(构)筑物
该项目拟新建建构筑物情况详见表2.2.3-2。
表2.2.3-2 该站拟新建建(构)筑物情况一览表

	序号
	建筑物名称
	结构形式
	规格(m)
	耐火等级
	备注

	1
	站房
	砖混结构
	23.0×7.0
	二级
	2F

	2
	罩棚
	框架结构
	24.0×12.0
	二级
	H=7m

	3
	防渗承重罐池
	混凝土浇筑
	14.7×7.7
	二级
	

	4
	洗车设备
	钢架结构
	10.0×4.0
	二级
	

	5
	充电罩棚
	钢框架
	9.0×4.5
	二级
	


2.2.3.3 储存规模

该项目为新建项目，拟新建30m3汽油SF储罐2具，30m3柴油SF储罐2具，总罐容为120m3，油品储罐总容积为90m3(柴油折半计)。
2.2.4 建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存规模

该项目涉及物料为汽油、柴油，属危险化学品。汽油、柴油储量和储存规模详见表2.2.4所示：

表2.2.4 主要原辅材料情况一览表

	名称
	CAS号
	储存方式
	储罐数量
	最大储存量
	储存条件

	
	
	
	
	
	温度(℃)
	压力(MPa)

	汽油
	86290-81-5
	30m³卧式埋地储罐
	2具
	45t
	常温
	常压

	柴油
	68334-30-5
	30m³卧式埋地储罐
	2具
	52.2t
	常温
	常压


注：汽油单罐容积40m3，密度取0.75t/m³，则储量0.75×30×2=45t；柴油单罐容积30m3，密度取0.87t/m，则储量为0.87×30×2=52.2t。
2.2.5 建设项目拟选择的工艺流程和主要装置(设备)及其上下游生产装置的关系

2.2.5.1 建设项目拟选择的工艺流程

工艺流程主要分为卸油及汽油卸油油气回收系统、储油、加油及汽油加油油气回收系统、量油四部分。工艺流程必须保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。

(1)卸油及汽油卸油油气回收系统

该项目采用平衡密闭油气回收系统。装满油品的油罐车到达加油站罐区指定卸油位置停稳熄火，接好静电接地导线，静置5分钟消除静电，然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的接油口连接在一起，通过自流作业过程卸入储油罐。油罐车向地下油罐卸油的同时，使地下油罐排出的油气直接通过管道(即卸油油气回收管道)收回到油罐车内的系统，而不需外加任何动力。油品卸完后，拆除连通软管及静电接地装置，封闭好油罐接油口和罐车卸油口,静止5分钟待油罐车附近油气散尽后，发动油罐车缓慢离开罐区。

汽车油罐车密闭卸油及卸油油气回收工艺基本流程如下汽车油罐车密闭卸油及卸油油气回收工艺基本流程如下：




图2.2.5-1汽油卸油及油气回收工艺流程示意图
柴油油罐车密闭卸油工艺流程如下。




图2.2.5-2柴油卸油工艺流程示意图
(2)储油

对油罐车送来的油品在相应的油品储罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。

(3)加油及汽油加油油气回收系统

该项目采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的配套加油工艺，即在埋地油罐上装设潜油泵，通过潜油泵工作产生压力，将油罐内的油品送至加油机给车辆加油。采用油罐装设潜油泵的加油工艺，与采用自吸式加油机相比，其最大特点是：油罐正压出油、技术先进、加油噪音低、工艺简单，一般不受罐位较低和管道较长等条件的限制，是我国加油站的技术发展趋势。

油罐正压出油(而自吸泵型加油机的加油是负压抽油)，一般不受罐位低和管道长等条件的限制，从而实现了远程加油。潜油泵从根本上杜绝了气阻现象，利用正压推送的原理，从根本上解决了高温环境、高扬程、远距离条件下负压原理工作的自吸泵不能解决的问题(如出油少,甚至不出油的弊端)，降低了输油系统故障率、减少了系统停机时间。

另外，加油站潜油泵可以一泵带多枪，自吸泵只能带一条枪，所以简化了油管路，给安装和维护带来了极大的便利。从而降低了安装费用、降低了能源损耗和其他杂项的开销，提高了利润。对于同样规模的加油站，采用潜油泵系统的加油工艺，可增强系统配置的灵活性、允许人们更加自由地设计加油站整体布局，更经济、利润更高。

加油选用潜油泵加油机的加油工艺。通过潜油泵工作产生压力，将油品送至加油机，流经进油阀、电磁阀，单向阀进入各自流量计。然后通过输油胶管，由加油枪对外供油。汽油加油装设油气回收系统。

汽油加油及加油油气回收工艺流程示意图详见图2.2.5-3：


图2.2.5-3 汽油加油及油气回收工艺流程示意图
柴油加油工艺流程如下：





图2.2.5-4 柴油加油工艺流程示意图

(4)量油

采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。
(5)三次油气回收工艺流程

三次油气回收工艺流程简介：在加油站一次、二次油气回收的基础上，对汽油储罐小呼吸时排放的油气进行回收处理。

三次油气回收针对以下两种情况产生的油气进行回收处理：

1)当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；

2)由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。

在该系统中，将汽油罐通气管连通管线延长并引入三次油气回收装置中，由三次油气回收系统进行压力监测，当压力达到设定值时，三次油气回收装置开启进行油气处理。

该加油站有两具汽油罐，将汽油罐的通气管连通横管接入三次油气回收装置，同时在三次油气回收装置上设置呼吸阀通气管。吸附式三次油气回收装置的工艺原理为将汽油罐中呼吸效应产生的油气通过吸附罐进行富集，在吸附罐达到吸附能力后采用真空法将吸附材料中的油气凝结为油液脱出，并排放至最低标号的汽油储罐中。

三次油气回收工艺简图见下图：


压力监测

呼吸阀排放油气




图2.2.5-4三次油气回收工艺流程示意图

(6)充电工艺

该项目选择2台直流充电桩，功率为120kW。充电机输出的电压范围为：200V～750V,双枪最大输出电流为2x150A，单枪最大输出电流：250A。具有根据电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、自动完成充电过程的功能。具有判断充电桩与电动汽车是否正确连接的功能，当检测到充电接口连接异常时，立即停止充电。具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、输出电流、电能量等信息，故障时有相应的告警信息。具有实现手动输入的设备。具备交流输入高压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护、内部过温保护等保护功能。具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统禁止自动复位。充电机具备与电池管理系统通讯的接口，用于判断充电连接状态、获得动力蓄电池充电参数及充电实时数据。充电机具备与充电站监控系统通信的功能，用于将非车载充电机状态及充电参数上传到充电站监控系统，并接收来自监控系统的指令。
2.2.5.2 建设项目拟选用的主要装置(设备)、设施布局及其上下游生产装置的关系

(1)主要装置(设备)和设施的布局

该项目总用地面积为2482.07平方米，站区拟布置站房、加油区、充电区、储罐区及其他配套辅助设施。

站房拟布置在站区北部，为2层砖混结构。首层拟设配电间、发电间、便利店、值班室、盥洗室；二层拟设置站长室、办公室3间、厨房(非明火)、盥洗室。

加油区拟布置在站区的中部(罩棚底部)，拟设置2座加油岛，拟设一机双枪汽油加油机1台，一机双枪柴油加油机1台。加油区拟建罩棚1座，罩棚采用钢结构网架。加油区内车道有效宽度6m，车辆转弯半径大于9m。

储罐区拟布置在罩棚下，拟设埋地卧式SF双层承重油罐4具，自南向北依次为95#柴油油罐、92#柴油油罐、0#柴油油罐、-10#柴油油罐。卸油口、通气管拟设置在加油区东侧。三次油气回收装置拟设置加油区南部加油岛上。
加油站拟面向乡道设置出入口，车辆进出口拟分开布置，实行单车道通过式加油作业。站区除面向道路一侧敞开设置，其余三侧均设置2.2米非燃烧实体围墙。

洗车设备拟设在站房西侧，充电区拟设在加油区南侧，充电区包含1座箱式变电站和2台充电桩及充电停车位。

(2)上下游生产装置的关系

根据工艺过程顺序，外购油品经汽车槽车运至站区油品卸车点，通过管道密闭卸油，储存于储罐；外售时，油罐内的油品经潜油泵通过管道送至加油机售油。

该项目上下游生产装置布置合理，流程顺畅。

外来充电车辆到充电站后找到空闲车辆并将车辆停放好，注意要将充电口一侧靠近充电桩位置；拔下充电桩上的充电枪并插入车辆充电接口；用手机扫描充电桩上的二维码，然后点击开始充电即可。

该项目上下游生产装置布置合理，流程顺畅。
2.2.6 建设项目配套和辅助工程名称、能力(或者负荷)介质(或者物料)来源

(1)采暖通风

采暖：该项目站房冬季采暖及夏季降温均拟采用空调。

通风：该项目油罐区拟室外布置，卸油区和通气管口自然通风，加油区拟采用敞开式罩棚设计，自然通风。

配发电间：采用百叶窗式换气扇机械通风，换气次数8次/h；

卫生间：拟采用天花板式换气扇机械通风，换气次数10次/h；

其他房间拟采用自然通风，所有房间均采取无组织自然补风。
(2)给排水

1)给水

该项目水源拟来自当地市政给水管网，站内无生产用水，主要供给职工的日常生活用水、绿化洒水，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第12.2.3条，加油站可不设消防给水系统。
2)排水：

站区排水系统主要由生活污(废)水系统、站内雨水排水系统组成。

室内排水系统采用污废合流排水方式，污废水排入成品玻璃钢化粪池进行处理，化粪池由当专业公司定期清掏。

站内雨水采用无组织排放，雨水沿道路顺坡散排至站外。

(3)供配电

1)电源

电源引自当地电网，供电电压为380V。拟在站房设置配电间，采用放射式对各需用电场所进行配电，配电柜进线电埋地敷设。设置不间断供电电源UPS，放电时间不小于90min。
2)负荷等级

根据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中的规定，加油站用电负荷为三级。

3)供配电方案

低压配电系统拟采用TN-S系统,配电电压220/380V，总配电柜引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。站内自控、仪表及信息系统配置UPS不间断电源，事故照明采用A型灯具，电源引自消防应急照明集中电源，应急时间不少于90min。
防雷防静电

该项目罩棚、罐区为第二类防雷建筑物，其它为第三类防雷建筑物，采用避雷带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线均连接在一起，组成联合接地网。总接地电阻不大于4Ω。动力和照明配电均采用TN-S系统。
(4)消防

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第12.2.3条，加油站可不设消防给水系统。该项目拟在油罐区、加油区、卸油口、站房、发电间、充电区、配电室等分别设置满足要求的灭火器，以便及时扑救初期零星火灾，本站拟设消防器材具体情况见表2.2.6-1：

表2.2.6-1  加油站拟灭火器配置一览表

	序号
	安全防护设施
	型号
	单位
	数量
	位置

	1
	5kg手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	20
	站房、油罐区、充电区、卸油区

	2
	3kg手提式二氧化碳灭火器
	MT3
	具
	4
	配电间、发电间

	3
	35kg推车式干粉灭火器
	MFT/ABC35
	台
	2
	油罐区

	4
	灭火毯
	
	块
	5
	卸油口附近

	5
	消防沙箱
	
	座
	1
	卸油口附近

	6
	消防沙
	
	m3
	2
	卸油口附近

	7
	消防器材箱
	
	座
	1
	卸油口附近


(5)仪表及自控

1)自动化水平及控制方案

根据该项目加油工艺要求和生产操作特点，拟采用常规仪表对生产过程中的温度、流量等参数进行就地显示和计量。

2)仪表选型

根据各生产装置的重要性、复杂性的不同，分别选用不同类型的仪表。①温度测量:温度就地测量选用液体压力式温度计。②流量测量:税控加油机本身自带数显流量计。

3)仪表防护措施

①防腐:现场传感器接触腐蚀性介质部分材质采用不锈钢或衬 F4。

②防护:室外及需要冲洗的仪表选用防护等级都在 IP55 或以上。

③防爆:防爆区域内，电动仪表主要选用隔爆型。
4)仪表动力供应及维护

所需供电仪表为加油机自带的数显流量计，对加油机供电采用:电源

为380V。该项目不设仪表维护人员，当仪表损坏时，委托有资质的单位进行检修、维护

5)紧急停泵系统
该项目拟在罩棚柱、收银台设置紧急切断按钮，在事故发生时，现场人员按下紧急停止按钮，急停信号上传至站级过程控制器，通过站级过程控制器实现站内加油设备的紧急停车，并迅速关断设备电源及紧急停泵阀。
(6)监控及通信

站区内拟设置语音电话通信、计算机网络系统，满足站区安全生产、行政管理的需求。

站内拟设置电话1部，供生产调度、营业使用。

综合办公室拟设置宽带网接入终端，供站内远程报表和数据远传使用。

站内拟设监控设备1套，工作人员在营业室监视监控器画面就可以实现出入口、加油、卸油区、罐区、充电区、站房内的全天候全方位的动态监视。

(7)自动控制系统

该站采用先进的磁卡油站管理系统，实现加油机、油罐实时数据显示及日常营业管理等功能。油罐设置油罐液位监控系统，该监控系统包括隔爆型液位仪和磁致伸缩液位探棒，能实时显示油位的液面等情况，同时具备高液位报警功能，当油料达到油罐容积的90%时，高液位报警装置能自动报警；当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。

双层油罐和双层管线的渗漏检测采用在线监测系统，双层油罐和双层管线任何部位出现渗漏时均能被发现。另外，在油罐车卸油场地设置卸油时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

加油机采用一体化加油机，选用国产优质产品，配备自封式加油枪，具备加油、显示、计量、结算、自动停止、油气回收等多种功能，安装、维护方便，安全性能高。

该站设置紧急切断系统，能迅速切断加油泵的电源。并在下列位置设置启动开关：

①在加油区罩棚立柱上；

②在便利店收银台处。
2.2.7 建设项目选用的主要装置(设备)和设施名称、型号(或者规格)、材质、数量和主要特种设备。

该项目拟设置的主要装置(设备)、设施情况详见表2.2.7所示：
表2.2.7 该项目拟设置的主要装置(设备)和设施情况一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	SF双层油罐
	V=30m3
	4具
	2具汽油罐
2具柴油罐

	2
	加油机
	Q=5～50L/min
	2台
	一机双枪潜油泵加油机

	3
	充电桩
	
	2台
	

	4
	潜油泵
	1.5p
	4台
	

	5
	卸油口箱
	成品(5口)
	1个
	

	6
	液位监测系统
	
	1套
	

	7
	双层油罐/管道渗漏检测系统
	
	1套
	

	8
	静电接地装置
	
	1套
	

	9
	通气管
	DN50不锈钢无缝钢管
	4根
	


2.3 原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的理化性能指标
该项目储存的危险化学品的物理性质、化学性质和危险性和危险类别等理化性能指标详见表2.3所示：
表2.3  该项目储存的危险化学品的理化性能指标

	序号
	名称
	物理性质(外观与性状)
	化学性质

(危险特性)
	危险性
	危险类别

	1
	汽油
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	易燃易爆、毒性
	第2类易燃液体

	2
	柴油
	稍有粘性的棕色液体
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	易燃易爆、毒性
	第3类易燃液体


数据来源于《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》(国家安全生产监督管理总局)，《危险化学品安全技术全书》(国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石化集团公司安全工程研究所组织编写，化学工业出版社2008年出版)等资料。
2.4 危险化学品包装、储存、运输的技术要求

该项目主要物料的包装、储存、运输的技术要求见表2.4：
表2.4 主要物料的包装、储存、运输情况一览表

	序号
	名称
	包装
	储存
	运输

	1
	汽油
	埋地卧式储罐
	30m3储罐2具
	槽车

	2
	柴油
	埋地卧式储罐
	30m3 储罐2具
	槽车


2.5 安全管理情况

该项目拟定劳动定员6人，设站长1人，专职安全管理人员1人。

主要负责人、专职安全管理人员拟取得与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力考核合格证，负责该项目的安全管理工作。其他人员拟进行三级安全教育培训，考试合格后上岗。
2.6安全投入占比情况

该项目总投资约500万元，计划安全设施方面投入20万元，占总投资的4%，主要用于安全附件及其他设施设备安全方面维护保养的费用，具体见表2.6。
表2.6加油站安全设施投入计划表
	类别
	名称
	投资额(万元)
	占总投资比例(%)

	预防事故设施
	检测报警设施
	高低液位报警设施、闭路监控设施、卸油静电接地报警仪
	10
	4%

	
	设备安全防护设施
	防雷防静电设施、电用保护装置、防护罩、防冻、防腐、防渗漏设施等
	
	

	
	防爆设施
	防爆灯具、防爆电器、防爆工具
	
	

	
	作业场所防护设施
	防撞设施、绝缘工具等
	
	

	
	安全警示标志
	安全警示标识、卸油口标识
	
	

	控制事故设施
	泄压和止逆设施
	呼吸阀等
	5
	

	
	紧急处理设施
	紧急备用电源、紧急停泵按钮
	
	

	减少与消除事故影响设施
	防止火灾蔓延设施
	阻火器、防火材料涂层
	5
	

	
	灭火设施
	消防器材
	
	

	
	紧急个体处置设施
	应急照明灯、带蓄电功能的照明灯、手电筒等
	
	

	
	应急救援设施
	医疗救护箱
	
	

	
	逃生避难设施
	安全通道
	
	

	
	劳动防护用品和装备
	防静电服、劳保手套等劳动防护用品与装备
	
	

	
	其他
	教育培训、应急演练、安全评价费用等
	
	

	合计
	20
	


3 事故类型辨识与分析

3.1 事故类型的辨识依据说明
本报告事故类型的辨识依据主要为《危险化学品目录(2015版)》(2022调整版)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安全监管总局令[2011]第40号，2015年修订)、《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》、《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号)、《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)及《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)。

(1)危险化学品目录(2015版)》(2022调整版)
这是中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号令，是确定危险化学品的依据。

(2)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 

该标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

(3)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安全监管总局令[2011]第40号，2015年修订)。

这是国家安监局2011年发布的文件，2015年修订部分条款，对于危险化学品及特种设备的重大危险源的辨识以及分级判定作出了详细的规定。

(4)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》
进一步突出重点、强化监管，指导安全监管部门和危险化学品单位切实加强危险化学品安全管理工作，国家安全监管总局编制了《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》。本项目重点监管的危险化学品为汽油。
(5)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

参照本标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，将事故类型分为以下20类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破伤害、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(6)《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)

职业性接触毒物系指工人在生产中接触以原料、成品、半成品、中间体、反应副产物和杂质等形式存在，并在操作时可经呼吸道、皮肤或经口进入人体而对健康产生危害的物质。通过本标准，确定毒物的级别，以进行合理的管理。
(7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)

将生产过程中的危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素4大类。每大类又分为若干类，该法全面细致、科学合理，包括了对安全卫生方面事故类型的考虑。

(8)《特别管控危险化学品目录(第一版)》

这是应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部于2020年5月30日联合制定的，用于确实特别管控的危险化学品。

3.2 事故类型的辨识结果
3.2.1 物料的事故类型的分析结果

该项目经营的汽油(CAS号86290-81-5)、柴油(CAS号68334-30-5)被列入《危险化学品目录(2022调整版)》(中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号)中，属于危险化学品，同时汽油被列入《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》中，属于重点监管的危险化学品，此外，汽油还被列入《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号)中，属于特别管控危险化学品。该项目主要物料的综合危险特性详见表3.2.1：
表3.2.1  主要物料的综合危险特性表

	名称
	在《危险化学品目录(2022调整版)》中的序号
	CAS编号
	闪点(℃)
	爆炸极限(V%)
	火灾危险性分类
	职业接触毒物危害程度分级
	存在的主要事故类型
	是否属于危险化学品
	是否属于重点监管的危险化学品

	汽油
	1630
	86290-81-5
	-46
	1.4-7.6
	甲
	Ⅳ级(轻度危害)
	火灾、爆炸、中毒和窒息
	是
	是

	柴油
	1674
	68334-30-5
	≥60
	0.6-7.5
	丙类
	--
	火灾、爆炸、中毒和窒息
	是
	否


由该项目主要物料性质分析可知，该项目物料存在的主要事故类型为：火灾、爆炸，次要事故类型为：中毒和窒息。
3.2.2 该项目主要事故类型的辨识结果

该项目主要事故类型辨识结果汇总详见表3.2.2：

表3.2.2  该项目主要事故类型分析结果汇总表

	评价系统

事故类型
	站址周边环境
	总平面布置及建(构)筑物
	工艺及储存设施
	公用工程及辅助设施
	安全

管理

	
	
	
	卸油

过程
	储存

过程
	加油

过程
	汽车

充电
	
	

	火灾
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	爆炸
	△
	△
	△
	△
	△
	—
	△
	△

	中毒和窒息
	—
	—
	△
	△
	△
	—
	—
	△

	触电
	—
	-
	—
	—
	—
	△
	△
	△

	车辆伤害
	—
	△
	△
	—
	△
	△
	—
	—

	物体打击
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	△

	机械伤害
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	△

	起重伤害
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	△

	高处坠落
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	△

	坍塌
	△
	△
	—
	—
	—
	—
	—
	—


注：△：表示存在事故类型，－：表示不存在事故类型。
通过事故类型的分析可知：

该项目存在的主要事故类型为：火灾、爆炸；次要事故类型为：中毒和窒息、触电、车辆伤害、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等。

3.3 重大危险源辨识结果
依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该项目拟设置的主要装置为油罐区的2具30m3双层地埋汽油罐、2具30m3双层地埋柴油罐。根据标准，需要进行重大危险源辨识的危险化学品为汽油和柴油，汽油、柴油分别存在于油罐区和加油区，将油罐区划分为储存单元，将加油区划分为生产单元。

经辨识(详见附2.1.8)，该项目油罐区储存的危险化学品的数量未超过其临界值，油罐区未构成储存单元危险化学品重大危险源；该项目加油机中汽油、柴油存量极小，远小于其临界量，加油区存在的的危险化学品的数量未超过其临界值，加油区未构成生产单元危险化学品重大危险源。

综上所述，该项目不涉及危险化学品重大危险源。

3.4 防爆区域划分结果
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定，该项目爆炸危险区域的等级范围划分详见表3.4：

表3.4  爆炸性气体危险环境分区一览表

	序号
	爆炸危险区域等级
	设施类型
	爆炸危险区域范围
	说明

	1
	0
	汽车罐车
	油罐车内部油品表面以上的空间
	在正常运行时连续或长期出现爆炸性气体混合环境

	2
	
	埋地汽油罐
	油罐内部油品表面以上的空间
	

	1
	1
	汽油设施
	汽油设施的危险爆炸区域地坪以下坑、沟
	在正常运作时可能出现的爆炸性气体混合物环境

	2
	
	加油机
	加油机下箱体内部空间
	

	3
	
	汽油罐车通气口
	以通气管口为中心，半径1.5m球形空间
	

	4
	
	汽油罐车密闭卸油口
	以密闭卸油口为中心，半径0.5m球形空间
	

	5
	
	埋地汽油罐入孔井
	人孔井内部空间
	

	6
	
	埋地汽油罐通气管管口
	以通气管口为中心，半径0.75球形空间
	

	7
	
	埋地汽油罐密闭卸油口
	以密闭卸油口为中心，半径0.5m球形空间；当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部空间；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内空间
	

	1
	2
	加油机
	以加油机中心线为中心，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上0.15m，半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间。
	在正常运作时不可能出现爆炸性气体混合物或即使出现也仅是短时间存在的环境

	2
	
	汽油罐车通气口
	以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间。
	

	3
	
	汽油罐车密闭卸油口
	以卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间
	

	4
	
	埋地汽油罐人孔井
	人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间。
	

	5
	
	埋地汽油罐通气管管口
	以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间。
	

	6
	
	埋地汽油罐密闭卸油口
	以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间；当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑口外1.5m范围内的空间
	


4 安全评价单元的划分结果及理由说明
4.1 评价单元划分的原则
评价单元是在该项目事故类型进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分为若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的子系统。根据评价单元划分原则和该项目的实际情况，将该项目划分为以下五个评价单元进行评价分析：

(1)建设项目外部安全条件单元
(2)总平面布置及建(构)筑物单元

(3)工艺及储存设施单元

(4)公用工程及辅助设施单元

(5)安全管理单元

4.2 安全评价单元划分的理由说明
评价单元的划分应综合考虑各方面因素，本次评价主要根据评价单元的划分原则，并综合考虑建设项目设立安全评价的目的及该项目的实际情况划分评价单元。分析过程如下：
(1)评价单元的划分原则
评价单元的划分一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分成若干子评价单元或更细致的单元。
常用的划分原则有：
1)以危险、有害因素的类别为主划分
①对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境对系统的影响等方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元。
②将具有共性危险、有害因素的场所和装置划为一个单元。
2)以装置和物质的特性划分
①按装置工艺功能划分。
②按布置的相对独立性划分。
3)按工艺条件划分。
4)按储存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分评价单元。
5)根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备做为一个评价单元，将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元，将危险、有害因素特别大的区域、装置作为一个评价单元，将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大评价单元。
(2)评价单元划分的理由说明

1)根据上述评价单元划分原则，综合考虑建设项目安全预评价的目的及该项目的实际情况，将该项目划分为建设项目外部安全条件单元；总平面布置及建(构)筑物单元；工艺及储存设施单元；公用工程及辅助设施单元；安全管理单元。

2)根据该项目的实际情况和评价需要，在实际评价过程中，还可将一个评价单元再划分成若干子评价单元或更细致的单元。因此，将公用工程及辅助设施单元划分为消防及给排水、供配电子单元。

5 采用的安全评价方法及理由说明
5.1 采用的安全评价方法
5.1.1 安全评价方法选择的原则

选择安全评价方法应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则。
充分性是指在选择安全评价方法之前，应该充分分析被评价的系统，掌握足够多的安全评价方法，并充分了解各种安全评价方法的优缺点、适应条件和范围，同时为安全评价工作准备充分的资料。
适应性是指选择的安全评价方法应该适应被评价的系统。
系统性是指安全评价方法与被评价的系统所能提供安全评价初值和边值条件应形成一个和谐的整体。
针对性是指所选择的安全评价方法应该能够提供所需的结果。
合理性是指在满足安全评价目的，能够提供所需的安全评价结果的前提下，应该选择计算过程最简单，所需基础数据最少和最容易获取的安全评价方法。
5.1.2 选定的安全评价方法

根据该项目的特点，本次评价确定采用的评价方法为：
(1)安全检查表法
(2)预先危险性分析法
(3)爆炸冲击波及其伤害破坏模型
(4)因果关系图法
5.2 采用的安全评价方法的理由说明
(1)根据划分的评价单元，对建设项目外部安全条件单元和总平面布置及建(构)筑物单元采用安全检查表，通过安全检查表对评价单元是否符合相关的国家法律、法规、标准、规章、规范进行检查，并依据检查的符合情况，提出补充的安全对策措施。
(2)对工艺及储存设施单元和公用工程及辅助设施单元选用预先危险性分析，分析、确定系统容易发生的危险、有害因素及其事故造成的原因、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。
(3)对汽油储罐采用爆炸冲击波及其伤害破坏模型，分析汽油储罐泄漏爆炸事故造成人员伤亡、财产损失的范围。
(4)对安全管理单元采用因果关系图法进行分析评价，以阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。
5.3 评价方法与评价单元的对应关系
评价方法与评价单元的对应关系见表5.3：
表5.3  评价方法与评价单元的对应关系

	序号
	评价单元
	采用的评价方法

	1
	建设项目外部安全条件单元
	安全检查表

	2
	总平面布置及建(构)筑物单元
	

	3
	工艺及储存设施单元
	预先危险性分析法

爆炸冲击波及其伤害破坏模型

	4
	公用工程及辅助设施单元
	供配电
	预先危险性分析法

	
	
	消防及给排水
	

	5
	安全管理单元
	因果关系图法


6 定性、定量分析危险、有害程度的结果
6.1 固有危险程度的定性定量分析结果
6.1.1 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)、状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)

该项目具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)详见表6.1.1：
表6.1.1  具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性化学品情况一览表

	序号
	名称
	储存能力(t)
	浓度
	状态
	所处场所
	类别
	状况

	
	
	
	
	
	
	
	工作温度(℃)
	工作压力(MPa)

	1
	汽油
	45
	--
	液体
	30m3汽油储罐2具
	可燃性、爆炸性、毒性
	常温
	常压

	2
	柴油
	52.2
	--
	液体
	30m3柴油储罐2具
	可燃性、毒性
	常温
	常压


6.1.2 定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

(1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量
该项目具有爆炸性的化学品，其质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量详见表6.1.2-1：

表6.1.2-1  具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量一览表

	序号
	名称
	场所
	具有爆炸性的化学品的质量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的当量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(kmol)

	1
	汽油
	30m3汽油储罐2具
	45000
	18920
	83.3

	2
	柴油
	30m3柴油储罐2具
	52200
	20880
	92


(2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量
该项目具有可燃性的化学品为汽油、柴油，其质量及燃烧后放出的热量详见表6.1.2-2：
表6.1.2-2  具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况一览表
	序号
	名称
	燃烧热(kJ/kg)
	场所
	质量(t)
	燃烧后放出的热量(kJ)

	1
	汽油
	4.73×104
	30m3汽油储罐2个
	45
	2.13×109

	2
	柴油
	4.5×104
	30m3柴油储罐2个
	52.2
	2.35×109


6.2 风险程度的分析结果
6.2.1 建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性
项目存在的爆炸性、可燃性、毒性化学品有汽油、柴油，在加油、卸油及储存过程中均存在着油品泄漏的可能性，具体分析见表6.2.1：
表6.2.1  加油、卸油及储存过程中油品泄漏的可能性分析表

	泄漏部位
	发生泄漏可能性

	油罐
	油罐防腐处理不好，即可能发生腐蚀、渗漏。

	
	油罐基础处理不善，地下水的浮力作用造成油罐位移，可能会拉裂油品管道的接口而发生漏油。

	
	油罐壁厚达不到要求或加工制作质量有缺陷，在储油过程中易造成油罐塌瘪、开裂、漏油、跑油事故。

	
	油罐受压变形导致油品泄漏。

	加油机
	加油机在安装过程中，如安装不当或设备缺陷，在进油口下法兰与吸入管口法兰连接处，油泵、油气、分离器排出口等处，易发生渗漏。

	
	加油枪的胶管在长期作业中也可能由于某一局部频繁曲折、摩擦损坏而发生渗漏。

	工艺管道
	管道焊接质量有缺陷或防腐处理不好，有可能发生腐蚀渗漏。检维修过程中，未置换，导致管道中油品泄漏。

	加油操作
	加油员加油时因操作不慎发生溢油、跑油事故。

	卸油操作
	如未设置密闭卸油设施或密闭卸油装置不符合要求(卸油实际是敞口式不是密闭卸油)，有可能发生跑油、冒油事故。

	
	加油员操作失误可能发生冒油事故。


6.2.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成火灾、爆炸事故的条件和需要的时间

(1)造成火灾爆炸具备的条件
发生火灾爆炸的条件有三个，即：可燃性气体浓度达到爆炸下限值，即在爆炸极限范围内；点火源；助燃剂的存在。
(2)造成火灾爆炸需要的时间
由分析可知，加油站出现火灾爆炸事故的主要原因是油气达到爆炸极限，并遇适当的激发能量。由于该项目的储油罐采取直埋方式，储罐区为敞开设置，并装有卸油油气回收系统。一般条件下不易出现油气浓度达到爆炸极限的情况，该项目只要严格管理，杜绝各种火花和激发能量出现的条件和时间，其出现火灾爆炸的几率将大为降低。但是如果不严格按照规范施工和严格安全管理，油罐因质量问题发生泄漏造成油气挥发，遇火源就会瞬时发生火灾爆炸事故。加油时，油品不可避免的挥发、洒落，如果没有严格按照相关规定操作和管理，火灾爆炸事故很可能瞬间发生。
该项目若按规范要求采用各项安全设施，并加强管理，能有效防止三个条件的同时发生，发生火灾爆炸的概率很小。
6.2.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该项目的汽油、柴油具有一定的毒性，储存在埋地储罐中，一般不会发生大量泄漏。加油、卸油过程中若设备及管道发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害。
6.2.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围
(1)通过对该项目30m3汽油罐车爆炸模拟分析可以看出：
在距离爆炸中心9.87m范围内大部分人员死亡，9.87～14.07m范围内人的内脏严重损伤或死亡，14.07～18.4m范围内听觉器官损伤或骨折，18.4～24.2m范围内受到轻微损伤。在6.32～7.36m范围内大型钢架结构遭到破坏，7.36～9.87m范围内防震钢筋混凝土破坏，小屋倒塌，9.87～11.7m范围内砖墙倒塌，11.7～14.07m范围内木建筑厂房房柱折断，房架松动，14.07～18.4m范围内墙大裂缝、屋瓦掉下，18.4～24.25m范围内墙裂缝，24.25～29.01m范围内窗框损坏。
综上所述，该项目30m3汽油罐车发生爆炸冲击波对人体的伤害范围为24.2m，对建筑物的破坏范围为29.01m。主要影响范围为该加油站站房、卸油区、加油区、储罐区、洗车区及人员。
(2)中毒事故造成人员伤亡的范围

该项目具有毒性的化学品为汽油、柴油，储存在埋地储罐中，一般不会产生大量泄漏，加油、卸油过程中若设备及管道若发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害。主要影响范围为加油、卸油的现场作业人员。

6.3 各评价单元定性定量的评价结果
(1)建设项目外部安全条件单元
建设项目外部安全条件单元安全检查表共设检查项5项，经检查全部符合要求。
(2)总平面布置及建(构)筑物单元
总平面布置及建(构)筑物单元安全检查表法评价结果：共检查18项，经检查全部符合要求。
(3)工艺及储存设施单元
通过预先危险性分析可知：工艺设施单元存在的事故类型为火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害。根据预先危险性分析表，火灾、爆炸的危险等级为Ⅳ级，一旦发生将是破坏性的，会造成灾难性的严重后果，因此该项目必须对这一危险因素采取有效控制措施。车辆伤害的危险等级是Ⅲ级，中毒和窒息的危险等级是Ⅱ级，可能造成人员伤亡和财产损失，应采取措施加以预防。
(4)公用工程及辅助设施单元
公用工程及辅助设施单元又包括供配电子单元、消防及给排水子单元，对各子单元分别采用预先危险分析。
1)供配电子单元

供配电子单元预先危险性分析结果：

供配电子单元存在的事故类型有：电气火灾、触电、高处坠落等。其中电气火灾、触电的危险等级为Ⅲ级，高处坠落的危险等级为Ⅱ级。
2)消防及给排水子单元

消防及给排水子单元预先危险性分析结果：

消防及给排水设施子单元存在的主要事故类型有：火灾、触电、机械伤害等；其中火灾的危险等级为Ⅳ级，触电的危险等级为Ⅲ级，机械伤害的危险等级为Ⅱ级。另外，消防设施不利使初期火灾不能及时扑救，还可能导致火灾爆炸事故扩大，导致人员伤亡财产损失。
(5)安全管理单元
安全管理单元采用因果关系图(鱼刺图)进行评价，管理缺陷与各种引发事故的关系。造成安全管理缺陷(结果)有6大因素(原因)：即国家安全生产方针与安全生产劳动保护政策不落实、违背科学生产规律决策、指挥、缺乏专业知识、安全生产能力不足、法制观念差、安全意识薄弱。
6.4 典型事故案例分析
案例1 广东韶关某加油站在卸油过程中发生的一起火灾事故
(1)事故经过
2001年6月22日21时45分，韶关加油站在3号罐接卸一车97号汽油时，当班卸油工林某某违章将卸油胶管插到量油孔卸油。卸油过程中，汽油从罐中溢出，遇火源引起着火，油罐司机见势不好，关闭卸油阀门，扯断卸油胶管接头后开车离开现场，大火于23日2时被扑灭。事故中，4台双油品双枪加油机及油罐等设施被烧坏，卸油工林某某被烧成重伤，烧伤面积达80%以上。
(2)事故原因分析
1)油罐车卸油应采用快速接头密闭卸油，而该站经常是将卸油胶管直接插入量油孔进行违章卸油，严重违章长期无人管理、无人过问，形成习惯性违章。
2)加油站内的管沟和双油品双枪加油机下部按规定应用砂填实，但是，此加油站的管沟和双油品双枪加油机至事故发生仍然没有按规定整改，为此次事故发生留下隐患。管理部门有关领导严重失职。
3)从这起事故反映出，该站员工对规章制度不清楚，对事故应急处理不知道，对违章作业不以为然，说明对加油站员工培训不到位。
规范中明确规定：加油站的汽油储罐应直埋成地下式，严禁设在建筑物内或地下室内。这次事故暴露出对规范认识不足，对隐患治理重视不够，管理部门在收购加油站的工作中，对必须采取“收购一个，检查整改一个，验收合格一个，投入营业一个”执行不力。
案例2 加油站爆炸事故
(1)事故经过
2000年9月1日23：30，湖北省荆门市某实业有限公司，用油罐车将5吨90#汽油送达钟祥市某加油站，卸油过程中突然发生爆炸，当场1人死亡，3人受伤。
(2)事故原因分析
该站采用罐室(地窖罐)储油，卸油时发生喷溅，产生大量静电荷，又无静电接地装置，致使在卸油过程中因静电积聚无法导出产生静电火花而发生爆炸。
(3)防范措施
1)严禁使用罐室(地窖罐)方式储油，由于油气比空气重，罐室(地窖罐)易积聚油气，并不容易扩散消失，留下了爆炸着火的隐患。
2)严禁敞口卸油，敞口卸油方式在卸油过程中大量的油气会从卸油口溢出，在卸油区积聚和扩散，形成爆炸性气体环境。而采用密闭卸油方式，油气会从油罐的通气管通过阻火器排出，由于通气管高于地面4m，油气容易被吹散，就会减少形成爆炸性气体环境的机会。
3)禁止喷溅式卸油。卸油管路应伸向油罐的底部(距罐底20cm)，喷溅卸油会大大增加卸油时产生的静电，从而留下事故隐患。
4)建立可靠的防静电接地系统，及时导走静电，是防止产生静电危害的重要手段。油罐要有可靠的防静电接地系统，卸油时还要对卸油汽车进行可靠的接地。
5)严格执行卸油操作规程。在加油站的正常作业中，卸油作业的危险性最大，加油站在操作中必须严格按操作规程作业，以确保卸油过程的安全。
7 安全条件的分析
7.1 安全条件的分析过程
7.1.1 建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局

该项目储存经营汽油、柴油，属于我国《产业结构调整指导目录(2019年本)》中第一类鼓励类的第七项。2023年02月20日取得了镇巴县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码：2302-610728-04-01-478033，符合国家和当地政府产业政策与布局。

7.1.2 建设项目是否符合当地政府区域规划

该项目于2022年12月13日取得了《国有建设用地使用权出让合同》，该项目于2023年2月16日取得了镇巴县经济贸易局《镇巴县经济贸易局关于加油站选址意见的批复》，该项目符合当地政府区域规划。
7.1.3 建设项目选址是否符合相关标准要求

该项目拟建设的站内设施与周边建(构)筑物的安全间距、站内设施之间拟设的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)相关条款的要求。

7.1.4 建设项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施是否科学、可行
该项目东侧为渚河；西侧为乡道；南侧为空地；北侧为空地。该项目拟设主要设施与站外建(构)筑物的安全间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。
该项目油罐拟采用埋地双层储罐，发生火灾的几率很小。

综上所述，周边单位的生产、经营活动与该项目之间产生的影响较小。
7.1.5 当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施是否科学、可行

(1)项目的自然条件
该项目地质条件适宜，交通便利，水、电、通讯设施完善，气候条件适宜，抗震设防烈度6度，地质情况较好，站区内地势较为平坦，未发现不良地质现象。
(2)自然危害因素对项目的影响
1)地震
地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它能破坏建筑物，进而威胁设备和人员的安全。该站所在抗震设防烈度为6度，第一组，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期值为0.40s。

2)不良地质
根据《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》的结论：勘察场地位于汉中断陷盆地，地貌单元系楮河右岸一级阶地与高漫滩结合部位。通过现场踏勘，区域地质调查，场地内无滑坡、泥石流、岩溶、土洞、地裂缝等地质灾害，亦无有价值的文物、自然景观、珍稀动物栖息养殖等环境敏感点；无湿陷性黄土、膨胀土、冻土、液化土分布。未发现影响拟建工程安全的不良地质作用及地质灾害，场地是稳定的，宜于建筑。
3)雷击
雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大，作用时间短暂。该项目的设备、电气设施和建(构)筑物等，拟按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)设计防雷设施，以有效防止雷电造成的危害。
4)气温
高温可引发人员中暑，还可使可燃物质的挥发速度加快，增加发生火灾、爆炸的危险；低温则可能冻伤作业人员。镇巴县年平均气温14℃，极端最高气温35℃～36℃，极端最低气温零下17.4℃。从气象条件来看，项目所在地不存在极度恶劣的气候条件。

5)暴雨和洪水
若遇到连续多天的降雨天气，洪水可能会冲毁设备、管线及储罐，导致物料泄漏，发生火灾爆炸及环境污染事故。

镇巴县多年平均降水量1260.4mm，从历年降雨情况分析，该地区很难形成洪水。站区所在地地势平坦，采用平坡式布置，排水采用散排，排向公路边的排水沟中，可保证站区不受洪水、内涝威胁。
该项目位于汉中市镇巴县平安镇平安社区，参照当地已有工程地质资料和当地现有各类建筑现状，可知该项目的工程地质及水文条件满足建设项目要求。分析可知，该项目所在区域不存在极度恶劣的气候条件和地质条件，自然条件对该项目的生产影响比较小。
7.1.6 主要技术、工艺是否成熟可靠

结合我国国情和该项目实际情况，该项目拟采用密闭式卸油和潜油泵加油相结合的工艺；拟设置卸油、加油油气回收系统，既安全，又节约；油品储存拟采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐直埋地下。此套工艺为国内普遍采用的工艺，操作方便。该项目主要技术、工艺安全可靠。
7.1.7 依托原有生产、储存条件的，其依托条件是否安全可靠
该项目为新建项目，对原有生产、储存条件无依托。

7.2 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性
7.2.1 分析拟选择主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性
(1)该项目的油罐拟采用卧式埋地方式。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小，即使油罐发生着火，也容易扑救，还可有效控制因油罐受阳光照射、气温变化大，带来的油品蒸发和损耗大等不安全问题。
(2)该项目拟采用密闭卸油方式。密闭卸油的主要优点是可以减小油品挥发损耗，避免敞口卸油时出现油气沿地面扩散，加重对空气的污染，发生不安全事故。
(3)该项目加油枪拟采用自封式加油枪，流量不大于50L/min。使用自封式加油枪加油能对汽车的油箱起到冒油防溢作用，避免浪费及着火，对安全有利。流速越大，在油箱内产生油沫子也越多，往往油箱还未加满，油沫子就溢出油箱，也容易发生静电着火事故。另外，现在规定的加油机爆炸危险场所的范围，流量如果增大，油气的扩散范围也会相应扩大，爆炸的危险性也增大。

(4)该项目拟采用卸油、加油油气回收系统及三次油气回收系统。装卸汽油和给车辆加油的过程中，将挥发的汽油油气收集起来，减少油气的污染，达到回收利用的目的；三次油气回收主要针对埋地汽油罐产生的油气进行回收处理。油气回收系统是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减小经济损失，从而得到可观的效益回报。

(5)该项目拟采用潜油泵。加油站采用潜油泵的优点：潜油泵从根本上杜绝了气阻现象，利用正压推送的原理，从根本上解决了高温环境、高扬程、远距离条件下管道泵、容积泵、叶片泵等负压原理工作的泵不能解决的问题。另外，加油站潜油泵可以一泵带多条，自吸泵只能带一条枪，所以简化了油管路，给安装和维护带来了极大的便利。
综上所述，该项目拟采用的密闭卸油和潜油泵式加油相结合的工艺，油罐直埋地下，并且在卸油和加油的同时加装一次、二次、三次油气回收系统，即安全，又节约。此套工艺为国内普遍采用的工艺，操作方便。因此该项目采用的技术、工艺成熟可靠。

7.2.2 分析拟选择的主要装置、设备或者设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况
该项目的油品储存在埋地储罐中，根据该项目的建设规模，拟设置2具30m³埋地汽油储油罐，2具30m³埋地柴油储油罐，总罐容120m3，油品储罐总容积为90m3(柴油折半计)；设2台一机双枪加油机。主要设备、装置及设施与该项目经营、储存过程相互匹配。
7.2.3 分析拟为危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程可靠性
(1)采暖通风

采暖：该项目站房冬季采暖及夏季降温均拟采用空调。

通风：该项目油罐区拟室外布置，卸油区和通气管口自然通风，加油区拟采用敞开式罩棚设计，自然通风。

配、发电间：采用百叶窗式换气扇机械通风，换气次数8次/h；

卫生间：拟采用天花板式换气扇机械通风，换气次数10次/h；

其他房间拟采用自然通风，所有房间均采取无组织自然补风。

(2)给排水

1)给水

该项目水源拟来自当地市政给水管网，站内无生产用水，主要供给职工的日常生活用水、绿化洒水。
2)排水：

站区排水系统主要由生活污(废)水系统、站内雨水排水系统组成。

室内排水系统采用污废合流排水方式，污废水排入成品玻璃钢化粪池进行处理，化粪池由当专业公司定期清掏。

站内雨水采用无组织排放，雨水沿道路顺坡散排至站外。

(3)供配电

电源：电源引自当地电网。拟在站房设置配电柜，配电柜进线电埋地敷设。用电负荷为三级,配电电压220/380V，站内自控、仪表及信息系统配置UPS不间断电源，事故照明采用A型灯具，电源引自消防应急照明集中电源，应急时间不少于90min。
(4)消防

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第12.2.3条，加油站可不设消防给水系统。该项目拟在油罐区、加油区、卸油口、站房、充电区、配电室等分别设置满足要求的灭火器，以便及时扑救初期零星火灾。

(5)仪表及自控

1)自动化水平及控制方案

根据该项目加油工艺要求和生产操作特点，主要采用常规仪表对生产过程中的温度、流量等参数进行就地显示和计量。

2)仪表选型

根据各生产装置的重要性、复杂性的不同，分别选用不同类型的仪表。①温度测量:温度就地测量选用液体压力式温度计。②流量测量:税控加油机本身自带数显流量计。

3)仪表防护措施

①防腐:现场传感器接触腐蚀性介质部分材质采用不锈钢或衬 F4。

②防护:室外及需要冲洗的仪表选用防护等级都在 IP55 或以上。

③防爆:防爆区域内，电动仪表主要选用隔爆型。

4)仪表动力供应及维护

所需供电仪表为加油机自带的数显流量计，对加油机供电采用:电源

为380V。该项目不设仪表维护人员，当仪表损坏时，委托有资质的单位进行检修、维护

5)紧急停泵系统
该项目拟在罩棚柱、收银台设置紧急切断按钮，在事故发生时，现场人员按下紧急停止按钮，急停信号上传至站级过程控制器，通过站级过程控制器实现站内加油设备的紧急停车，并迅速关断设备电源及紧急停泵阀。
(6)监控及通信

站区内拟设置语音电话通信、计算机网络系统，满足站区安全生产、行政管理的需求。

站内拟设置电话1部，供生产调度、营业使用。

综合办公室拟设置宽带网接入终端，供站内远程报表和数据远传使用。

站内拟设监控设备1套，工作人员在营业室监视监控器画面就可以实现出入口、加油、卸油区、罐区、充电区、站房内的全天候全方位的动态监视。

综上所述：公用工程和辅助设施能够满足该项目经营、储存过程的安全需求。
8 安全对策措施与建议和结论
8.1 安全对策措施与建议
8.1.1 安全对策措施与建议的依据、原则
(1)安全对策措施与建议的依据
安全对策措施与建议的依据主要为法律、法规、部门规章、标准、规范等。主要依据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令〔2014〕第13号，2021年6月10日，第十三届人大会常务会第二十九次会议修改，自2021年9月1日起施行)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)、《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)等相关条款提出安全对策措施。

(2)安全对策措施与建议遵循的原则：
1)安全技术措施等级顺序
①直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。
②间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。
③指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。
④若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采取安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。
2)根据安全技术措施等级顺序要求所应遵循的具体原则
①消除；②预防；③减弱；④隔离；⑤联锁；⑥警告。8.1.2 安全对策措施与建议的内容
8.1.2.1 可研中提出的安全对策措施建议

可研中提出的安全对策措施建议详见表8.1.2-1所示：

表8.1.2-1  可研中提出的安全对策措施建议

	序号
	内  容

	一、防火防爆方面的对策措施

	1
	该项目具有火灾的化工生产过程，防火设计应符合《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)和《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等规范，火灾危险场所的白气装置的设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)。

	2
	具有易燃的装置、设备、管道，在满足生产要求的条件下，宜按生产特点，集中联合布置，采用露天、敞开或半敞开式的建(构)筑物。

	3
	装置设备、管道、建(构)筑物之间防火距离应符合《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB50016-2014)和《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中规定。

	4
	该项目中罐区为有可燃气体产生的作业场所，应有良好的通风系统，保证作业场所中的危险物质的浓度不超过有关规定。

	5
	加油区、罐区的建(构)筑物的结构形式以及选用的材料，应符合防火要求。

	6
	加油机、储罐均有可靠的防雷电保护措施，防雷电保护系统的设计符合《化工企业安全卫生设计规定》3.3节及其它有关标准和规范。

	7
	放空管设置阻火器。

	8
	实施密闭卸油与自封加油技术。油罐车卸油必须设置专用进油管道、采用快速接头连接进行密闭卸油。油罐车和油罐上安装气相管，卸油的同时将油罐车中的汽油蒸汽回流到油罐车，减小危险性。

	9
	选用防爆电气设备。加油站内属于爆炸危险性大的区域，应选用防爆电气设备。电气设备规格型号按爆炸危险区域的等级划分来确定。所选用电气设备高于或等于爆炸性气体混合物的级别和组别。

	10
	保证接地与跨接爆炸危险区域内的所有设备都装设接地装置。输油管道的法兰接头、胶管两端、阀门等连接处用金属线跨接。

	二、防雷防静电方面的对策措施

	1
	 防静电

(1)防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》(GB12518)的规定。

(2)为了降低物体的泄漏电阻值，应选择合适的抗静电剂或导电涂料，在生产过程中应采取适当措施确保静止时间和缓和时间；液体的静止时间应符合HGJ28表2.9.2的规定，流动物体的缓和时间不应小于30秒。此外在工艺条件允许的情况下，应设置调温调湿设备，以保证相对湿度不低于50%～65%，或定期向地面洒水。

对化工设备、管道的设置：

1)在满足其他条件的情况下，优先选用相互接触而较少产生静电的材质。

2)对由摩擦而能持续产生静电的部位、大量产生带电体的容器和移动式装置等，使用金属材料制作，如需涂漆，漆的电阻率应小于带电体的电阻率。

3)对于不能使用金属材料的部位，选用材质均匀、导电性能好的橡胶、树脂或塑料制作。

4)做好设备各部位金属部件的连接，不允许存在与地绝缘的金属体。

5)根据设备的安装位置，设置静电接地连接端头。

(3)非导体设备、管道、储罐等应设计间接接地，或采用静电屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地。

1)屏蔽材料应选拥有足够机械强度且较细或较薄的金属线、网、板(如截面为2.5mm²的裸钢软绞线、22号孔眼为15mm的镀锌钢网)等，也可利用设备、管道上的金属体做屏蔽材料(如橡胶夹布吸引管的金属螺旋线、保温层的金属外壳等)。

2)屏蔽体应安装牢固、定点固定，不应有位移和颤动。

3)在屏蔽体的始末端及每隔20～30m的合适位置应做接地。

4)具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程；以及静电危害人身安全的作业区，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。

5)根据静电序列表选用原料配方和使用材料，使摩擦或接触两种物质在序列表中的位置接近，减少静电产生。

6)在生产工艺许可的条件下，当采用空气增湿、降低亲水性静电非导体的绝缘性能来消除静电的措施时，保持作业环境中的空气相对湿度大于50%。

7)采用抗静电添加剂增加非导体材料的吸湿性或离子化来消除静电的措施时，根据使用对象、目的、物料工艺状态以及成本、毒性、腐蚀性等具体条件进行选择。

8)对可能产生静电危害的工作场所，配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。

9)建设项目应根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表

	2
	防雷

(1)装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物，设置可靠的防雷保护装置，防止雷电对人身、设备及建(构)筑物的危害和破坏。防雷设计符合国家标准和有关规定。

(2)装置的防雷设计根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型，设计相应防雷设施。

(3)有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物设置防直击雷装置。

(4)平行布置的间距小于100mm金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道，设置防雷电感应装置，防雷电感应装置可与防静电装置联合设置。

(5)装置的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端，设置防雷电波侵入的防护措施。

	三、消防方面的安全措施

	1
	总图消防

(1)该项目位于陕西省汉中市镇巴县平安镇平安社区街上组。图纸设计时以《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50516-2021)、《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)及其他国家规定为依据，基本确保了建设项目设置的各建筑物与相邻建筑物及其他明火或散发火花地点的防火间距。

(2)项目的功能分区较明确。

(3)各建筑物之间的防火间距按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50516-2021)、《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)要求设计。

(4)各建筑物之间的耐火等级按《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)要求设计

	2
	工艺方面的消防措施

由于该项目使用的各类成品油均为可燃物品，因此该项目属于有火灾发生可能的工艺过程。加油装置、设备应具有承受超压性能和完善的生产工艺控制手段，设置可靠的温度、压力、流量等工艺参数的控制仪表和控制系统，对工艺参数控制要求严格的工艺应设置双系列控制仪表和控制系统：还应设置必要的超温、超压的报警、监视、泄压、抑制爆炸装置和防止高低压窜气(液)、紧急安全排放装置。

(1)加油装置的供电、供水等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求，并符合有关防火防爆法规、标准的规定。

(2)加油装置及储罐按《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)，应尽量消除产生静电和静电积聚的各种因素，采取静电接地等各种静电措施，静电接地遵守有关静电接地设计规程的要求。

(3)加油机应设报警信号系统及自动和手动紧急切断安全连锁设施。

(4)应全面考虑操作参数的检测仪表、自动控制回路正确可靠，尽量减少工艺流程中火灾爆炸危险物料的存量。

(5)输油管道的制造、安装、使用、维护保养及检修等均应符合有关规定。工业管道应能满足工艺设计参数，严防“四漏”。管道完好，涂层完整无破损，无严重腐蚀，无泄漏。(6)当生产工艺中需要改变工艺设计参数时，按规定程序经批准后实施。

	3
	土建方面的消防措施

建筑设计严格按照国家标准《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)执行。安全出口的数量及疏散距离能够满足防火规范的相应要求。建筑材料选用满足耐火极限要求。

	4
	电气方面消防措施

(1)爆炸和火灾危险环境电力装置的设计应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定执行；

(2)根据自然条件、当地雷电日数、建筑物高度、等级及重要程度，该项目除辅助用房外均按二类防雷建筑设防；对于易产生静电的设备和管道，设置防静电接地装置；

(3)配电房、线路要严格按有关电气规程行事；

(4)按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好；

(5)使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩(盖)、箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体；

(6)架空线路、室内线路、配电设备、检修作业，应按规定有一定的安全距离；

(7)根据要求作好保护接地和保护接零；

(8)在金属容器内或潮湿环境中进行检修作业，应采用12V电气设备，并要有人监护；

(9)电焊作业前检查电焊机，正确穿戴防护用品，确保安全，特殊环境下作业要有人监护，并有抢救后备措施；

(10)根据作业场所正确选择电动工具，按要求作业，做到安全可靠；

(11)建立健全电气安全制度、规程，并严格执行；

(12)加强电气安全教育，掌握触电急救方法；

(13)定期进行安全检查，杜绝“三违”作业；

(14)对静电接地、防雷装置定期检查、检测，作到完好有效。

	5
	自控

(1)罐区与加油区属甲类火灾危险区域，有条件情况下设置自动报警、灭火措施。需配备足够数量的手提式灭火器。

(2)危险区域内的电缆均采用钢管配线或铠装电缆。

	6
	通风

为防止可燃气体积聚，加油站罩棚、储罐区均采用敞开或半敞开体系。

	四、储运方面的安全措施

	1
	储存

(1)危险品储存设计必须符合国家标准和有关规定。

(2)罐区以及生产使用场所应根据危险品性质设置相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并配备通讯报警装置和工作人员防护物品。

(3)储罐的设计，必须严格执行危险物品配置规定。根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相抵触或消防要求不同的危险化学品，应分开储存。

	2
	装卸运输

装运易燃液体等危险化学品，采用专用运输工具。

(2)危险化学品运输线路应设在郊区或远离市区。

(3)危险化学品装卸配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，符合防火、防爆要求。

	3
	危险化学品包装

根据化学物品特性和运输方式正确选择容器和包装材料以及包装衬垫，使之适应储运过程中的腐蚀、碰撞、挤压以及运输环境的变化。

(2)易燃、可燃、有害液体的包装，应根据物料性质、危害程度，采用敞开或半敞开式建筑物。灌装设施设计应符合有关防火、防爆、防毒要求。

	五、 其他安全卫生防护措施

	1
	根据作业特点及防护标准配备急救箱。

	2
	个体防护用品，该项目按规定配备防毒面具、氧呼吸器、防护镜、安全帽、防护服等个人防护用品。

	3
	安全色、安全标志

1)凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部门均按标准涂安全色。

2)在装置区、建筑物内，凡容易发生事故及危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志，标志设计执行《安全标志》规定。

	4
	对生产设备，尽量选用低噪声，少振动的设备，对生产较大噪声和振动的设备，采取消声、吸声、隔声及减振、防震措施，使操作环境中的噪声值达到规范要求。

	5
	站房等设置恒温湿度调节装置，改善了工人的操作条件，所有操作人员上岗必须按规定戴上劳保用品进行操作，有利于劳动安全。

	6
	根据国家及地方的有关防治职业病的法律、规章制度、条例等建立完善的职业病防治制度。操作人员就业前及工作中，对加油操作人员进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。该项目的职业病防治主要依托加油站所在地域的医疗卫生机构和设施。

	六、安全管理方面的对策措施

	1
	安全管理

镇巴县秦南乡商贸有限公司应按照《安全生产法》及《陕西省安全生产条例》的要求配备专职安全生产管理人员；制定安全责任制、安全操作规程，健全安全管理、消防制度等。对安全实行专人专管，对企业职工进行经常性的安全教育。

	2
	事故应急救援

(1)加油站成立事故应急指挥小组。发生事故后，加油站负责人及有关人员应当做好指挥、领导工作。根据制定的应急救援预案组织实施救援，不得拖延、推诿。按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：

1)立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

2)迅速控制危害源，并对成品油造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度。

3)对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

(2)为确保事故应急处理时所需物资及时供应，加油站确定应急物资最小储备量，并配有应急物资库，主要物资如下：通讯设施，包括站内固定电话一部、站长设移动电话各一部；消防设施，主要包括消防沙池、灭火器、灭火毯、消防工器具等；应急救援人员自我防护设施，主要包括衣、帽、鞋等；简单的医疗设施。


8.1.2.2 本报告补充的安全对策措施建议
本报告提出的安全对策措施建议详见表8.1.2所示。
表8.1.2-2  本报告提出的安全对策措施建议

	序号
	内  容
	依据
	原则

	一、建设项目的选址及主要装置、设备、设施的布局方面

	
	汽车加油加气站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.1条
	直接安全技术措施(消除)

	
	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.3条
	直接安全技术措施(消除)

	
	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.12条
	间接安全技术措施(预防)

	
	车辆入口和出口应分开设置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.1条
	间接安全技术措施(预防)

	
	作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.2条
	间接安全技术措施(消除)

	
	加油站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.5条
	直接安全技术措施(消除)

	
	加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.8条
	直接安全技术措施(预防)

	
	汽车加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.11条
	间接安全技术措施(预防)

	
	汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.12条
	间接安全技术措施(预防)

	
	加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定：

1加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m～0.20m；

2加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m；

3加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.3条
	间接安全技术措施(预防)

	
	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.9条
	间接安全技术措施(预防)

	
	加油站内不应建地下和半地下室。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.15条
	间接安全技术措施(预防)

	
	基槽开挖后应进行施工勘察，须按照《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）10.2 条之要求、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）做好地基土的检测、验槽工作，如发现墓穴、枯井、暗塘、暗沟、暗浜、空洞、软弱夹层等，应对症处理后方可进行下道工序施工，对地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实素填土应分层夯实回填，压实系数不得小于0.94。
	《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）10.2 条、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018
	间接安全 技术措施 (预防)

	
	电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.7条
	直接安全技术措施(预防)

	
	充电站的布局宜结合电动汽车类型和保有量综合确定，并 充分利用供电、交通、消防、排水等公用设施。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 3.1.1条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电站的总体规划应符合城镇规划、环境保护的要求，并应选在交通便利的地方。
	《电动汽车充电站设计规范》(GB50966-2014)第3.2.1条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，当与爆炸 危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环 境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.5条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离 时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.6条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电站不应设在有剧烈振动的场所。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.7条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电站的环境温度应满足为电动汽车动力蓄电池正常充 电的要求。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.8条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电站包括站内建筑、站内外行车道、充电区、临时停车 区及供配电设施等。站区总布置应满足总体规划要求，并 应符合站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节 约用地的原则。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 4.1.1条
	直接安全 技术措施 (消除)

	
	充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。
	《电动汽车充电站设 计规范》 (GB50966-2014) 第 4.2.1 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	
	合建站充电区域建(构)筑物与加油设备的防火间距，不宜小于18m。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第6.2.1条
	直接安全技术措施(消除)

	
	合建站充电区域建(构)筑物与柴油设备的防火间距，不宜小于15m。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第6.2.3条
	直接安全技术措施(消除)

	
	合建站充电区域建(构)筑物与民用建筑的防火间距，不宜小于15m。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第6.2.4条
	直接安全技术措施(消除)

	二、拟选择的主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面

	2.1
	必须具备密闭卸油的条件。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第5.1.1条
	间接安全技术措施(预防)

	2.2
	防雷、防静电接地设施完好。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)第5.1.2条
	间接安全技术措施(预防)

	2.3
	油罐车排气管应安装阻火帽。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第5.1.3条
	间接安全技术措施(预防)

	2.4
	油罐车宜采用液位差自流方式卸油。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第5.1.5条
	间接安全技术措施(预防)

	2.5
	加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第6.1.1条
	间接安全技术措施(预防)

	2.6
	不应在加油作业区外进行加油作业，不应向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。客户不应操作非自助加油机。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第6.1.2条
	间接安全技术措施(预防)

	2.7
	具有自助加油功能的加油站应在营业室内设置紧急切断系统。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第6.1.3条
	间接安全技术措施(预防)

	2.8
	加油枪应为自封式加油枪，汽油加油流量不应大于50 L/min。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第6.2.3条
	间接安全技术措施(预防

	2.9
	应采用电子液位计进行测量。人工计量时，应使用符合计量和安全要求的计量器具。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第7.1条
	间接安全技术措施(预防

	2.10
	油罐静态计量时，与该罐连接的给油设备应停止使用。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第7.2条
	间接安全技术措施(预防

	2.11
	卸油后，静置5 min后方可进行人工取样、测水和计量，人宜站在上风方向进行作业。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第7.3条
	间接安全技术措施(预防

	2.12
	采用人工采样、计量和测温时，测量工具上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第7.4条
	间接安全技术措施(预防

	2.13
	除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.1条
	直接安全技术措施(消除)

	2.14
	汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.2条
	直接安全技术措施(消除)

	2.15
	埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.3条
	直接安全技术措施(消除)

	2.16
	安装在罐内的静电消除物体应接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.8条
	直接安全技术措施(消除)

	2.17
	当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.13条
	间接安全技术措施(预防)

	2.18
	油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.15条
	间接安全技术措施(预防)

	2.19
	设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位检测系统。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.1.16条
	直接安全技术措施(消除)

	2.20
	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量应不大于50L/min。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.2.2条
	间接安全技术措施(预防)

	2.21
	以正压(潜油泵)供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.2.4条
	直接安全技术措施(消除)

	2.22
	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.2条
	直接安全技术措施(消除)

	2.23
	卸油接口应装设快速接头及密封盖。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.3条
	间接安全技术措施(预防)

	2.24
	加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定：

1汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；

2各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm；

3卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.4条
	直接安全技术措施(消除)

	2.25
	加油油气回收系统的设计应符合下列规定：

1应采用真空辅助式油气回收系统；

2汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm；

3加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；

4加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2；

5在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.7条
	直接安全技术措施(消除)

	2.26
	油罐的接合管没置应符合下列规定：

1接合管应为金属材质；

2接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上；

3进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处，进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；

4罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm；

5油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；

6油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性；

7人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.3.8条
	直接安全技术措施(消除)

	2.27
	通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.9条
	直接安全技术措施(消除)

	2.28
	通气管的公称直径不应小于50mm。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.10条
	间接安全技术措施(预防)

	2.29
	加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.3.11条
	间接安全技术措施(预防)

	2.30
	加油站工艺管道的选用应符合下列规定：

1地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管；

2其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；

3无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；

4热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；

5导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω；

6不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV；

7柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.3.12条
	直接安全技术措施(消除)

	2.31
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.3.13条
	直接安全技术措施(消除)

	2.32
	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.3.14条
	间接安全技术措施(预防)

	2.33
	采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：

1、单层油罐设置防渗罐池

2、采用双层油罐
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.5.1条
	直接安全技术措施(消除)

	2.34
	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.5.4条
	间接安全技术措施(预防)

	2.35
	加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：

1双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定；

2采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；

3采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm；

4双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；

5双层管道系统的最低点应设检漏点；

6双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；

7管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.5.5条
	间接安全技术措施(预防)

	2.36
	双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第6.5.6条
	直接安全技术措施(消除)

	2.37
	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.1条
	间接安全技术措施(预防)

	2.38
	380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.9条
	间接安全技术措施(预防)

	2.39
	材料和设备的规格、型号、材质等应符合设计文件的要求。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.2.1条
	直接安全技术措施(消除)

	2.40
	材料和设备应具有质量证明文件和批号，材料质量证明文件的特性数据应符合相应产品标准的规定；油罐等常压容器应按设计文件要求和现行行业标准《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1的有关规定进行检验与验收。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.2.1条
	间接安全技术措施(预防)

	2.41
	汽车加油加气加氢站设备和管道的防腐蚀要求应符合设计文件的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.1条
	间接安全技术措施(预防)

	2.42
	汽车加油加气加氢站设备的防腐蚀施工应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.2条
	间接安全技术措施(预防)

	2.43
	汽车加油加气加氢站管道的防腐蚀施工应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.3条
	间接安全技术措施(预防)

	2.44
	380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.9条
	间接安全技术措施(预防)

	2.45
	充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能，并且 充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018)

 第 6.3 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.46
	充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电 机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现 短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.4 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.47
	充电机车辆插头应具备锁止装置。在出现下列情况时，锁 止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过 60V：a)故障不能继续充电；b)充电完成。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.5 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.48
	充电机应安装急停装置。当启动急停装置时，一体式充电 机应同时切断动力电源输入和直流输出。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.9 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.49
	充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018)

 第 6.10.1 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.50
	充电机应具备输出过电压保护。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.2 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.51
	充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保 护，短路保护设备的 I2t 值不应超过 500000A2s。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.3 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.52
	充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采 取降功率或停止输出。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.4 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.53
	充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露 出时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输 出。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.5 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.54
	充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在 100ms 内断 开直流输出：a)充电机启动急停装置；b)充电机与电动汽 车间的保护接地线断开；c)充电机与电动汽车间的连接检 测信号线断开。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.6 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.55
	充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电 时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的 10%。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 第 6.10.7 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.56
	充电机直流输出接触器连通时发生的车辆到充电设备或 充电设备到车辆的冲击电流(峰值)应控制在 20A 以下。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.8 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.57
	在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电 池电压进行检测，当出现下列情况时，充电机应停止启动过程，并发出告警信息：a)蓄电池反接；b)检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；c)检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.9 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.58
	充电机应具备对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充 电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电 压，或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应 在 1s 内断开直流输出，并发出告警信息。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.10 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.59
	充电机应具备防逆流功能(如输出加二极管等)，防止蓄电 池电流倒灌。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.11 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.60
	充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘 连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。 当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时， 充电机不应启动充电，并发出告警信息。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.12 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.61
	充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车电池管理系统 或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发 出告警信息。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.13 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.62
	充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统 BHM 报文中的 最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输 出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.14 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.63
	充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统 BCL 报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许 充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电， 并发出告警信息。
	《电动汽车非车载传 导式充电机技术条件》 (NB/T33001-2018) 

第 6.10.15 条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.64
	户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.3.1条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.65
	户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于IP54。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.3.2条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.66
	箱式变电站防护等级应为IP44及以上等级。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.1.1条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.67
	变压器应选用干式配电变压器，并应节能环保。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.1.2条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.68
	变压器的额定容量不宜大于630kVA。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.1.3条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.69
	变压器高、低压侧进线开关宜选用全封闭防爆开关。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.1.6条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.70
	低压断路器动作宜与气体检测装置联动，当报警装置告警时，应能自动切断低压断路器。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.1.9条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.71
	充电设施电缆均应采用阻燃电缆，不宜有电缆中间接头，应做防爆处理。所有敷设电缆应压砂填埋。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.2.3条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.72
	充电桩设备的工作环境应符合NB/T 33001相关规定。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.3.1条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.73
	充电设备科采用落地式或壁柱式等安装方式。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.3.2条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.74
	桩体应采用抗冲击力量、抗老化的材质，非绝缘材料外壳应可靠接地。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.3.3条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.75
	充电桩的外壳防护等级应符合NB/T 33001相关规定。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.3.4条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.76
	充电桩的电气绝缘性能应符合NB/T 33001相关规定。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.3.5条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.77
	充电设施具备本地和远程紧急停机功能，紧急停机后系统不应自动复位。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.3.6条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.78
	合建站充电设施的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地极信息系统的恶接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.4.1.2条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.79
	充电区域内的建(构)筑物应设置防直击雷的装置，宜采用避雷带(网)作接闪器。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.4.1.3条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.80
	合建站的充电区域应设充电机防静电接地装置。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.4.2.1条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.81
	没2个充电桩设的防静电接地装置需不少于一台，其接地电阻不应大于100Ω。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.4.2.2条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.82
	防静电接地装置宜设置在充电桩旁1m范围内。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第5.4.2.3条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.83
	照明灯具应采用防爆型。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第7.1条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.84
	充电站(设施)宜装设防护雨棚，雨棚的净高不低于4m。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第9.5条
	间接安全 技术措施 (预防)

	2.85
	电动汽车充电设施图形符号见表3。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第10.1条
	间接安全 技术措施 (预防)

	三、拟为危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程方面

	3.1
	单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020的有关规定执行，并应符合下列规定：
1 钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。
2 钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.4条
	直接安全技术措施(消除)

	3.2
	选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.5条
	直接安全技术措施(消除)

	3.3
	双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：

1检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。

2检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。

3检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。

4检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.10条
	间接安全技术措施(预防)

	3.4
	油罐应采用钢制人孔盖。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.11条
	间接安全技术措施(预防)

	3.5
	油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.12条
	间接安全技术措施(预防)

	3.6
	埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.14条
	间接安全技术措施(预防)

	3.7
	与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第6.1.17条
	间接安全技术措施(预防)

	3.8
	加油加气站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021

)第13.1.1条
	间接安全技术措施(预防)

	3.9
	汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.3条
	间接安全技术措施(预防)

	3.10
	汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.5条
	间接安全技术措施(预防)

	3.11
	采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.6条
	间接安全技术措施(预防)

	3.12
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.7条
	间接安全技术措施(预防)

	3.13
	加油站内爆炸危险区域外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.8条
	间接安全技术措施(预防)

	3.14
	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.2条
	间接安全技术措施(预防)

	3.15
	加油加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.7条
	间接安全技术措施(预防)

	3.16
	加油站的汽油罐车应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.11条
	间接安全技术措施(预防)

	3.17
	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.12条
	间接安全技术措施(预防)

	3.18
	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.13条
	间接安全技术措施(预防)

	3.19
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.15条
	间接安全技术措施(预防)

	3.20
	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.16条
	间接安全技术措施(预防)

	3.21
	埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.2.4条
	间接安全技术措施(预防)

	3.22
	加油站作业区内不得种植油性植物。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.3.1条
	间接安全技术措施(预防)

	3.23
	爆炸危险区域内的电气设备的选型的防爆级别和组别不低于ⅡA，组别不低于T3。
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

第5.2.3条
	间接安全技术措施(预防)

	3.24
	加油站视频安防监控系统建设，应于加油站设施同步进行规划、综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用。
	《加油加气站视频安防监控系统技术要求》(AQ/T3050-2013)

第4.1条
	间接安全技术措施(预防)

	3.25
	加油站视频安防监控系统中使用的设备、产品应满足所使用区域的防爆要求并具有国家认可的检验部门出具的设备、产品检验合格报告。
	《加油加气站视频安防监控系统技术要求》(AQ/T3050-2013)

第4.4条
	间接安全技术措施(预防)

	3.26
	罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.2条
	直接安全技术措施(消除)

	3.27
	汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.1条
	间接安全技术措施(预防)

	3.28
	紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关：
1 在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；
2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.2条
	间接安全技术措施(预防)

	3.29
	设有可燃气体声光报警装置的加油作业区内可允许客户使用手机支付，当现场报警器报警时，应立即停止使用手机和停止加油相关作业，并按应急预案进行处置，可燃气体检测报警设计应符合GB/T50493的规定。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第4.5条
	间接安全技术措施(预防)

	3.30
	汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定：
1 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置；
2 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m；
3 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道；
4 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定；
5 加油站不应采用暗沟排水。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第12.3.2条
	间接安全技术措施(预防)

	3.31
	排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第12.3.3条
	间接安全技术措施(预防)

	3.32
	盘、柜及二次回路接线的安装除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 母线搭接面应处理后搪锡，并应均匀涂抹电力复合脂；

2 二次回路接线应紧密、无松动，采用多股软铜线时，线端应采用相应规格的接线耳与接线端子相连。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.7.1条
	间接安全技术措施(预防)

	3.33
	电缆施工除应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 电缆进入电缆沟和建筑物时应穿管保护；保护管出入电缆沟和建筑物处的空洞应封闭，保护管管口应密封；

2 作业区内的电缆沟应充沙填实；

3 有防火要求时，在电缆穿过墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处应进行防火和阻燃处理，并应采取隔离密封措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.7.2条
	间接安全技术措施(预防)

	3.34
	爆炸及火灾危险环境电气装置的施工除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 接线盒、接线箱等的隔爆面上不应有砂眼、机械伤痕；

2 电缆线路穿过不同危险区域时，在交界处的电缆沟内应充沙、填阻火堵料或加设防火隔墙，保护管两端的管口处应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥；

3 钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接应满足防爆要求。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.7.7条
	间接安全技术措施(预防)

	3.35
	变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施
	《20kv及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)
	间接安全技术措施(预防)

	四、事故应急救援措施和器材、设备方面

	
	生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
	《安全生产法》

第八十一条
	间接安全技术措施(预防)

	
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《安全生产法》

第四十三条
	间接安全技术措施(预防)

	
	生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。
	《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号，应急管理部令[2019]第2号修正)第十八条
	间接安全技术措施(预防)

	
	生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
	《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88号，应急管理部令[2019]第2号修正)第三十八条
	间接安全技术措施(预防)

	
	每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；

地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置；

三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)
第12.1.1条
	间接安全技术措施(预防)

	
	合建站充电区域建筑物灭火器的配置应符合GB 50140的有关规定。室外充电区灭火器的应选用磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器等其中的一种，单不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第6.3.1条
	间接安全技术措施(预防)

	
	没2台充电桩应配置不少于1具4kg手提式灭火器。充电桩不足2台应按2台配置。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第6.3.2条
	间接安全技术措施(预防)

	
	每座充电桩还应配灭火毯1块。
	《充电加油加气合建站充电设施技术要求》（DB61/T1275-2019）

第6.3.3条
	间接安全技术措施(预防)

	
	设置在建筑内的固定灭火设施应符合下列规定：

1 灭火剂应适用于扑救设置场所或保护对象的火灾类型，不应用于扑救遇灭火介质会发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾；

2 灭火设施应满足在正常使用环境条件下安全、可靠运行的要求；

3 灭火剂储存间的环境温度应满足灭火剂储存装置安全运行和灭火剂安全储存的要求。
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.3条
	间接安全技术措施(预防)

	五、安全管理方面

	5.1
	生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
	《安全生产法》

第二十二条
	安全管理(预防)

	5.2
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《安全生产法》

第二十四条
	安全管理(预防)

	5.3
	加油站主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。且主要负责人和安全生产管理人员，应当由应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
	《安全生产法》

第二十七条
	安全管理(预防)

	5.4
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《安全生产法》

第四十五条
	安全教育、培训(预防)

	5.5
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
	《国家安全生产监督管理总局令》

(第36号)第十条
	安全管理(预防)

	5.6
	建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《国家安全生产监督管理总局令》

(第36号)第十七条
	安全管理(预防)

	5.7
	加油站应按照消防法律、法规的要求，制定并遵守各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，确定消防安全重点部位，落实岗位职责和安全禁令，严格站区内动火、用电管理，做好设备维护保养及防火、防爆工作，建立完善消防档案，做好基础信息管理建设。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第4.1条
	安全管理(预防)

	5.8
	加油站应设置安全管理岗位，配备人员和装备，结合加油加气站火灾特点做好经常性消防演练。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第4.2条
	安全管理(预防)

	5.9
	加油加气站内消防安全标志的设置应符合GB15630的要求。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第4.3条
	安全管理(预防)

	5.10
	加油岛、加气岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打火机”“停车熄火”等标识。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF∕T3004-2020)第8.2条
	安全管理(预防)

	5.11
	加油站应有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程；制度应包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。

	《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号)第六条
	安全管理(预防)

	5.12
	卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施；进入卸油区作业的人员，应先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第5.1.6条
	安全管理(预防)

	5.13
	站内应制定以下消防安全制度：

a)防火检查、巡查制度； b)消防安全教育、培训制度 c)用火、用电安全管理制度； d)电气设备、电气线路的检查和管理制度； e)输油线路的检查和管理制度； f)灭火和应急疏散预案演练制度； g)火灾隐患整改制度； h)其他必要对的消防安全制度。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第6.1.1条
	安全管理(预防)

	5.14
	各项消防安全制度应予以公布，并根据实际情况随时修订。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第6.1.2条
	安全管理(预防)

	5.15
	站内应制定以下安全操作规程：

加油作业安全操作规程； b)卸油作业安全操作规程；

c)各种设备的计量、使用、维护、检修作业安全操作规程。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第6.2.1条
	安全管理(预防)

	5.16
	各项安全操作规程应予以公布，并根据实际情况随时修订。
	《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)第6.2.2条
	安全管理(预防)

	5.17
	应根据GB 30871的规定对动火作业进行管理。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.1条
	安全管理(预防)

	5.18
	在加油站作业区内进行动火作业前，应办理动火审批手续；动火人员应按动火审批要求作业；设置现场监护人。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.2条
	安全管理(预防)

	5.19
	动火作业前，与动火设备相连得所有管线均应加堵盲板与系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。不应以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.3条
	安全管理(预防)

	5.20
	动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。作业现场应设置警示标志、警戒区，作业现场严禁无关人员进入。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.4条
	安全管理(预防)

	5.21
	动火设备内的油品等可燃物应彻底清理干净，并按照

GB 30871的规定进行动火分析，合格后方可进行动火作业。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.5条
	安全管理(预防)

	5.22
	在爆炸危险区域附近动火施工时，应隔离并注意风向。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.6条
	安全管理(预防)

	5.23
	动火点周围15m内如有可燃物、窨井、水封井、隔油池、地沟等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；动火点周围30m内不应排放可燃气体，15m内不应排放可燃液体。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.7条
	安全管理(预防)

	5.24
	施工中如需启停管线阀门，施工人员应会同值班站长处理，不应擅自操作。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.8条
	安全管理(预防)

	5.25
	电焊回路线应接在焊件上，不应穿过窨井或其他设备搭伙。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.9条
	安全管理(预防)

	5.26
	使用气焊、气割进行动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于5m，两者与作业点间距应不小于10m，并设置防晒设施和防倾倒措施。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.10条
	安全管理(预防)

	5.27
	高处动火(2m以上)应采取防止火花飞溅措施，五级风以上(含五级)天气，不应露天动火作业。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.3.11条
	安全管理(预防)

	5.28
	防雷防静电装置应每半年至少检测1次，并建立检测档案。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.4.1条
	安全管理(预防)

	5.29
	所有防雷防静电设施应定期检测、维修，并建立设施管理档案。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.4.2条
	安全管理(预防)

	5.30
	定期检查加油枪、胶管和加油机之间的连接情况，保持其具有良好的接地性能，并建立检查记录。
	《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

第8.4.3条
	安全管理(预防)

	六、施工过程安全对策措施

	6.1
	加油站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，需修改设计或材料代用时，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.1条
	间接安全技术措施(预防)

	6.2
	施工用设备、检测设备性能应可靠，计量器具应经过检定，处于合格状态，并应在有效检定期内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.4条
	间接安全技术措施(预防)

	6.3
	加油站施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有相关单位代表参加现场验收并书面确认签字。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.5条
	间接安全技术措施(预防)

	6.4
	当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取能保证现有地下管道、线缆安全的施工措施，并应制定相应的应急措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.6条
	间接安全技术措施(预防)

	6.5
	施工中的安全技术和劳动保护应按现行国家标准《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T 50484的有关规定执行。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.7条
	间接安全技术措施(预防)

	6.6
	工程测量应按现行国家标准《工程测量标准》GB50026的有关规定进行。施工过程中应对平面控制桩、水准点等测量成果进行检查和复测，并应对水准点和标桩采取保护措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.1条
	间接安全技术措施(预防)

	6.7
	进行场地平整和土方开挖回填作业时，应采取防止地表水或地下水流入作业区的措施。排水出口应设置在远离建筑物的低洼地点，并应保证排水畅通。排水暗沟的出水口处应采取防止冻结的措施。临时排水设施应待地下工程土方回填完毕后再拆除。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.2条
	间接安全技术措施(预防)

	6.8
	在地下水位以下开挖土方时，应采取防止周围建（构）筑物产生附加沉降的措施
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.3条
	间接安全技术措施(预防)

	6.9
	当设计文件无要求时，场地平整应以不小于2‰的坡度坡向排水沟
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.4条
	间接安全技术措施(预防)

	6.10
	土方工程应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的有关规定进行验收。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.5条
	间接安全技术措施(预防)

	6.11
	站房及其他附属建筑物的基础、构造柱、圈梁、模板、钢筋、混凝土，以及砖石工程等的施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB60202、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.7条
	间接安全技术措施(预防)

	6.12
	防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。防渗罐池施工应符合现行行业标准《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》SH/T3535的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.3.8条
	间接安全技术措施(预防)

	6.13
	站区混凝土地面施工应符合国家现行标准《公路路基施工技术规范》JTG F10、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20和《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97的有关规定，并应按地基土回填夯实、垫层铺设、面层施工的工序进行控制，上道工序未经检查验收合格，下道工序不得施工。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.12条
	间接安全技术措施(预防)

	6.14
	加油站工艺管道系统安装完成后应进行压力试验，并应符合下列规定：

1压力试验宜以洁净水进行；

2压力试验的环境温度不得低于5℃；

3除设计另有规定外，加油站工艺管道系统的工作压力和试验压力可按表15.5.9取值。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.9条
	间接安全技术措施(预防)

	6.15
	油罐在安装前应进行下列检查：

1钢制油罐应进行压力试验，试验用压力表精度不应低于2.5级，试验介质应为温度不低于5℃的洁净水，试验压力应为0.1MPa。升压至0.1MPa后，应停压10min，然后降至0.08MPa，再停压30min，应以不降压、无泄漏和无变形为合格。压力试验后，应及时清除罐内的积水及焊渣等污物。

2双层油罐内层与外层之间的间隙应以35kPa空气静压进行正压或真空度渗漏检测，持压30min，不降压、无泄漏为合格。

3油罐在制造厂已进行压力试验并有压力试验合格报告，经现场外观检查罐体无损伤，且双层油罐内外层之间的间隙持压符合本条第2款的要求时，施工现场可不进行压力试验。

4橇装式加油装置油罐的内罐的耐压试验应符合国家现行标准《压力容器第4部分：制造、检验和验收》GB/T 150.4和《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074的有关规定；外罐压力试验应符合本条第1款～第3款的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.2.10条
	间接安全技术措施(预防)

	6.16
	工程交工验收时，施工单位应提交下列资料：

1.综合部分：①交工技术文件说明；②开工报告；③工程交工证书；④设计变更一览表；⑤材料和设备质量证明文件及材料复验报告。

2.建筑部分：①工程定位测量记录；②地基验槽记录；③钢筋检验记录；④混凝土工程施工记录；⑤混凝土/砂浆试件试验报告；⑥设备基础允许偏差项目检验记录；⑦设备基础沉降记录；⑧钢结构安装记录；⑨钢结构防火层施工记录；⑩防水工程试水记录；⑪填方土料及填土压实试验记录；⑫合格焊工登记表；⑬隐蔽工程记录；⑭防腐工程施工检查记录。

3.安装工程：①合格焊工登记表；②隐蔽工程记录；③防腐工程施工检查记录；④防腐绝缘层电火花检测报告；⑤设备开箱检验记录；⑥设备安装记录；⑦设备清理、检查、封孔记录；⑧机器安装记录；⑨机器单机运行记录；⑩阀门试压记录；⑪安全阀调试记录；⑫管道系统安装检查记录⑬管道系统压力试验和严密性试验记录；⑭管道系统吹扫/冲洗记录；⑮管道系统静电接地记录；⑯电缆敷设和绝缘检查记录；⑰报警系统安装检查记录；⑱接地极、接地电阻、防雷接地安装测定记录；⑲电气照明安装检查记录；⑳防爆电气设备安装检查记录； eq \o\ac(○,21)仪表调试与回路试验记录。 eq \o\ac(○,22)隔热工程质量验收记录。 eq \o\ac(○,23)综合控制系统基本功能检测记录； eq \o\ac(○,24)仪表管道耐压/严密性试验记录； eq \o\ac(○,25)仪

表管道泄漏性/真空度试验条件确认与试验记录； eq \o\ac(○,26)控制系统机柜/仪表盘/操作台安装检验记录。

4.竣工图。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.9.2条
	间接安全技术措施(预防)


8.2 安全预评价结论
8.2.1 主要事故类型评价结果
该项目存在的的主要事故类型为：火灾、爆炸；次要事故类型为：中毒和窒息、触电、车辆伤害、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等。
根据工艺设施单元的预先危险性分析结果：工艺设施单元存在的主要事故类型为火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电。根据预先危险性分析表，火灾、爆炸的危险等级为Ⅳ级，一旦发生将是破坏性的，会造成灾难性的严重后果，因此该项目必须对这一危险因素采取有效控制措施。车辆伤害的危险等级是Ⅲ级，中毒和窒息的危险等级是Ⅱ级，可能造成人员伤亡和财产损失，应采取措施加以预防。
公用工程及辅助工程单元的预先危险性分析结果：供配电子单元存在的事故类型有：电气火灾、触电等，其中电气火灾、触电的危险等级为Ⅲ级。消防设施子单元存在的主要事故类型有：触电，其中触电的危险等级为Ⅲ级。另外，消防设施不利使初期火灾不能及时扑救，还可能导致火灾爆炸事故扩大，导致人员伤亡财产损失。

该项目应重点防范的事故类型为：火灾、爆炸。
8.2.2 应重视的安全对策措施建议
(1)该项目站内工艺设施与站外建(构)筑物的安全间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)4.0.4条的要求。建设单位需密切关注加油站周边建(构)筑物等情况的变化，如果周边环境可能发生重大变化，要及时与相关部门联系，重新核实防火间距及安全间距，确保其符合国家相关标准规范的要求。

(2)该项目加油作业区(储罐区)等处的地基处理，及其结构形式选用，应聘请具有相应资质的施工单位，并依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)的有关规定，考虑当地地质和自然条件进行施工及验收活动，设备管道的安装单位必须具有相应资质。

(3)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定。

(4)所有仪表电缆和电力线路埋设敷设，穿越道路时须穿钢管保护，防爆区域内的设备接线时，应采用防爆挠性管并加装防爆密封接头。
(5)根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，应在加油站进出口设置限速标志，在储罐区设置禁止烟火、禁止接打手机等安全警示标志。
(6)建设单位应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担该项目工程设计，依法申请其安全设施设计审查并办理相关手续。在该项目前期论证或可行性研究阶段，设计单位应开展初步的危险源辨识，认真分析拟建项目存在的工艺危险有害因素及其事故类型、当地自然地理条件、自然灾害和周边设施对拟建项目的影响，以及拟建项目一旦发生火灾、爆炸、车辆伤害等事故时对周边安全可能产生的影响。
(7)施工单位必须按照审查批准的安全设施设计及施工图施工，并对工程质量负责。施工要求应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15.3、15.4、15.5、15.7、15.8条的规定。施工中的安全技术和劳动保护措施，应按照《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484-2008)的有关规定执行。

(8)加油站应委托有相应资质的施工安装单位进行建设。储油罐、加油机、电气电缆、钢制管道等设备(设施)必须由具有生产资质的专业工厂所生产、制造。
(9)卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
(10)加油站应要求进出站车辆熄火加油，司机及车内人员严禁吸烟及接打手机等，任何车辆不得在站区内进行维修(车辆发生故障或溢油要推离现场)，油罐车进站必须戴防火帽，卸油时要将加油机关闭方可卸油。
(11)加油站区域内各类作业人员上岗时应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带铁钉的鞋。
(12)管道组成件(管子、阀门、管件、法兰、紧固件、垫片、接头、耐压软管、阻火器等)、加油机、电缆电器元件等产品制造单位应具有相应资质并应出具产品合格证和产品质量证明书等质量文件。
(13)加油站对设备动火作业进行安全管理，严格实行动火作业许可制度。动火作业期间，消防安全责任人或安全管理人员应现场指挥，并有安全监护人员进行监督，作业现场应设置消防器材。
(14)汽油属于重点监管的危险化学品，建议企业应加强对作业人员的安全培训以及站内防火安全管理。

(15)油罐管道安装单位应具有GC2级压力管道安装许可资质；油罐管道焊接人员应具有相应项目的承压设备焊工资质；油罐管道对接焊缝应进行不小于10%的射线探伤抽查；油罐管道安装质量应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第15章和《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》(GB50517-2010)的规定和要求。

(16)油罐区吊装应有专人监护，油罐设高液位报警系统，防止卸油作业时冒油、跑油，储罐区宜加强通风，并设置明显的安全警示标志。
(17)该项目设备、管道的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《石油化工设备管道涂料防腐蚀技术规范》(SH/T3022-2011)及《钢制管道外腐蚀控制规范》(GB/T21447-2018)的有关规定。加油站管道工程施工质量应符合《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》(SH3501-2011)的要求。

(18)企业应提醒设计单位按照《建筑结构载荷规范》(GB50009-2012)要求对罩棚载荷进行设计。
(19)该项目的主要负责人和安全生产管理人员，应当具备相关的安全生产知识和管理能力。该项目的主要负责人和安全生产管理人员，应当由应急管理局对其安全生产知识和管理能力进行考核。

(20)土方开挖前，应检查周边现场环境，清除安全隐患，施工中密切观察、观测施工环境的不安全因素，在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

(21)开挖基坑遇到涌水涌砂、边缘坍塌等危险状况时，采取防护措施后，应立即撤出作业人员和机械设备。

(22)建设单位应依据该项目特征，建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，并按规定对编制的应急预案备进行备案，严格落实日常管理各项规章制度。

(23)建设和设计单位应依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)相关条款，关注罐区防渗漏、油罐防腐蚀、罐区基础等问题。

(23)油罐应采用防浮抱带固定，如遇洪涝灾害，减少发生漂浮的可能性。

(24)公司应配置符合要求的消防设施，如灭火器、消防沙、灭火毯等严格按照要求配置，并保证其完好、有效。

(25)根据汉中鼎汉建勘设计院有限公司编制的《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》的结论该场地地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。企业及设计单位应采取工艺设备防腐措施。

(26)建议加强对充电桩与变压器的安全管理，定期检查设备，按要求设置警示标志，配备灭火器，设置车挡等安全设施，加强站内岗位人员的安全培训工作，尤其注重应急救援和应急疏散方面的培训。

(27)建议配置符合要求的消防设施，如灭火器、消防沙、灭火毯等严格按照要求配置，并保证其完好、有效。

(28)建议洗车机的地坪标高于加油站加油作业区、油罐区、卸油区，避免汽、柴油泄漏流向洗车机区域造成火灾爆炸事故，也避免经污水排放系统排放造成污染环境。

(29)建议项目建成运营后加强对工作人员的安全培训，按照生产安全事故应急预案进行应急演练。
8.2.3 危险、有害因素受控的程度
认真落实该项目的防止火灾、爆炸、车辆伤害等事故发生的安全技术措施、安全管理措施、安全监控措施及应急救援措施，可以有效地防止事故的发生；万一发生泄漏，通过采取合理、有序的应急救援措施，可以把事故控制在可以接受的程度，避免造成重大火灾、爆炸伤亡事故。
该项目在采取本报告中的安全对策措施建议，并严格安全管理、执行操作规程的情况下可有效预防各类事故发生，降低事故发生的可能性及其危害程度。
8.2.4 国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性
(1)项目选址是否符合安全条件要求

该项目于2021年4月9日取得了镇巴县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书，备案号：镇巴县发改委备[2021]4号；该项目于2022年3月3日取得了国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书；该项目于2023年2月16日取得了镇巴县经济贸易局出具的《镇巴县经济贸易局关于加油站选址意见的批复》（镇经贸发[2023]9号）。该项目符合当地政府区域规划。

该项目拟设主要设施与站外建(构)筑物的安全间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的安全要求。站址选址符合安全生产要求。
(2)总平面布置是否符合法律、法规、规范、标准要求
该项目总平面布置合理、可行，各拟设建(构)筑物之间的防火间距具符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等规范的条款要求。
(3)拟选择的主要装置技术、工艺是否成熟、安全可靠
通过对国内外加油站的技术情况比较，结合我国国情和该项目实际情况，该项目拟采用密闭式卸油和潜油泵加油相结合的工艺，并且拟设有加油、卸油油气回收系统，既安全，又节约。因此，该项目的工艺成熟可靠、合理可行。
(4)拟采用的安全设施是否满足安全生产条件要求
该项目的油罐区、加油区拟设相应的安全设施；设备设施拟设防雷、防静电接地装置；爆炸危险区域拟采用符合要求的防爆电器；消防设施拟按规范要求设置。因此，该项目拟采用的安全设施可以满足该项目安全生产要求。

(5)总体评价结论
该项目站址选择符合相关规范要求，总图布置合理；采用的生产工艺成熟可靠，设备选型合理，公用工程及消防设施满足安全生产的需求。依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局〔2012〕第45号，根据原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)的要求，该项目在后续阶段的设计、施工和验收中，按照国家有关法律、法规和技术标准进行设计、施工和验收，认真落实本报告提出的安全对策措施，将潜在的危险、有害因素导致的事故隐患消除在萌芽状态，即可控制事故的发生，实现安全生产。
综上所述：镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目符合国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范的要求，从安全角度考虑，具备项目建设的安全条件。

9 与建设单位交换意见的情况结果
在对镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目安全预评价过程中，我公司评价组成员与建设单位积极交换意见。
在评价报告完成后，我公司将评价报告的主要内容及对策措施和建议与企业沟通和协商，并达成了共识；在与企业积极交换意见，充分协商的情况下，完成了该项目安全预评价报告。
附件1 有关附图
(1)地理位置图

(2)周边关系图

(3)总平面布置图

以上各图详见附录中的有关附图。

附件2 选用的安全评价方法简介
附2.1 选用的安全评价方法
本次评价采用的评价方法为：(1)安全检查表；(2)预先危险性分析；(3)池火灾破坏模型；(4)因果关系图。
附2.2 选用的安全评价方法简介
(1)安全检查表法
安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。
(2)预先危险性分析
预先危险性分析又称初步危险分析，是对系统存在的危险、有害因素出现条件和可能导致的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法，属定性评价，即分析、确定系统存在的危险、有害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。它的特点是适合各阶段的安全分析。
在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见附表2.2：
附表2.2  危险性等级划分表
	故障等级
	危险程度
	可能导致的后果

	Ⅳ级
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

	Ⅲ级
	危险的
	会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施

	Ⅱ级
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

	Ⅰ级
	安全的
	不会造成人员伤亡和系统破坏


对该项目工艺装置进行预先危险性分析，采取的步骤：
1)搜集工艺过程、操作条件、周围环境等资料，同时搜集类似事故案例；
2)分析有害因素和触发事件，推测可能导致的事故类型和危险程度；
3)确定事故类型后果的危险等级；
4)制定相应的安全措施。
(3)爆炸冲击波及其伤害破坏模型

伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模型，应用计算数学方法，求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波及其伤害破坏模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害TNT当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。

该项目采用的爆炸冲击波及其伤害破坏模型评价过程为：

1)爆炸冲击波能力的计算：冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75％。

2)将爆破能量q换算成TNT当量qTNT：

3)求出爆炸的模拟比α=0.1q1/3=0.1×(108)1/3=0.476；

4)求出在1000kgTNT爆炸试验中相当距离R0，即R0＝R/α，

5)根据R0值在表“1000kgTNT爆炸时的冲击波超压”中找出距离为R0处的超压△P，此即所求距离为R处的超压R＝αR0。

计算得该项目汽油储罐爆炸时距离为R处的超压。

6)根据超压△P，对照表“冲击波超压对人体的伤害作用”及表“冲击波超压对建(构)筑物的破坏作用”，查出该项目汽油储罐爆炸对人员和建(构)筑物的伤害、破坏范围。
(4)因果关系图法
因果关系图也称鱼刺图，它是利用“头脑风暴法”，集思广益，寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素，然后用图形的形式来表示的一种方法，它能帮助我们集中注意心搜寻产生问题的根源，并为收集数据指出方向。

画因果图的方法如下：在一条直线(也称为脊)的右端写上所要分析的问题，在该直线的两旁画上与该直线成60°夹角的直线(称为大枝)，在其端点标上造成问题的大因，再在这些直线上画若干条水平线(称为中枝)，在线的端点写出中因，还可以对这些中枝上的原因进一步分析，提出小原因，如此便形成了一张因果图。因果图有三个显著基本特征：

1)是对所观察的效应或考察的现象有影响的原因的直观表示；

2)这些可能的原因的内在关系被清晰地显示出来；

3)内在关系一般是定性的和假定的。

因此，在构造因果图时最重要的考虑是要清晰理解因果关系。同时还要考虑所有可能的原因。一般可以从人、机(设备)、料(原料)、法(方法)、环(环境)及测量等多个方面去寻找。在一个具体的问题中，不一定每一个方面的原因都要具备。
附件3 定性、定量分析危险、有害程度的过程
附3.1 事故类型的辨识过程
附3.1.1 物料的事故类型分析
该项目涉及的汽油(CAS号86290-81-5)和柴油(CAS号68334-30-5)被列入《危险化学品目录(2015版)》(2022调整版)中，属于危险化学品，同时汽油被列入《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》中，属于重点监管的危险化学品，此外，汽油还被列入《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号)中，属于特别管控危险化学品。该项目主要危险化学品的综合危险特性详见附表3.1.1-1：

附表3.1.1-1  主要危险化学品的综合危险特性表

	序号
	名称
	CAS号
	《危险化学品目录》中的序号
	闪点(℃)
	爆炸极限(V%)
	火灾危险性分类
	职业接触毒物危害程度分级
	存在的主要事故类型

	1
	汽油
	86290-81-5
	1630
	-46
	1.4-7.6
	甲
	Ⅳ级(轻度危害)
	火灾、爆炸、中毒和窒息

	2
	柴油
	68334-30-5
	1674
	≥60
	
	丙
	--
	火灾、爆炸、中毒和窒息


该项目涉及危险化学品的危险有害特性分析如下：
附表3.1.1-2  汽油的危险有害特性表

	标识
	中文名
	汽油
	英文名
	Gasoline

	
	分子式
	C4H10-C12H26
	CAS号
	86290-81-5

	
	分子量
	---
	UN编号
	1203

	理化特性
	熔点(℃)
	< -60
	沸点(℃)
	40～200

	
	燃烧热(kJ/kg)
	4.73×104 kJ /kg
	饱和蒸气压(kPa)
	无资料

	
	主要成分
	C4-C12脂肪烃和烯烃，含少量芳香烃和硫化物。

	
	相对密度
	(水=1) 0.70～0.80    (空气=1) 3～4

	
	外观性状
	无色或淡黄色易挥发液体， 具有特殊臭味。

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不能发生

	
	禁忌物
	强氧化剂。
	燃烧(分解)产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧硫化物

	
	主要用途
	主要用作汽油机的燃料， 用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业， 也可用作机械零件的去污剂。

	燃爆特性
	燃烧性
	易燃
	建规火险分级
	甲

	
	闪点(℃)
	-46
	引燃温度(℃)
	415～530

	
	爆炸下限(V%)
	1.4
	爆炸上限 ( V%)
	7.6

	
	危险特性
	高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：干粉、二氧化碳。用水灭火无效，可利用消防沙或消防毯达到扑灭初期火灾的目的。

	毒性及健康危害
	车间卫生标准
	中国MAC(mg/m³)：300

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	急性毒性
	LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油)

LC50：103000mg/m³，2小时(小鼠吸入)(120号溶剂汽油)

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 

	急救措施
	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

	泄漏应急处理
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。

	包 装
	包装类别：O52

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	安全措施
	一般要求

	
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	
	特殊要求

	
	操作安全

(1)油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。

(2)往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。

(3)当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。

(4)汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。

(5)注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

	
	储存安全

(1)储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。

(2)应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。

(3)采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m³及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。

	
	运输安全

(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

(2)汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m³以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

(3)严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。

(4)输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231)的规定。

(5)输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。


附表3.1.1-3  柴油的危险有害特性表
	标识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel oil

	
	分子式
	--
	CAS号
	68334-30-5

	
	分子量
	--
	危险性类别
	易燃液体，类别3

	
	
	
	序号
	1674

	理化特性
	熔点(℃)
	-18
	沸点(℃)
	282-338

	
	燃烧热(kJ/kg)
	45000
	饱和蒸气压(kPa)
	无资料

	
	主要成分
	C10-C22烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环烃与少量硫及添加剂组成的混合物​。

	
	相对密度
	(水=1)0.87-0.9     (空气=1)无资料

	
	外观性状
	稍有粘性的棕色液体

	
	溶解性
	--

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不能发生

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素
	燃烧(分解)产物
	一氧化碳、二氧化碳、氧硫化物

	
	主要用途
	用作柴油机的燃料

	燃爆特性
	燃烧性
	易燃
	石油库火险分级
	丙A

	
	闪点(℃)
	≥60
	引燃温度(℃)
	257

	
	爆炸下限(V%)
	--
	爆炸上限(V%)
	--

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性及健康危害
	车间卫生标准
	中国MAC(mg/m3)：未制定标准

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	急性毒性
	LD50：无资料

LC50：无资料

	
	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救措施
	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	
	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	尽快彻底洗胃。就医。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	包 装
	包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：储罐或槽罐车。

	储存注意事项
	远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 


注：数据来源于《危险化学品目录(2015版)》((2022调整版)、中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号令)，《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)，《新编危险物品安全手册》(化学工业出版社2001年出版)，《危险化学品安全技术全书》(国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石化集团公司安全工程研究所组织编写，化学工业出版社2008年出版)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》等资料。

由主要物料性质分析可知，该项目物料存在的主要事故类型为：火灾、爆炸，次要事故类型为：中毒和窒息。

附3.1.2 站址周边环境的事故类型分析
站址周边环境事故类型主要从站址地理位置、周边环境、地质条件、地形地貌等方面进行分析。

(1)选址应符合城镇规划，该项目周边有公路，若路上车辆发生火灾爆炸事故，可能对该项目产生影响，严重者可能造成火灾、爆炸。同时若该项目发生火灾、爆炸等事故，会影响过往车辆及人员，将会使事故扩大化。

(2)如果加油站与周边环境的安全间距不够，周边建(构)筑物发生火灾事故，势必影响加油站的安全。

(3)加油司机以及其他人员如果安全意识薄弱，往站内丢弃烟头，使用明火等的不安全行为都会对该项目安全运行造成影响，严重可引发火灾、爆炸事故。

(4)若该项目周边杂草树木不及时清理，容易发生火灾，势必会对加油站产生影响，甚至引起火灾、爆炸等事故。

(5)该项目的自然环境危险、有害因素分析，具体如下：
1)该项目所在区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。该项目拟建建(构)筑物拟按标准设防类设防，能够满足安全要求。
2)根据汉中鼎汉建勘设计院有限公司于2023年4月编制的《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察纲要》可知：拟建场地未发现影响拟建工程安全的不良地质作用及地质灾害，场地是稳定的，宜于建筑。
3)雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大，作用时间短暂。该项目的设备、电气设施和建(构)筑物等，若未按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)设计防雷设施，可能会造成雷电伤害，甚至引起加油站火灾爆炸事故的发生。

4)气温
该项目地区高温可引发人员中暑，还可使可燃物质的挥发速度加快，增加发生火灾、爆炸的危险；低温则可能冻伤作业人员。从气象条件来看，项目所在地不存在极度恶劣的气候条件。

5)暴雨
若遇到连续多天的暴雨天气，站内防洪措施不到位，排水系统排水不顺畅，可能会导致物料泄漏，发生火灾爆炸及环境污染事故。

(5)镇巴县多年平均降水量1260.4mm，从历年降雨情况分析，该地区很难形成洪水。站区所在地地势平坦，采用平坡式布置，排水采用散排，排向公路边的排水沟中，可保证站区不受洪水、内涝威胁。但场地地处河道，仍需加固河堤，确保汛期安全度汛。
(6)该项目场地为回填土，鉴于地基土的非均质，各向异性，勘察工作以点代面，不可能全面客观的反映场地的岩土工程地质条件。需做好地基土的检测、验槽工作，否则可能发生坍塌等事故。
(7)若该站施工未对地质进行详细准确的勘测，未采取有效措施，因地质原因可能造成本站站房、罩棚等发生坍塌事故。

(8)场地地下水类型属孔隙潜水，场地地下水主要以大气降水、沙河侧向入渗补给为主，以大气蒸发、人工抽取为主要排泄方式。场地地下水、土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，可能发生坍塌风险。

小结：站址周边环境存在的危险、有害因素有火灾、爆炸、坍塌等。
附3.1.3 总平面布置及建(构)筑物的事故类型分析
(1)若该项目总平面布置分区不合理，各建(构)筑物之间的防火间距不符合要求，容易造成火灾、爆炸事故。

(2)若该项目出入口设置不合理，管理不善，不设置安全界限及安全警示标志，可能引起车辆伤害和火灾爆炸事故。
(3)若该项目的建(构)筑物未按规范要求设置防雷接地设施，容易因雷电火花发生火灾、爆炸事故。
(4)若该项目储罐、加油机等基础处理不当，可能发生沉降或坍塌，将影响加油机、储罐的安全。一旦发生汽油泄漏，会增加火灾、爆炸的可能性。
(5)各建(构)筑物之间的防火间距应符合国家相关法律法规、标准规范的要求。若建(构)筑物之间的安全间距不符合要求，一旦发生火灾事故，易造成事故的扩大化。
(6)若该站罩棚、站房等建构筑物基础施工质量存在缺陷，罩棚布置不合理，材料选择不当，容易因大风(雪)天气或受车辆碰撞引起坍塌事故。

(7)若该站施工未对地质进行详细准确的勘测，未采取有效措施，因地质原因可能造成本站站房、罩棚等发生坍塌事故。
(8)洗车机的地坪标高若低于加油站加油作业区、油罐区、卸油区，若出现汽、柴油泄漏，则可能流向洗车机区域，洗车机电气系统为非防爆型，可能造成火灾、爆炸事故。
(9)洗车机污水循环系统能将大部分污水循环利用，需要外排的污水应经除油处理，污水达到国家排污标准后进行排放。若有油污等易燃液体经污水排放系统排放，不但污染环境，还增加排污系统发生火灾事故的风险。

(10)建(构)筑物的抗震级别若达不到要求，一旦发生地震等地质灾害，会导致建(构)筑物坍塌、造成人员伤亡和财产损失。

(11)如果站内充电桩、变压器布置不合理，防火间距不足，管理不到位，容易发生火灾和触电事故，也可能引起油罐或加油机的火灾、爆炸事故发生。

(12)充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置若妨碍其他车辆的充电和通行，同时未采取保护充电设备及操作人员安全的措施，则会造成车辆伤害、触电、火灾事故的发生。

(13)站内功能分区若不明确，各个区域划分凌乱，充电车辆来回折返，则可能存在车辆伤害。

(14)若未按照要求对电动汽车的充电基础设施(变压器、充电桩)进行维护、保养、定期检测，则会导致设备设施老化、精准度差等问题出现，严重还可能出现漏电，导致触电事故。

(15)电动汽车的充电基础设施(变压器、充电桩)如未按照建设方案的要求，设置接地、漏电保护，在运行过程中，则会导致人员触电事故发生。
综上所述，总平面布置及建(构)筑物存在的事故类型有：火灾、爆炸、车辆伤害、坍塌。
附3.1.4 工艺装置及储存过程中存在的事故类型分析
(1)汽油、柴油卸油过程中事故类型分析
1)火灾、爆炸
①在接卸作业时，会有大量汽油、柴油蒸气从通气管口泄漏出来，其蒸气的比重高于空气，若通气管高度过低，不利于易燃蒸气的散发。
②若不采取密闭接卸，在卸料时，会有大量汽油、柴油蒸气从装卸口泄漏。
③进行接卸时，人员违章操作，导致储罐溢流，或使用的装卸管老化、破损或连接不牢固等发生泄漏，接卸时车辆误启动将接卸管拉断造成泄漏等。
④泵、阀门的密封不良导致泄漏。
⑤在卸油前作业时注意力不集中等易导致油罐冒油事故。
⑥卸油时如果不接静电接地，或卸油速度过快易产生静电并积聚，易造火灾、爆炸；卸油操作过程中使用非防爆工具，以及油罐车进出罐区不戴防火帽等，均可能产生火花，遇泄漏的油品蒸汽可能导致火灾、爆炸事故。
⑦卸油过程中出现违章使用明火，如烟火、静电火花、手机等电气火花、雷电火花、金属撞击，以及设备故障引起的明火等；极易引起火灾、爆炸事故。
⑧加油站内储罐或管线若腐蚀严重或防腐蚀等级不够，会使管线或者储罐发生泄漏，导致火灾、爆炸事故发生。
2)中毒和窒息
在卸油过程中，若未采用密闭卸油方式，卸油时大量油气溢出；卸油时管路连接不牢，油品泄漏，人员长期接触或吸入会导致中毒和窒息。
3)车辆伤害
汽油、柴油通过油罐车运进加油站内。进站时，油罐车应减速行驶，接卸人员应引导车辆停放在指定位置，若罐车行驶速度过快，或车辆驾驶不当，或人员避让不及时，或停放位置不当，以及卸油作业时操作人员配合不密切，均有造成车辆伤害的危险。
综上所述：卸油过程中主要存在的事故类型有火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害。
(2)汽油、柴油储存(储罐区)过程中事故类型分析
汽油、柴油储存过程中的事故类型进行分析：
1)火灾、爆炸
汽油、柴油为易燃液体，一旦泄漏，有发生火灾或爆炸事故的危险。导致火灾和爆炸事故的主要因素：一是汽油柴油或其蒸气发生泄漏；二是在储罐区产生的激发能量将其引燃(爆)。具体分析如下：
①造成泄漏的因素：
a.储罐、管道设计、制造和安装的质量不合格，或选材强度低，安装前不进行防腐，或在使用过程中维护保养不及时，因锈蚀、变形等导致泄漏。
b.储罐在正常储存时，会有汽油、柴油蒸气从通气管、操作井盖等处产生正常的泄漏，在接卸作业时，更会有大量汽油、柴油蒸气从通气管口泄漏出来，其蒸气的比重高于空气，若通气管高度过低，不利于易燃蒸气的散发。
c.若不采取密闭接卸，在卸油时，会有大量汽油、柴油蒸气从装卸口泄漏。
d.进行接卸时，人员违章操作，导致储罐溢流，或使用的装卸管老化、破损或连接不牢固等发生泄漏，接卸时车辆误启动，将接卸管拉断造成泄漏等。
e.泵、阀门的密封不良导致泄漏。
②产生激发能量的因素有：
a.埋地储罐应有通气管、阻火器，否则当管口附近发生雷击，或有火星将管口汽油、柴油蒸气引燃时，有将火焰引入储罐内部，导致火灾和爆炸事故的危险。
b.汽油、柴油接卸或输送时应严格控制流速，必须小于3m/s，同时储罐及管道应采取等电位连接并应有防雷防静电接地。因汽油、柴油的导电性较差，油品在装卸或输送过程中，与容器、管道、机泵、过滤介质以及水、杂质、空气等发生碰撞、摩擦都会产生静电且极难散失，易产生静电火花，若输送管道未设置接地线或法兰跨接线，当静电积聚到一定能量时，就会产生放电火花，可能发生火灾、爆炸事故。
c.对储罐、管道进行检修作业时不使用防爆工具、电器，有导致火灾和爆炸事故的危险。
d.进入储罐区的人员违章吸烟、进行检修或从事其他工作时违章动火。
e.储罐区安装的泵、电气开关、照明等电气设备及其线路，若不按防爆要求进行设计，产生的电火花有将挥发出来的汽油、柴油蒸气引爆的危险。
f.进入或经过储罐区的车辆若不佩戴阻火器，其尾部排气筒中夹带的火星也有引起火灾和爆炸事故的危险。
2)中毒和窒息
人进入储罐内部进行清理、检修等作业时，若不对油罐内部的空气进行置换，或未采取有效的防护措施，有造成中毒事故的危险。
综上所述：汽油、柴油储存过程中的事故类型有火灾、爆炸、中毒和窒息。
(3)加油过程中(加油区)事故类型分析
1)火灾、爆炸
①加油人员必须穿防静电工作服，否则，在加油作业时，可能产生静电火花等导致火灾事故。

②加油作业时如果操作人员违章作业或注意力不集中，会导致车辆油箱冒油，不仅造成油品损耗，如遇打火因素，会引发火灾事故。

③加油过程中若出现明火，如烟火、静电火花、手机等电气火花、雷电火花、金属撞击，以及设备故障引起的明火等；极易引起火灾、爆炸事故。
④加油站向车辆加注油品时会产生可燃气体；流动的油品易产生静电，接地不好就会积聚并放电产生火花；加油站人员频繁往来也易带来危险火花，这些因素若同时出现，就会酿成火灾事故。加油机是使用电气的设备，如果其控制线路和电机达不到防爆要求或损坏，亦会产生着火或爆炸事故。
⑤加油站处于爆炸危险区域的电力装置和线路应采用防爆型，否则电力装置在运行中产生的电火花、高温等能引燃可燃油气。
⑥加油机安装在加油岛上，如果加油岛的宽度、高度等尺寸不符合相应规范要求，容易被进站车辆撞坏，造成设备的损坏，可能导致汽油、柴油的泄漏，遇激发能源就会发生火灾、爆炸事故。
2)中毒和窒息
汽油、柴油和皮肤接触可引起皮肤不适，脱脂导致皮炎。经皮肤吸收可引起中毒。皮肤吸收引起中毒的症状与吸入症状相同。
在加油过程中，管路连接不牢，油品泄漏，人员长期接触或吸入会导致中毒。
3)车辆伤害
外来汽车进入加油站内进行加油时，因车辆驾驶不当、加油操作人员避让不及等原因，有在站内发生车辆伤害事故的危险。
综上所述：加油过程中存在的事故类型有火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害。

(4)汽车充电作业过程存在的危险、有害因素分析

1)火灾

可能造成火灾事故的主要原因有：

(1)该项目涉及的电气设施(如变压器)和电器设备(充电机)较多，如果发生电气设施超负何运行、电器设备接地不良、过热、绝缘损坏等，易发生电气、电缆火灾事故。

(2)电动车充电时间过长，使得充电器元器件温度过高，元器件因高温起火。

(3)电动车充电时间过长，使得电瓶温度过高，电瓶发生爆炸引起火灾。

(4)电动车自身损坏、老化或车内装有易燃物品，例如：电动车线路老化，充电器损坏，电瓶老化、损坏，使得电路短路发生火灾，充电车辆内存放打火机、汽油等易燃易爆物品也可能会造成火灾事故。

2)触电

造成触电事故的主要原因包括：

(1)供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；现场环境恶劣(如高温、潮湿、腐蚀、振动等)、运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；

(2)充电设备设计不合理、安装工艺不规范；

(3)电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气漏电造成人员触电；

(4)电气人员作业时未按照规定采取各种防护措施，违章作业；

(5)电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，而引起的人员触电；

(6)重要配电设施未设警示标识，造成人员误入而引起触电。电气检修未设警示标识，人员误操作而引起检修人员触电；

(7)非电气专业人员私接乱扯电缆电线和违章作业造成触电。

3)车辆伤害

造成车辆伤害事故的主要原因有：

(1)运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位，超速驾驶；

(2)站区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等；

(3)站区道路转弯半径不足、路面宽度不够；

(4)驾驶员麻痹大意、违章操作；

(5)人行频率较高路段没有或缺少警告标志和声光报警信号；

(6)驾驶车辆人员如无证驾驶，驾车过程中不按照规定驾驶；

(7)现场调度人员违章指挥。

综上所述：汽车充电作业过程中危险、有害因素有火灾、触电、车辆伤害。
小结：加油工艺装置及储存中的事故类型有：火灾，爆炸、中毒和窒息、车辆伤害。
附3.1.5 公用工程及辅助设施的事故类型分析
(1)供配电设施存在的事故类型
1)火灾、爆炸

①电气设施的通风性能不好，容易造成电气过热引发火灾。

②电气设施不符合生产场所的要求，如危险爆炸场所的电气不是防爆型，电气火花引起可燃气体与空气形成的爆炸性混合物发生爆炸事故。

③配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护距离不足，可能发生电气火灾或造成火灾爆炸事故。
④配电装置、配线(缆)构架、箱式配电柜及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷装置设计不合理、施工不规范、接地电阻不符合要求，雷电过电压会严重破环建筑物及电气设备设施，危及人身安全。
⑤对关键设备，如火灾报警、信息系统等要求连续可靠供电的设备、设施及场所，一旦供电中断有可能导致设备或工艺发生事故，将危及人员生命和正常的生产。

⑥可燃液体等在设备、管道内流动时，易产生静电，盛装这类物质的设备设施、管路等，因没有静电接地设施，物料在管道、设备中流动产生的静电不能及时导出，静电聚积，当静电聚积到一定电压时就会放电，静电火花有可能引发系统发生火灾爆炸。
⑦使用的电气设备不是有资质的生产厂家制造，极易发生漏电或电气过热，而导致人员触电或电气火灾事故。
2)触电
①电气设备未采取保护接地措施，电气漏电造成人员触电。

②工作人员未按规定穿戴防护用品，使用的电气检测设施没有按规定进行测试，在电气检修和操作期间造成触电。

③带电导体之间防护距离不足而导致的人员触电。
④配电设施未设警示标识，或电气检修未设警示标识，人员误操作而引起检修人员触电。
⑤电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，而引起的人员触电。
⑥电气设施(配电盘)防护设施不完善，电火花及电弧易造成人员灼伤，触电。
⑦供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；设计不合理、安装工艺不规范、各种电气设备安全距离不足；安全设施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵、没有安装接地等原因，在电气运行时，人员不慎接触带电的设备或过分靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。
⑧电气系统故障危害是由于电能在传递、分配、转换的过程中失去控制而产生的，系统中电气线路或电气设备故障可导致人员伤亡及设备损坏，其主要表现为：a、线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电动机等均可能成为引起火灾的火源；b、原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生。如电气设备的金属外壳，由于内部绝缘不良而带电。
综上所述：供配电设施存在的事故类型有：火灾、爆炸、触电。
(2)消防设施存在的事故类型分析
加油站必须设置灭火器和其他简易的灭火器材。消防器材配置的种类和数量，应满足该项目设置要求。若出现下列问题时，可能造成不能及时消除火灾，使火灾事故扩大。
1)从业人员不会使用消防器材；
2)消防器材未定期检查或未及时更换、更新；
3)消防器材配置不合理，不能满足防火灭火要求；
4)无消防通道或通道堵塞，造成消防车不能靠近火灾现场等。

综上所述：消防设施存在的事故类型有火灾。

小结：该项目公用工程及辅助设施的事故类型有：火灾、爆炸、触电。

附3.1.6 检维修过程的事故类型分析

1)动火作业：因加油站设备和管道内的介质均是易燃易爆的物质，设备的检修动火时会因物料置换不彻底有残存的物料遇明火而引起火灾或爆炸。

2)进罐作业：因罐内盛有的汽油、柴油具有毒性，当检修作业进罐而又未置换彻底致使进罐人员中毒、窒息。

3)电气作业：由于组织或保护措施不当或违章操作有可能发生触电伤害事故；同时用电设备防爆不良或电火花等因素易引起火灾爆炸事故。

4)油罐清洗作业：因油蒸气易燃且有毒，清洗作业时会由于施工或防护不当有可能发生火灾、爆炸伤害和职业危害。

5)物体打击：在检维修过程中，如果不小心会有物料或者机件等坠落，可能发生物体打击伤害。

6)机械伤害：在检维修过程中可能用到机械设备，这些设备在运行及工作过程中有可能造成机械伤害。

7)高处坠落：对通气管管口或罩棚进行检维修时，有可能发生高处坠落事故。

8)起重伤害：在检维修过程中可能用到起重设备，这些起重设备在运行及工作过程中有可能造成起重伤害。

综上所述，加油站检维修过程存在的事故类型有：火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、起重伤害等。
附3.1.7 施工过程中存在的事故类型

施工工程主要进行沟、井开挖和回填土方，建筑房屋，安装设备，铺设管线作业。在作业过程中有可能发生以下事故。

1)机械伤害

施工机械外露的运转部件，因机械经常移动，有可能造成防护设施损坏或缺失。有可能使操作人员受到碰撞、挤压、搅入，造成人员伤亡事故。

2)物体打击

在安装设备或在沟底铺设管道，存在交叉作业现象，放置在相对较高位置的工具、零部件、砖块、踏板等有可能因各种原因坠落到较低位置，造成人员伤亡事故，造成物体坠落的原因如下：

①放置在边缘的物体受到撞击、震动等；

②固定物体的绳索、栏杆等损坏或松动；

③高处作业人员失手，将工具或其它物体掉到较低位置。

④支撑高处物体的支架、横梁等失稳或损坏。阀门井上方土层松动。

3)车辆伤害

在设备安装过程中，需要的物资较多，机动车辆进出频繁，作业场地设备、材料摆放不规整，造成通道狭隘或通道上存在杂物，司机视线受阻，有可能发生车辆撞人、碾压事故。也有可能将支架、栏杆撞倒，砸伤人员。

在道路附近进行管道铺设作业时，由于靠近机动车道，甚至在机动车道内作业。由于警示标志设置不合理，缺少监护人员，过往车辆有可能将作业人员撞到，发生车辆伤害事故。

4)触电事故

施工过程中临时线较多，布置不规范，随意性较大，有可能被其他施工人员或机械碾压、磨损、挂拽，破坏绝缘层，造成人员触电事故。

施工现场多为手持式移动电器，有可能因移动电器绝缘破损，造成人员触电事故。

现场作业人员较多，有可能发生其他人员误合闸，造成现场进行布线、移动电器人员触电事故。

5)坍塌

土方回填后振捣密实度不足会导致地基沉降引发坍塌，并导致其他次生事故。

6)起重伤害

在吊起设备、管道过程中，因起重机械故障或安全附件失灵，造成起吊物体坠落，有可能将附近人员砸伤，甚至造成死亡事故。

违反起重作业规程，超限起吊、斜吊横拽、未将起吊物与地面或支撑面断开起吊，有可能造成吊车翻车事故，砸伤、砸死附近作业人员。

起重设备未经检验，或超期使用，不能及时发现和处理起重设备存在的缺陷，设备带病运转，易发生起重伤害事故。

起重作业人员未经培训，缺乏操作技能，对突发事件不知怎样应对和处理。有可能因操作人员操作失误，引发起重事故。

7)高处坠落

施工过程中若存在高处作业人员安全意识不足、未按规定使用劳动保护用品、安全防护设施未按要求设置、安全防护设施不符合质量要求、作业前未进行安全技术交底培训、违章作业、缺少监护人员、大风、下雨等天气因素等，可能导致高处坠落事故。
附3.1.8 其他容易导致事故的危险有害因素
①人的因素

人的因素是指在生产过程中，来自人员自身和人为性质的危险和有害因素。人的因素主要分为心理、生理性危险和有害因素和行为性危险和有害因素。

本项目作业人员的心理、生理性危险和有害因素主要是易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限、情绪异常、带病工作等可能会导致发生事故。

本项目的行为性危险和有害因素主要是人的不全行为，如：携带烟火、使用手机、穿戴极易产生静电的衣物、领导指挥错误、操作人员操作失误和监护失误以及其他人员的不安全行为，均可能导致事故，造成人员伤害和财产损失。

②物的因素

物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。本项目的物的因素主要是物的不安全状态，如：防护用品缺陷、油品储罐、管路被腐蚀、液位保护装置失效、带电线路漏电、短路、接地失效造成静电积累、安全标识不清晰、未设置安全标识、经营的汽油、柴油为易燃易爆危险化学品等均可能导致事故的发生。

③环境的因素

环境的因素是指生产作业环境中的危险和有害因素。本项目可能会存在环境的危险和有害因素有：作业环境照度不良、加油机周围未设防撞栏杆、恶劣气候与环境(包括雷电、大雾、冰雹、暴雨雪等)站区围墙外闲杂人员焚烧物品的飞火、孩童放炮玩火的飞溅火花、频繁出入的车辆、外来人员携带火种、在站区内吸烟接打手机、汽车不熄火加油以及使用手机等均可能危及加油站的安全。

④管理的因素

管理的因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。本项目存在以下方面的安全管理缺陷，均可能会导致事故。

a)本项目如果不能树立“安全第一，预防为主”的思想，不建立、健全安全生产责任制，或者安全生产责任制得不到很好的落实。

b)本项目的安全生产管理制度不健全，或没有与时俱进的持续改进，不符合科学和实际，用于指导企业安全管理工作时，会产生指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素，进而导致各类事故的发生。

c)本项目若不能制定科学、实用的安全技术规程和作业安全规程，领导人员会产生指挥失误，操作人员会出现误操作；制定的安全技术规程和作业安全规程若不能有效的落实，也可能产生违章指挥、违章作业及其它行为性危险有害因素。

d)项目的安全设施设计，由不具有相应资质的设计单位承担，不能保证设计质量。 

e)本项目的安全设施设计应执行“三同时”，否则不能保证安全生产。

f)本项目电工、压力容器操作工等特种作业人员未经有关业务主管部门定期培训并考核合格。

g)本项目事故应急预案编制、演练情况落实的不好，易导致职工在事故应急救援时产生过度紧张等心理性危险有害因素，指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素和应急救援工具不合适等其它危险有害因素。

附3.1.9 重大危险源辨识过程
(1)重大危险源的辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

单元内存在危险物质的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险物质为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S     ：辨识指标；

Q1、q2、…qn：每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、…Qn：与各危险物质相对应的生产场所和储存区的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算，如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。
(2)辨识过程
根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定，该项目的危险化学品汽油(表1#66)、柴油(表2易燃液体)被列入重大危险源辩识范围中，将油罐区划分为储存单元，将加油区划分为生产单元，重大危险源的辨识过程见附表3.1.8：

该项目设有2具30m3汽油罐、2具30m3柴油罐。

汽油的密度为：0.75t/m³，汽油最大储存量为：

0.75×30×2=45(t)

柴油的密度为：0.87t/m³，柴油最大储存量为：

0.87×30×2=52.2(t)

附表3.1.8  危险化学品储量及临界量表

	序号
	名称
	类别
	临界量(t)
	贮存量(t)

	1
	汽油
	易燃液体，类别2
	200
	45

	2
	柴油
	易燃液体，类别3
	5000
	52.2


重大危险源辨识的计算过程如下：

1)储存单元
45/200＋52.2/5000=0.23544＜1

因此，该项目油罐区储存的危险化学品的数量未超过其临界值，油罐区未构成储存单元危险化学品重大危险源。

2)生产单元

该项目加油机中汽油、柴油存量极小，加油区存在的的危险化学品的数量未超过其临界值，加油区未构成生产单元危险化学品重大危险源。
综上所述，该项目不构成危险化学品重大危险源。

附3.2 固有危险程度的分析
附3.2.1 定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度
附3.2.1.1 建设项目外部安全条件单元
建设项目外部安全条件单元根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)列出检查项目，对检查该项目的站址选址、周边环境各项内容进行检查。建设项目外部安全条件单元选用安全检查表分析，详见附表3.2.1-1：
附表3.2.1-1  建设项目外部安全条件单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	拟设情况
	检查

结果

	1
	汽车加油加气站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.1条
	该项目站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求,西侧为乡道，交通便利
	符合

	2
	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.2条
	该项目为三级站，未在城市中心区。
	符合

	3
	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.3条
	该项目位于乡道东侧，未处于交叉路口附近。
	符合

	4
	加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.4条
	该项目符合规范要求，详见表2.2.2。
	符合

	5
	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.12条
	该项目加油作业区无架空电力线、架空通信线穿过。
	符合


评价小结：建设项目外部安全条件单元安全检查表共设检查项5项，经检查全部符合要求。

附3.2.1.2 总平面布置及建(构)筑物单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，对加油站总平面布置及建(构)筑物等进行检查。总平面布置及建(构)筑物单元选用安全检查表分析，详见附表3.2.1-2：
附表3.2.1-2  总平面布置及建(构)筑物单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	拟设情况
	结论

	1
	车辆入口和出口应分开设置。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.1条
	该项目车辆入口和出口分开设置。
	符合

	2
	作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.2条
	该项目停车位和道路拟设置为水泥路面。
	符合

	3
	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.5条
	该项目拟设加油作业区内，没有“明火地点”和“散发火花地点”。
	符合

	4
	电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.7条
	该项目充电桩拟布置在辅助服务区内。
	符合

	5
	加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.8条
	该项目配电间位于作业区之外。
	符合

	6
	汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.11条
	该项目爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线。
	符合

	7
	汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.12条
	该项目北、东、南侧拟设置2.2m高的不燃烧实体围墙。
	符合

	8
	加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.13条
	该项目拟建各设施设备及建构筑物的距离均符合要求，详见表2.2.3-1。
	符合

	9
	作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.1条
	该项目拟设站房的耐火等级为二级，拟设罩棚为钢网架结构。
	符合

	10
	加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定：

1加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m～0.20m；

2加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m；

3加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.3条
	该项目加油岛拟设高出停车位的地坪0.15-0.2m；加油岛的宽度≥1.2m；加油岛上的罩棚支柱边缘拟设距加油岛端部≥0.6m。
	符合

	11
	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.9条
	该站站房一层拟设置配电间、发电间、便利店、值班室、盥洗室组成；二层拟设置站长室、办公室3间、厨房(非明火)、盥洗室。
	符合

	12
	站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.10条
	该站站房未设置在作业区内，站房内无明火设备。
	符合

	13
	加油站内不应建地下和半地下室
	汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.15条
	该站未设地下室和半地下室。
	符合

	14
	充电设备的布置应便于充电车辆停放和充电人员操作。
	《电动汽车充电站通用要求》(GB/T 29781-2013)第7.2.1条
	该站充电设备的布置便于充电车辆停放和充电人员操作。
	符合

	15
	在多车同时充电时,各充电机及车辆应不影响其他充电机、车辆的充电。
	《电动汽车充电站通用要求》(GB/T 29781-2013)第7.2.2条
	该站多车同时充电时,各充电机及车辆不影响其他充电机、车辆的充电。
	符合

	16
	充电设备安装在室外时,应安装防雨、雪的顶棚。
	《电动汽车充电站通用要求》(GB/T 29781-2013)第7.2.3条
	该站充电设备安装在室外,安装有防雨、雪的顶棚。
	符合

	17
	充电设备宜安装在距地面一定高度的地方,满足防雨、防积水要求。
	《电动汽车充电站通用要求》(GB/T 29781-2013)第7.2.5条
	该站充电设备安装在距地面一定高度的地方,满足防雨、防积水要求。
	符合

	18
	充电设备的布置宜尽量缩短充电电缆长度,以节约材料和能耗。
	《电动汽车充电站通用要求》(GB/T 29781-2013)第7.2.6条
	该站充电设备的布置符合要求。
	符合


总平面布置及建(构)筑物单元安全检查表法评价结果：共检查18项，经检查全部符合要求。

附3.2.1.3 工艺及储存设施单元

工艺及储存设施单元预先危险性分析详见附表3.2.1-3：
附表3.2.1-3  工艺及储存设施单元预先危险性分析表

	工艺及设施
	危险

因素
	触发

事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	加油作业
	火灾爆炸
	1.设备及管道泄漏；

2.加油操作不当；

3.明火或火花。
	1.使用机械式计量加油机和普通加油枪加油作业，油箱发生溢油，遇烟火、静电、撞击火花等发生火灾爆炸。

2.违章操作、加油速度过快、静电火花引燃油箱口油蒸汽。

3.操作失误汽油喷溅在摩托车发动机上，发生火灾爆炸。

4.加油汽车自身故障，发生自燃。

5.加油机如安装不当或设备损坏，在进油口法兰与吸入管口法兰连接处、油泵、油气分离器排出口等处，易发生渗漏，遇烟火、静电、撞击火花等发生火灾爆炸。
	人员伤亡财产损失
	Ⅳ
	1.使用机械式计量加油机和加油枪。

2.严格按规范加油作业，控制油速和加油量。

3.因误操作发生跑油、冒油，要处理干净后再进行加油作业。

4.加强对加油机和加油枪的日常检查，发现问题及时解决。

5.对自燃汽车用干粉灭火器积极扑救，尽快驶离作业区。

	
	车辆伤害
	车辆意外碰撞人体
	1.加油员麻痹，过于靠近车辆。

2.加油员过早离开加油岛。

3.加油区内车辆频繁进出，人员疲劳驾驶。
	人员伤亡
	Ⅲ
	1.加油员不要靠近车辆。

2.严格执行规程，加油完毕后不要过早离开加油岛，靠近车辆。

3.盖好油箱盖后，到加油岛上再招呼司机离开。

	
	中毒和窒息
	人员吸入高浓度油气中毒
	汽油由于加油枪、加油机等原因发生大量泄漏，作业人员及其他人员吸入大量的汽油蒸汽。
	人员受伤
	Ⅱ
	严格执行操作规程、定期检修并配备个人安全防护用品。

	卸油作业
	火灾爆炸
	1、储罐泄漏起火爆炸；

2、输油管道泄漏；

3、装卸车时泄漏；

4、装卸车时操作不当引起泄漏；

5、明火或火花。
	1.未形成密闭卸油系统，用胶管直接从量油孔或其他进油孔卸油，并且进油管未插到罐底，液面静电聚集放电引燃油蒸汽。

2.卸油系统设施(油罐、油管、法兰等)未按照要求设置防雷、防静电接地或防雷、防静电接地装置失效。

3.卸油误操作发生冒油事故，处置不当或遇外来火源。

4.油罐车卸油时未按规定静电接地或静电接地装置失效。

5.油罐未设高液位报警仪或报警仪失灵，可能会发生冒油，遇到烟火、静电、撞击火花等发生火灾爆炸。

6.对储油罐容量计量不准确，超量接卸，可能会发生冒油，遇到烟火、静电、撞击火花等发生火灾爆炸。

7.接卸员、司机未现场观察，发生冒油，遇到烟火、静电、撞击火花等发生火灾爆炸。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.建立密闭卸油系统。

2.接卸员要增强责任心，严格按操作规范卸油、防止冒油。

3.卸油作业时要有专人监督，严禁无关人员在现场，防止外来火源。

4.按规范设置防雷防静电接地并保障有效。

5.油罐车按照规范接地并保证有效。关闭阀门，打开油罐车人孔盖时用专用工具，防止发生火花。

6.油罐增设高液位报警装置并保证运行正常。

7.接卸员要增强责任心，严格按照操作规程卸油。

	
	车辆伤害
	车辆意外碰撞人体
	1.油罐车驾驶人员疲劳驾驶。

2.作业人员疏忽。

3.错车、倒车时视线不清。
	人员伤亡
	Ⅲ
	1.防止司机疲劳驾驶。

2.作业人员严格遵守卸油操作规程。

3.卸油场所保持通畅。

	
	中毒和窒息
	人员吸入高浓度油气中毒
	卸油时发生大量油气泄漏，作业人员及其他人员吸入大量的汽油蒸汽。
	人员受伤
	Ⅱ
	严格操作规程，防止发生大量汽油泄漏现象。

	油品储罐区
	火灾爆炸
	1、储罐泄漏起火爆炸；

2、输油管道泄漏；

3、装卸车时泄漏；

4、装卸车时操作不当引起泄漏；

5、明火或火花。
	1.油罐基础不均匀下沉或地下水浮力大，防上浮措施失效造成油罐发生倾斜，拉断油品管道，遇到明火、静电等火源时发生火灾爆炸。

2.油罐、管道渗漏遇到静电、撞击火花等火源时发生火灾爆炸。

3.罐体、管道等设施未设防雷防静电设施或防雷防静电设施失效。

4.对油罐、管道维修、违章动火作业。

5.违章卸油。

6.油罐或管道防腐处置不妥，发生腐蚀渗漏。

7.管道、阀门、法兰及安全附件等易发生泄漏的部位发生油品泄漏。

8.油罐焊缝开裂、沓瘪。

9.管道受外力拉、压、挤出现伤损。

10.站外电力线与油罐区太近，若发生电力线倒塌，有可能导致油罐火灾爆炸事故。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.储油罐按照规范埋地设置，打好基础。

2.管道要用细沙填实，对管道、油罐经常检查，发现问题时及时采取补救措施保证设备设施完好。

3.按规范设置防雷防静电设施并保持完好。

4.严格遵守动火制度，动火进行防护。

5.严格遵守卸油操作规程。

6.严格选用合格设备，并保证安装质量。

7.储罐、管道按规范施工，加强防腐措施，加强日常检查。

8.经常检查及时更换已发生损伤的管道和罐体。

9.经常检查管道的受损情况并及时维修。

10.项目建设时保证站外电力设施与站内设施符合安全间距要求。

	
	中毒

和窒息
	人员吸入高浓度油气。
	储罐区设备及管道油品泄漏。
	人员受伤
	Ⅱ
	油罐及其管道要定期检查维护，防止泄漏。

	油罐检修作业
	火灾爆炸
	1、油罐及其管道有残留油品

2、明火或火花
	1.对油罐、管道维修时未彻底置换。

2.动火时未经取气分析合格。

3.违章动火作业。

4.检修作业未严格执行检修操作规程。
	人员伤亡财产损失
	Ⅳ
	1.对油罐、管道维修时应彻底置换。

2.动火前应经取气分析合格。

3.严禁违章动火作业。

4.应制定检修作业规程，并严格执行。

	
	中毒窒息
	人员吸入高浓度油气中毒
	1.进入罐内检修未彻底置换。

2.吸入残余油气。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.严格遵守有关检修规定、进入罐内前要进行置换和气体浓度检测。

2.检修作业时配备必要的个人安全防护用品。


通过预先危险性分析可知：工艺设施单元存在的主要事故类型为火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害。根据预先危险性分析表，火灾、爆炸的危险等级为Ⅳ级，一旦发生将是破坏性的，会造成灾难性的严重后果，因此该项目必须对这一危险因素采取有效控制措施。车辆伤害的危险等级是Ⅲ级，中毒和窒息的危险等级是Ⅱ级，可能造成人员伤亡和财产损失，应采取措施加以预防。
附3.2.1.4 公用工程及辅助设施单元
公用工程及辅助设施单元又包括供配电子单元、消防及给排水子单元，对各子单元分别采用预先危险分析。
1)供配电子单元预先危险分析
供配电子单元预先危险分析见附表3.2.1-4：

附表3.2.1-4  供配电子单元预先危险分析
	事故类型
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	电气火灾
	1.电气设备及电缆起火；

2.雷击起火；

3.人为明火；

4.小动物或人员误操作引起电气设备短路。
	1.电气设备长期运行没有定期检修，或检修不到位。

2.电气设备选型不合理或质量不合格。

3.带油设备漏油。

4.建、构筑物防雷设施不良。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.设备、管线、电缆沟密封不严，小动物进入造成带电部分接地或短路。

7.防爆电气设备密封不严进入易燃气体，电气设备打火引起火灾。
	人员伤亡财产损失
	Ⅲ
	1.电气设备应定期检修。

2.电气设备选型应符合标准要求。

3.带油设备应有防止漏油措施。

4.建、构筑物防雷设施应定期检测。

5.加强人员安全培训，提高安全意识。

6.设备、管线、电缆沟应密封，防止小动物进入。

7.防爆场所应严格使用防爆电气设备。

	触电
	1.人身接触带电设备；

2.雷击。
	1.绝缘部件老化损坏。

2.接地不良或没有接地。

3.低压漏电保护装置失灵。

4.工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.带电设备没有明显警示牌和防止触电的安全设施。

7.防雷防静电设施失效。
	人员触电伤亡
	Ⅲ
	1.及时更换绝缘部件老化的电气设备和线路。

2.电气设施接地良好，低压设备要有漏电保护装置。

3.裸露的带电设备应有防护栏杆，防止工作人员近距离接触。

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

5.带电设备应有明显警示牌和防止触电的安全设施。

6.防雷防静电设施应定期检测。

	高处坠落
	1.操作失误，人体失去平衡；

2.操作平台坍塌、人体坠落；

3.操作工有恐高症。
	1.操作规程不健全或违章操作。

2.操作平台设计或施工不合技术要求。

3.无防护栏杆，不系安全带。

4.恶劣天气室外高空作业。

5.安全管理不健全，操作工没有体检或未办理高空作业证。

6.职工安全意识差，未做好施工前安全注意事项及安全设施的准备。

7.监护人监护不到位。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.加强人员安全培训，提高安全意识，严禁违章操作。

2.操作平台的防护栏杆应符合要求。

3.高处作业应系安全带。

4.恶劣天气室外严禁高空作业。

5.制定完善的安全管理制度，高空作业人员应体检并办理高空作业证。

6.现场应有监护人监护。


供配电子单元存在的事故类型有：电气火灾、触电、高处坠落等。其中电气火灾、触电的危险等级为Ⅲ级，高处坠落的危险等级为Ⅱ级。
2)消防及给排水子单元预先危险分析
消防及给排水子单元预先危险分析详见附表3.2.1-5：
附表3.2.1-5  消防及给排水子单元预先危险性分析表
	事故类型
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾
	消防设施配置不利使初期火灾不能及时扑救
	未在加油区、储罐区配备灭火器，或配置不够。
	人员伤亡财产损失
	Ⅳ
	在加油区、储罐区配备手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器及推车式干粉灭火器。

	容器爆炸
	灭火器故障，操作前未检查，操作不当导致灭火器爆炸
	灭火器过期未及时更换或日常维护保养不到位。
	人员伤亡财产损失
	Ⅲ
	日常注意做好灭火器的维护和保养工作，灭火器破损严重或到期后及时更换。

	触电
	暴雨天气排水不畅，站内形成洪涝灾害，水进入带电设备设施，造成人员触电。
	加油站排水系统设计或施工不符合要求。站内带电设备设施位置比较低，不防水。
	人员伤亡财产损失
	Ⅲ
	不断完善排水系统。站内带电设备设施应该放置在距离地面一定高度的位置或采取防水措施。


消防及给排水设施子单元存在的主要危险、有害因素有：火灾、容器爆炸、触电。消防设施不利使初期火灾不能及时扑救，还可能导致火灾爆炸事故扩大，导致人员伤亡财产损失，火灾的危险等级为Ⅳ级。灭火器故障，操作前未检查，操作不当导致灭火器爆炸，导致人员伤亡财产损失，容器爆炸的危险等级为Ⅲ级。暴雨天气排水不畅，站内形成洪涝灾害，水进入带电设备设施，造成人员触电，导致人员伤亡财产损失，触电的危险等级为Ⅲ级。。

附3.2.1.5安全管理单元
安全管理是企业管理的重要组成部分，企业法定代表人是安全生产第一责任人。安全管理涉及到方方面面，现采用因果关系图(鱼刺图)方式阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。
因果分析图(鱼刺图)是由原因和结果两部分组成。现从人的不安全行为(安全管理、设计者、操作者)和物的不安全状态两大因素中从大到小，从粗到细，由表及里深入分析，得出以下鱼刺图，见附图3.2.1.5：
因果分析：
(1)造成安全管理缺陷(结果)有6大因素(原因)：即经营者素质低、安全管机构不健全或不符合要求、未建立健全管理制度和安全规程、安全教育培训与考核不符合要求、安全监督与检查不到位、安全设施投入不足；
(2)第一阶段的6大因素又是第二阶段的6个结果，导致这6个结果的又各有各的原因，例如经营者素质低是造成安全管理缺陷这一结果是原因之一，但它同时又是第二阶段的结果。导致经营者素质低又有6个原因：即国家安全生产方针与安全生产劳动保护政策不落实、违背科学生产规律决策、指挥、缺乏专业知识、安全生产能力不足、法制观念差、安全意识薄弱。
其它5个导致安全管理缺陷的原因做为下一个阶段的结果也有其原因，安全管理缺陷引发事故的因果图相见附图3.2.1：

[image: image6.png]=N

EBHERAE

BEEBIFIAR

EERENERITHAESRER.
i
HRERARHBRIITHaE2ARER.

A
HEHIHE B ETHAEMEER.
R

ERfuEE AR TR
-

BIHESEAREETRE

M
FEMEREERELEEAR
M

HRERARERTHA

BET AL
-

Rt E R THANEER.

BRI EITHAMEER

BRRRISE  Ih T A EE:

EERACERTHAMEER

B TR

R2hESEE

HRIPERTHAMEER
EREHHRIPEBTHAMEER

FEES ST iR

EEEAEREITASFEREM.

EERWFRSEHETE

B

"

BERNERLERR

W 3. 2.1 - RLEBEGRS] R FROEHE R

DM RATEERE R

B o





附3.2.2 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)、状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)

该项目涉及的汽油、柴油属于危险化学品，具有可燃性和爆炸性，其蒸汽达到爆炸极限后，会引发爆炸事故。
该项目具有爆炸性、可燃性的化学品的数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)详见附表3.2.2：
附表3.2.2  具有爆炸性、可燃性的化学品情况

	序号
	名称
	储存能力(t)
	状态
	所处场所
	类别
	状况

	
	
	
	
	
	
	温度(℃)
	压力(MPa)

	1
	汽油
	45
	液体
	30m3汽油储罐2具
	易燃、易爆性、毒性
	常温
	常压

	2
	柴油
	52.2
	液体
	30m3柴油储罐2具
	易燃、易爆性、毒性
	常温
	常压


注：汽油单罐储量30m3，密度为0.75t/m³，则储量0.75×30×2=45t；柴油单罐储量30m3，密度为0.87t/m，则储量为0.87×30×2=52.2t。
附3.2.3 定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度
(1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量
该项目具爆炸性的化学品主要为汽油、柴油，其质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量详见附表3.2.3-1：
附表3.2.3-1  具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

	序号
	名称
	场所
	具有爆炸性的化学品的质量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的当量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(kmol)

	1
	汽油
	30m3汽油储罐2具
	45000
	18920
	83.3

	2
	柴油
	30m3柴油储罐2具
	52200
	20880
	92


计算过程：
1)计算爆炸性化学品相当于TNT的质量

[image: image7.png]QeWrH;

Qrxr




2)计算爆炸性化学品相当于TNT的摩尔量

[image: image8.png]Wit = 53713




公式中：q—爆炸性化学品相当于TNT的质量；
ae—TNT当量系数，一般取0.04；
Wf—可燃性化学品质量，kg；
Hf—可燃性化学品燃烧热，kJ/kg；汽油的燃烧热为47300kJ/kg，柴油油的燃烧热为45000kJ/kg。

QTNT—爆炸放出能量，一般取4500kJ/kg。

根据TNT当量换算知：

泄漏汽油Wf=45000kg，Qf=47300kJ/kg，折合TNT当量为q=α×Wf×Qf/QTNT=0.04×45000×47300/4500=18920kg；

泄漏柴油Wf=52200kg，Qf=45000kJ/kg，折合TNT当量为q=α×Wf×Qf/QTNT=0.04×52200×45000/4500=20880kg。
根据爆炸性化学品相当于TNT的摩尔量WTNT，

汽油WTNT=q/227.13=18920/227.13=83.3kmol

柴油WTNT=q/227.13=20880/227.13=92kmol。
(2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量
该项目具有可燃性的化学品为汽油、柴油，其质量及燃烧后放出的热量详见附表3.2.3-2：
附表3.2.3-2  具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况
	序号
	名称
	燃烧热(kJ/kg)
	场所
	质量(t)
	燃烧后放出的热量(kJ)

	1
	汽油
	4.73×104
	30m3汽油储罐2个
	45
	2.12×109

	2
	柴油
	4.5×104
	30m3柴油储罐2个
	52.2
	2.35×109


注：汽油燃烧后放出的热量为4.73×104×4.5×104=2.12×109kJ，柴油燃烧后放出的热量为4.5×104×5.22×104=2.35×109kJ。

附3.3 风险程度的分析
附3.3.1 建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性
(1)该项目汽油、柴油具有爆炸性、可燃性，其泄漏的可能性如下：
1)罐车在夏季高温日晒、罐体压力升高，造成罐体超压爆炸，引发油气泄漏。
2)罐车罐体及接卸油管道，若材质不符合要求，承压能力不足，造成油气泄漏。
3)加油机与汽车油箱连接错误，密封不严，造成油气泄漏。
4)加油机接地线连接不牢或松动断开，电阻严重超标，使接地电阻时大时小，发生放电现象，遇泄漏油气易发生火灾爆炸事故。
5)法兰、快速接头密封材料失效，密封不严或球阀、机械呼吸阀等安全附件失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，造成油气泄漏。
6)站区管道、阀门、仪表及法兰若平时缺少维护保养，压力超过管道设备能够承受的强度；设备管道及配件等在运行中由于腐蚀、疲劳损伤等因素，强度降低，发生炸裂和接头松脱，产生泄漏，遇明火易发生火灾及爆炸事故。
7)进入站内车辆碰撞加油机，造成加油机损坏，导致汽油、柴油泄漏。

该项目的加油机、埋地储罐设置有超压联锁装置，汽油、柴油储罐安装有液位计，并设置有呼吸阀、卸油防溢阀等安全附件，加油机、埋地油罐等可能发生汽油、柴油泄漏的部位设置有可燃气体检测报警仪。通过采取以上安全设施和措施后，使系统的危险性降低到可接受程度，发生汽油、柴油泄漏的可能性降到最小。
(2)建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性。
该项目涉及的危险化学品有汽油、柴油。采取安全设施和管理措施后，使系统的危险性降低到可接受程度，发生汽油、柴油泄漏的可能性降到最小。该项目油品储罐为SF双层罐，油品管路和油品储罐均埋于地下，受地下水和其他物质的腐蚀及车辆挤压，而且管路往往有焊口，多处用法兰、阀门等连接，因此储罐和管路及卸车口法兰连接处及阀门内漏的可能性较大。员工的误操作或操作不规范均有造成物料泄漏的可能。

附3.3.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和所需的时间
具有爆炸性、可燃性的化学品汽油、柴油泄漏后具备造成爆炸、火灾的条件如下：
(1)加油时，油品不可避免的挥发、洒落，如果没有严格按照相关规定操作和管理，火灾爆炸事故很可能瞬间发生。汽油的爆炸极限1.4～7.6%，闪点-46℃；柴油的爆炸极限为0.6-7.5%，闪点≥60℃。
(2)达到爆炸极限的汽(柴)油—空气混合物由下列点火源点燃、引爆：
1)明火：动火、机动车辆排出的带火花烟气，金属撞击火花。
2)电火花：电器设备短路打火、非防爆电机放出电火花、手机产生放电。
3)静电火花：汽油、柴油在管道内流动产生静电累积，放电产生静电火花、汽油、柴油泄漏喷射时，与破损处管道或设施摩擦产生静电火花。加油人员若未穿防静电工作服，人体接近带电体时，人体可能受到静电感应而带电；另外人在带电微粒空间中活动时，由于带电微粒被人体吸收，也会使人体带电。

(3)造成火灾爆炸需要的时间
加油站出现火灾爆炸事故的主要原因是油气达到爆炸极限，并遇适当的激发能量。由于该项目的储油罐采取直埋方式，且储罐区为敞开设置，卸油工艺设置了油气回收系统。一般条件下不易出现油气浓度达到爆炸极限的情况，该项目只要严格管理，杜绝各种火花和激发能量出现的条件和时间，其出现火灾爆炸的几率将大为降低。但是如果不严格按照规范施工和严格安全管理，油罐因质量问题发生泄漏造成油气挥发，遇火源就会瞬时发生火灾爆炸事故。加油时，油品不可避免的挥发、洒落，如果没有严格按照相关规定操作和管理，火灾爆炸事故很可能瞬间发生。

由于该项目的储油罐采取地埋方式，一般条件下不易出现油气浓度达到爆炸极限的情况，该项目只要严格管理，完善防雷防静电设施；爆炸危险区域电器设备采用防爆电器；信息系统和控制系统、罩棚和站房事故照明装置设置不间断电源。杜绝各种火花和激发能量出现的条件和时间，其出现火灾爆炸的几率将大为降低。
储罐区、加油区按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021))配备消防器材；制定并严格执行安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；电工等特种作业人员经过培训取得相应资质。其他人员由加油站培训合格后，持证上岗；制定严格的动火制度，加油站内设置禁止烟火标志和其他警示标志；定期进行安全检查及时处理发现的隐患；制定完善的应急预案，并定期进行演练。

完善上述安全技术措施和安全管理措施后，发生火灾爆炸可能性很小。

附3.3.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间
该项目的汽油、柴油具有一定的毒性，储存在埋地储罐中，一般不会发生大量泄漏。加油、卸油过程中若设备及管道发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害。该项目的油类物质泄漏后生成有毒蒸气云，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害以及环境污染。

有毒介质对人员的危害程度取决于毒性的性质、毒性的浓度和人员与毒接触的时间等因素。有毒介质泄漏初期，其毒气形成气团密集在泄漏源周围，随后由于环境温度、地形、风力等影响，扩散范围变大，浓度减小，危害也逐渐减小。若安全管理人员迅速采取安全的防护措施和应急措施，可减小事故范围的扩大。
附3.3.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围
(1)火灾爆炸造成人员伤亡的范围

以容积为30m3汽油罐车为例，采用爆炸冲击波及其伤害破坏模型对发生爆炸事故造成人员伤亡的范围的分析：

1)爆炸冲击波能力的计算
以容积为30m3汽油油罐车为例，汽油蒸汽相对空气密度按3.5计算，空气密度按1.29kg/m3计算，假设油罐内充满最高爆炸上限为7.6％的混合油气，则其中汽油含量为30×7.6％＝2.28m3(气态)，汽油的质量为Wf=ρv=2.28×(3.5×1.29)=10.3kg
汽油的燃烧热Hc＝47300kJ/kg
爆炸能量释放Q＝10.3×47300=4.87×105kJ
冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75％，则
冲击波的能量Eg＝4.87×105×75％＝3.65×105kJ
2)将爆破能量[image: image9.jpg]


换算成TNT当量[image: image10.jpg]dnyr



：
q=Eg/qTNT=Eg/4500=3.65×105/4500=81.1kg
3)求出爆炸的模拟比[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


=0.1q1/3=0.1×(108)1/3=0.433
(4)求出在1000kgTNT爆炸试验中相当距离[image: image13.jpg]


，即[image: image14.jpg]



(5)根据[image: image15.jpg]


值在表“1000kgTNT爆炸时的冲击波超压”中找出距离为[image: image16.jpg]


处的超压[image: image17.jpg]


，此即所求距离为R处的超压[image: image18.jpg]


。详见附表3.3.4-1。
附表3.3.4-1 1000kgTNT爆炸时的冲击波超压
	距离[image: image19.jpg]



	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	超压[image: image20.jpg]fpih




	2.94
	2.06
	1.67
	1.27
	0.95
	0.75
	0.50
	0.33
	0.235
	0.17
	0.126

	距离[image: image21.jpg]



	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75

	超压[image: image22.jpg]Lp I MPa




	0.079
	0.057
	0.043
	0.033
	0.027
	0.023
	0.0205
	0.018
	0.016
	0.0143
	0.013


6)根据超压[image: image23.jpg]


，对照表“冲击波超压对人体的伤害作用”(见附表3.3.4-2)及表“冲击波超压对建筑物的破坏作用”(见附表3.3.4-3)，找出对人员和建筑物的伤害、破坏范围。
附表3.3.4-2冲击波超压对人体的伤害作用
	超压(△P／MPa)
	R0(m)
	R(m)
	伤害作用
	伤害范围

	0.02～0.03
	42.5～56
	18.4～24.2
	轻微损伤
	主要为卸油区、加油区、储罐区、站房人员

	0.03～0.05
	32.5～42.5
	14.07～18.4
	听觉器官损伤或骨折
	

	0.05～0.10
	22.8～32.5
	9.87～14.07
	内脏严重损伤或死亡
	

	＞0.10
	<22.8
	<9.87
	大部分人员死亡
	


附表3.3.4-3冲击波超压对建筑物的破坏作用
	超压(△P／MPa)
	R0(m)
	R(m)
	破坏作用
	破坏范围

	0.005～0.006
	—
	—
	门窗玻璃部分破碎
	

	0.006～0.015
	—
	—
	受压面的门窗玻璃大部分破碎
	

	0.015～0.02
	56～67
	24.25～29.01
	窗框损坏
	卸油区、加油区、储罐区、洗车区、站房

	0.02～0.03
	42.5～56
	18.4～24.25
	墙裂缝
	

	0.04～0.05
	32.5～42.5
	14.07～18.4
	墙大裂缝，屋瓦掉下
	

	0.06～0.07
	27～32.5
	11.7～14.07
	木建筑厂房房柱折断，房架松动
	

	0.07～0.10
	22.8～27
	9.87～11.7
	砖墙倒塌
	

	0.10～0.20
	17～22.8
	7.36～9.87
	防震钢筋混凝土破坏，小屋倒塌
	卸油区、加油区、储罐区

	0.20～0.30
	14.6～17
	6.32～7.36
	大型钢架结构破坏
	


通过对该项目30m3汽油罐车爆炸模拟分析可以看出：
在距离爆炸中心9.87m范围内大部分人员死亡，9.87～14.07m范围内人的内脏严重损伤或死亡，14.07～18.4m范围内听觉器官损伤或骨折，18.4～24.2m范围内受到轻微损伤。在6.32～7.36m范围内大型钢架结构遭到破坏，7.36～9.87m范围内防震钢筋混凝土破坏，小屋倒塌，9.87～11.7m范围内砖墙倒塌，11.7～14.07m范围内木建筑厂房房柱折断，房架松动，14.07～18.4m范围内墙大裂缝、屋瓦掉下，18.4～24.25m范围内墙裂缝，24.25～29.01m范围内窗框损坏。
综上所述，该项目30m3汽油罐车发生爆炸冲击波对人体的伤害范围为24.2m，对建筑物的破坏范围为29.01m。主要影响范围为该加油站站房、卸油区、加油区、储罐区、洗车区及人员。

(2)中毒事故造成人员伤亡的范围该项目具有毒性的化学品为汽油、柴油，储存在埋地储罐中，一般不会产生大量泄漏，加油、卸油过程中若设备及管道若发生泄漏，主要对现场直接接触的人员产生中毒危害。主要影响范围为加油、卸油的现场作业人员。
附件4 安全评价依据

附4.1 法律、法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会〔2021〕第二十九次会议修改)

(2)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令[1994]第28号，中华人民共和国主席令[2018]第24号修正，自2018年12月29日起施行)

(3)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔1998〕第4号，中华人民共和国主席令〔2008〕第6号修订，中华人民共和国主席令〔2019〕第29号修正，第十三届全国人民代表大会常务委员会〔2021〕第二十八次会议修改)

(4)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行)

(5)《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行)

(6)《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令[2003]第375号，中华人民共和国国务院令[2010]第586号修正，自2011年1月1日起施行)

(7)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令[2002]第344号，依据中华人民共和国国务院令[2011]第591号、[2013]第645号修正，自2013年12月4日起施行)

(8)《生产安全事故应急条例》(中华人民共和国国务院令[2019]第708号，自2019年4月1日起施行)

(9)《陕西省安全生产条例》(陕西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第51号，2020年6月11日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修正)

(10)《陕西省消防条例》(陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议修订通过，自2009年9月1日起施行)
附4.2 部门规章及地方规章

(1)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局[2012]第45号，根据原国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修正)

(2)《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，根据原国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号修正)

(3)《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号，原国家安全生产监督管理总局令[2013]第63号修正，原国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号修正)

(4)《危险化学品目录(2015版)》(2022调整版)(原国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国农业部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家铁路局、中国民用航空局公告2015第5号)

(5)《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化[2007]255号)

(6)《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，中华人民共和国应急管理部令[2019]第2号修正)

(7)《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)

(8)《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号)

附4.3  标准、规范

(1)《安全评价通则》(AQ8001-2007)

(2)《安全预评价导则》(AQ8002-2007)

(3)《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

(4)《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)

(5)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)

(6)《石油化工静电接地设计规范》(SH/T3097-2017)

(7)《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)

(8)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

(9)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

(10)《车用汽油》(GB17930-2016)
(11)《《车用柴油》国家标准第1号修改单》(GB19147-2016/XG1-2018)
(12)《危险货物品名表》(GB12268-2012)

(13)《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)

(14)《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)

(15)《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)

(16)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

(17)《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)

(18)《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)

(19)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

(20)《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)

(21)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)
(22)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

(23)《用电安全导则》(GB/T13869-2017)

(24)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)

(25)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)

(26)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

(27)《成品油零售企业管理技术规范》(SB/T10390-2004)

(28)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)

(29)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

(30)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

(31)《加油加气站视频安防监控系统技术要求》(AQ/T3050-2013)

(32)《油气回收系统防爆技术要求》(GB/T34661-2017)

(33)《油气回收装置通用技术条件》(GB/T35579-2017)
(34)《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)

(35)《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

(36)《电动汽车充电站设计规范》(GB50966-2014)

(37)《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》(NB/T33001-2018)

(38)《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

(39)《充电加油加气合建站充电设施技术要求》(DB61/T1275-2019)

(40)《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

(41)《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

附件5 收集的文件、资料目录
《镇巴县楮和盛加油站有限公司可行性研究报告》(西安舜元石化工程设计有限责任公司)

《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》(汉中鼎汉建勘设计院有限公司)

企业提供的其他技术资料

附录
1.安全评价委托书

2.现场勘查人员组成表

3.营业执照
4.《陕西省企业投资项目备案确认书》

5.《关于加油站选址意见的批复》

6.《国有建设用地使用权出让合同》

7.《镇巴县楮和盛商贸有限公司平安加油站建设项目岩土工程勘察报告》

8.汉中市成品油分销体系“十四五”发展规划站点公示名单(第一批)
附图
附图1 地理位置图

附图2 周边关系图
附图3 总平面布置图

前期准备





辨识与分析事故类型





划分评价单元





选择评价方法





安全条件分析





提出安全对策措施建议


























做出安全评价结论








定性、定量评价





与建设单位交换意见





编制安全预评价报告





该项目所在位置





胶管





阀门





汽车油罐车





成品油





成品油





成品油





汽油油气





成品油





油罐卸油孔





油罐





成品油





成品油





汽车油罐车





胶管





阀门





成品油





油罐卸油孔





成品油





油罐





油罐





潜油泵





管道





加油机





加油枪





受油容器





加油油气回收





管   道











潜油泵





油   罐





成品油





加油机








成品油





加油枪





成品油





受油容器





汽油储罐





三次油气回收装置





富集后油气凝液排放回最低标号汽油储罐





冷凝+吸附








江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                                                 APJ-(赣)-002

