中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目

安全预评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年12月15日

中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目

安全预评价报告

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成时间：2023年12月15日

中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年12月15日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

前   言

电动汽车具有零排放、无污染、能耗低、能源转换利用率高等优点，我国电动汽车产业已进入快速发展新阶段。2023年2月3日，工信部网站发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》要求，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%等。2023年5月17日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出加强公共充电基础设施布局建设。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。2023年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司为响应国家发展布局，满足市场及自身发展需要，拟投资360万元建设一座公共充电站，建设规模：项目拟新增2500kva箱式变压器2座，总控制柜4个，新设5套480KW一机8枪，8台单枪充电终端；两台液冷超充单枪充电桩。新设充电车位40个，其中38个60KW快充充电停车位，2个液冷超充充电停车位，车挡40个，新设光伏车棚，面积约480m2，新设并网柜1台、逆变器1台；新设储能设备一套；新设综合用房（集装箱房），面积272.28m2。设置3个入口道闸、1个出口道闸；新设排水沟。2023年11月06日经鹰潭市月湖区发展和改革委员会同意备案（项目统一代码为：2311-360602-04-01-286309）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局第36号发布，第77号令修订）等法律、法规、规章的规定，该项目在可行性研究阶段，在设计和施工之前需进行安全预评价。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称“我中心”）受中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司的委托，承担该项目的安全预评价工作。

2023年11月8日，我中心组织专家小组进行了实地勘察和资料收集工作。根据收集和整理相关技术资料，对照相关安全的法律、法规、规章和技术标准，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）及《安全预评价导则》（AQ8002-2007）安全评价标准编制安全评价报告。

委托方所提供的各类证件、文件、资料、图纸等附件，作为本次评价的重要参考依据，委托方应对其真实性、有效性负责，我中心对当时条件下做出的安全评价结果负责。在评价过程中，得到了中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司胜利充电站的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。

目  录

1评价概述	1

1.1评价的目的	1

1.2评价的原则	1

1.3评价依据	2

1.3.1法律、法规、规定、规范性文件	2

1.3.2评价标准、规范	3

1.3.3其他相关资料	6

1.4评价范围	6

1.5评价程序	6

2建设项目概况	7

2.1建设单位基本情况	7

2.2建设项目概况	8

2.2.1项目背景	8

2.2.2项目基本情况	9

2.2.3主要建设内容及规模	10

2.3建设项目选址概况	11

2.3.1地理位置与周边环境	11

2.3.2自然条件	13

2.4总图及平面布置	14

2.5 工艺方案	15

2.5.1充电工艺流程	15

2.5.2系统选择	17

2.5.3柔性充电	18

2.5.4智能管理	19

2.6公用工程及辅助设施	20

2.6.1供配电	20

2.6.2给排水	20

2.6.3通风与照明	21

2.7消防	21

2.8防雷防静电	21

2.9安全管理体系	21

3主要危险、有害因素分析	22

3.1危险有害因素辨识的依据	22

3.2主要危险、有害因素分析	23

3.3经营过程中的危险、有害因素分析	25

3.4自然环境条件影响分析	28

3.5重大危险源辨识	29

3.6典型事故案例分析	29

4评价单元的确定及评价方法选择	31

4.1评价单元的确定	31

4.1.1评价单元划分原则	31

4.1.2确定评价单元	31

4.2评价方法简介	31

4.2.1安全检查表分析法	31

4.2.2预先危险性分析评价（PHA）	32

4.2.3作业条件危险性评价法	33

5 危险性分析评价	36

5.1预先危险性分析评价（PHA）	36

5.2作业条件危险性评价法（LEC）	39

5.2.1评价单元	39

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果	39

6建设项目设施和条件符合性评价	41

6.1选址及周边环境评价单元	41

6.2总平面布置符合性评价	42

6.3建设项目与加油站相互间的影响	44

7 安全对策措施建议	46

7.1总平面布置及建（构）筑物安全对策措施建议	46

7.2工艺及设备安全对策措施建议	48

7.3系统工程安全对策措施建议	56

7.4公用工程安全对策措施建议	60

7.4.1消防设施及给排水	60

7.4.2电气系统	61

7.4.3安全使用安全对策措施建议	62

7.4.4安全管理对策措施建议	64

7.3.5施工时安全对策措施建议	66

8 评价结论及建议	69

8.1项目评价综述	69

8.2建议	69

8.3评价结论	70

现场影像	71

附件：	72

中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目

安全预评价报告

1评价概述

1.1评价的目的

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算”及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的相关规定，该项目应进行安全预评价。

2、确保该项目符合国家法律、法规和相关标准、规范要求，在设计是哪个实现本质安全，防止项目建成后留下安全隐患。

3、通过预评价，对该项目所存在的危险性、有害性进行辨识并运用系统安全评价方法对所存在的危险性、有害性进行定性和定量分析。

评价该项目发生危险、危害的可能性及其事故后果危害程度，针对事故发生的各种原因和条件，从设计上提出应采取相应的安全对策措施，为安全设计单位、建设单位在安全设施“三同时”中提供决策参考。

## 1.2评价的原则

本安全预评价报告严格按照国家现行有关安全生产的法律、法规和标准要求，同时遵循下列原则：

1、严格执行国家、地方与行业现行有关安全生产方面的法律、法规和标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，最终做出客观的评价。

2、采用可靠、先进、适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规、规定、规范性文件

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令【2002】第70号发布，【2021】第88号令修订

《中华人民共和国消防法》国家主席令【1998】第4号发布，【2021】第81号修订

《中华人民共和国劳动法》国家主席令【1994】第28号发布，【2018】第24号令修订

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2002】第60号发布，【2018】第24号令修订

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

《工伤保险条例》国务院令第586号

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第498号

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

《建设工程抗震管理条例》公安部令第120号

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局令第16号

《生产安全事故信息报告和处置办法》安监总局令第21号

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局令第90号

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局令第36号发布，第77号令修订

《产业结构调整指导目录(2021年修订本)》发改委令第49号令

《促进产业结构调整暂行规定》国发【2005】40号

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号

《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号

《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令第49号

《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号发布，第80号修订

《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令第88号发布，应急管理部令第2号修订

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令第30号发布，第80号修订

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资【2022】136号

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《生产经营单位安全培训规定》2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正

1.3.2评价标准、规范

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》           GB/T51313-2018

《电动汽车充换电设施工程事故和竣工验收规范》    NB/T3004-2020

《电力工程电缆设计标准》                        GB50217-2018

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《电动汽车充电站设计规范》                       GB50966-2014

《电动汽车用动力蓄电池安全要求》                GB38031-2020

《通用用电设备配电设计规范》                     GB50055-2011

《电动汽车充电站通用要求》                     GB/T29781-2013

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》  GB/T18487.1-2015

《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》 NB/T33005-2013

《图形标志 电动汽车充换电设施标志》             GB/T3525-2015

《电动汽车供电设备安全要求及试验规范》         GB/T39725-2021

《生产设备安全卫生设计总则》                     GB5083-1999

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《20kv及以下变电所设计规范》                    GB50053-2013

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T12801-2008

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《建筑抗震设计规范（2016年版）》                   GB5001-2010

《构筑物抗震设计规范》                          GB50191-2012

《建筑照明设计标准》                            GB50034-2013

《建筑采光设计标准》                            GB50033-2013

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《安全色》                                       GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》                                                GB/8196-2018

《机械安全 安全防护的实施准则》                GB/T30574-2014

《机械安全 急停功能 设计原则》                 GB/T16754-2021

《机械安全  防止人体部位挤压的最小间距》       GB/T12265-2021

《电力工程电缆设计规范》                         GB50217-2007

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《工业场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》GBZ2.2-2007

《个体防护装备选用规范》                       GB/T11651-2008

《用电安全导则》                               GB/T13869-2017

《剩余电流动作保护装置安装和运行》             GB/T13955-2017

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》   GB/T20639-2020

《建筑设计防火通用规范》                        GB 55037-2022

《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014（2018年版）

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》        GB39800.1-2020

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》         NB/T33001-2018

《电动汽车交流充电站技术条件》                 NB/T33002-2010

《电动汽车充电站及充电桩设计规范》            T/CAEE026-2020

《安全预评价导则》                               AQ8002-2007

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.3.3其他相关资料

营业执照、产权证明、立项文件、总平面布置图、企业提供的其他相关资料等。

1.4评价范围

本次评价对该项目建设方案设计的相关内容进行安全评价，主要包括该项目涉及的周边环境，平面布置，站内建（构）筑物，设备设施，配套公用辅助设施及施工过程危险有害因素，具体内容包括：

1、总平面布置安全评价；

2、工艺及设备设施安全评价；

3、辅助生产装置及配套的公用工程安全评价；

4、安全管理安全评价。

本次评价不涉及光伏发电并网，不涉及充电车辆以及充电车辆的行驶，该项目所涉及的环境保护、职业卫生等方面的内容，以相关主管部门批准或认可的技术文件为准。消防安全设施的设置，本评价报告仅提出建议措施，其具体实施以当地消防管理部门的审批为准。

1.5评价程序

评价程序见图1.5-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.5-1　评价工作程序图

2建设项目概况

2.1建设单位基本情况

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司

成立时间：2001年08月09日

工商注册登记机关：鹰潭市市场监督管理局

统一社会信用代码：9136060072778175XC

注册地址：江西省鹰潭市月湖区南站路63号

法定代表人：刘军

企业类型：外商投资企业分公司

经营范围：危险化学品经营，成品油仓储，成品油零售，成品油零售（不含危险化学品），第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，第三类医疗器械经营，出版物零售，保险代理业务，电子烟零售，发电业务、输电业务、供（配）电业务，互联网直播技术服务，酒类经营，食品销售，小食杂，网络文化经营，药品零售，燃气经营，烟草制品零售，出版物批发，旅游业务，住宿服务，餐饮服务，港口经营，保税仓库经营，保税物流中心经营……

2.2建设项目概况

- 2.2.1项目背景

电动汽车具有零排放、无污染、能耗低、能源转化利用率高等优点，我国电动汽车产业已进入快速发展新阶段。

2015年9月29日国务院办公厅印发《关于加快电动器材充电基础设施的指导意见》（国办发〔2015〕73号），2016年7月16日江西省人民政府办公厅印发《江西省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（赣府厅发[2016]32号 2016年），2023年2月3日，工信部网站发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》要求，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%等。2023年5月17日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出加强公共充电基础设施布局建设。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。2023年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

2.2.2项目基本情况

- 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），该项目属于其中“第一类 鼓励类”中“四、电力/21、电动汽车充电设施”。同时该项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制、禁止用地项目。

根据中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司提供的该项目工艺设计说明、设备清单及能耗情况以及现场调查情况，项目采取的工艺和设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。

2023年11月6日，鹰潭市月湖区发展和改革委员会对该项目予以备案（项目统一代码为：2311-360602-04-01-286309）。

根据《江西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法(试行)》第一章/第六条/（二）已建（在建）建筑充电设施：已建、在建的住宅小区、大型公共建筑物配建停车场及社会公共停车场，应通过改造、加装等方式建设充电设施。在符合国家有关安全标准、不影响车辆进出的前提下，鼓励在现有加油加气站增建充电设施。

该项目选址符合《江西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法(试行)》相关要求。

项目名称：中国石化公司江西鹰潭石油分公司胜利充电站

建设地点：中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司胜利加油站

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司

项目性质：新建

产业政策：鼓励类

项目资本金：360万元

2.2.3主要建设内容及规模

- 项目拟新增2500kva箱式变压器2座，总控制柜4个，新设5套480KW一机8枪，8台单枪充电终端；两台液冷超充单枪充电桩。新设充电车位40个，其中38个60KW快充充电停车位，2个液冷超充充电停车位，车挡40个，新设光伏车棚，面积约480m2，新设并网柜1台、逆变器1台；新设储能设备一套；新设综合用房（集装箱房），面积272.28m2。设置3个入口道闸、1个出口道闸；新设排水沟。配套建设充电监控系统、供电监控系统和安防监控系统、照明系统以及高低压电缆等。

表2.2-1主要建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 层数 | 数量 | 规格型号 | 建筑结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用房 | 2 | 1座 | 272.28m2 | 集装箱房 | 新建，拟设营业厅、汽服用房、汽车展厅（含休息区）、餐饮用房等功能开间 |
| 2 | 光伏车棚 | 1 | 1座 | 480m2 | 钢结构 | 新建 |

表2.2-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器 | 2500KVA | 2 | 座 | 新建，拟设在加油站站房后西南侧 |
| 2 | 总控制柜 | 400A | 4 | 个 | 枪线250A |
| 3 | 液冷超充充电车位 | 240KW，输出电压范围20-1000V，落地式充电桩 | 2 | 个 | 新建，两台液冷超充单充电桩,恒功率范围300-1000KW |
| 4 | 60kw快充充电停车位 | 60KW,输出电压范围20-1000V，落地式充电桩 | 38 | 个 | 新建，5套480kw一机8枪，8台单枪充电终端,恒功率范围300-1000KW |
| 5 | 光储能设备 |  | 1 | 套 | 新建，含：逆变器1台、并网柜1台 |
| 6 | 视频监控系统 |  | 1 | 套 | 新设 |

2.3建设项目选址概况

2.3.1地理位置与周边环境

该项目位于江西省鹰潭市月湖区中石化鹰潭胜利加油站站区北侧地块，五湖路西侧。项目位置见下图：

图2.3-1项目位置卫星图

充电站坐西朝东，其周边环境为：

东面：五湖路；

西面：隔站区围墙为空地；两条南北走向架空高压线，距离站区由近到远，杆高分别为21m和24m，均无绝缘层；

南面：中石化鹰潭胜利加油站；距离加油机19.74m，综合用房与加油站站房距离9.18m；

北面：隔站区围墙为空地。

因该充电站与中石化胜利加油站邻近，充电站与加油站的防火距离应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））等规范的要求，综合用房按三类保护物，箱式变压器按丙类生产厂房，充电区按丁类生产厂房计算防火间距，加油站汽油设施、设备按甲类厂房计算防火间距。

该项目与周边环境之间的防火距离见下表：

表2.3-1 项目与周边环境防火距离一览表

| 项目名称 | 方位 | 建（构）筑物名称 | 拟定间距（m） | 标准间距（m） | 引用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电区 （按丁类厂房） | 东侧 | 五湖路 | 9.3 | - | - |
|  | 南侧 | 加油机 （有油气回收系统） | 19.74 | 12 | GB50016-2014（2018年版） 3.4.1 |
|  |  | 埋地油罐 （二级站） | 47.2 | 12 |  |
|  |  | 通气管口 | 52.6 | 12 |  |
|  |  | 卸油口 | 52.6 | 12 |  |
| 箱式变压器 （按丙类厂房） | 东侧 | 加油机 （有油气回收系统） | 19.6 | 12 |  |
|  | 东南 | 埋地油罐 （二级站） | 31 | 12 |  |
|  |  | 通气管口 | 37 | 12 |  |
|  |  | 卸油口 | 40 | 12 |  |
| 综合用房 （三类保护物） | 东南 | 加油机 （有油气回收系统） | 22.9 | 7 | GB50156-2021 4.0.4 |
|  |  | 埋地油罐 （二级站） | 46 | 8.5 |  |
|  |  | 通气管口 | 52.5 | 7 |  |
|  |  | 卸油口 | 54.8 | 7 |  |

2.3.2自然条件

1、气候条件

月湖区属亚热带湿润季风气候，日照充足、四季分明、气候温和、雨量充足，年平均气温18℃，相对湿度76%，无霜期达262天，年降雨量1750毫米，集中在4月中旬至7月上旬，占全年降雨量的52%。

2、地形地貌

月湖区境内属低丘岗地，地势由东南向西北倾斜，以南部的岱宝山为全区最高点，海拔144.2米；最低点为白露镇纲常周家附近的低洼地，海拔23米，全境平均海拔34米。信江由东北入境，蜿蜒流向西北，有童家河、白露河汇入。地下矿产资源丰富，尤其是建材资源，如红石、石英砂、鹅卵石等，储量达数亿吨，形成我区独特的资源优势。童家镇有省级文物保护单位角山商代窑址。

- 3、地理交通

月湖区地理位置跨北纬28.11°至28.18°、东经116.57°至117.7°，因境内西南有一奇岩，“岩洞半月形，洞临白露河，河宽似湖”而得名，是鹰潭市的政治、文化、商贸中心。区域面积137平方公里（含鹰潭经济技术开发区、信江新区），东北部梅园为市级党政机关驻地，北部中部属商业和生活区，西部为工业区。

月湖区交通便捷，是江南重要的交通枢纽。史称“东连江浙，南控瓯闽，扼鄱水之咽喉，阻信江之门户”，是我国内陆腹地通往东南沿海地区和西部地区的要塞，素为兵家必争、商贾云集之地。新中国成立后，月湖区被建成铁路和公路的“双枢纽”。浙赣、鹰厦、皖赣三条铁路干线在境内纵横交汇，沟通大江南北。320国道、206国道，沪昆、济广高速公路在境内呈“双十字”型交叉，距南昌1.5小时、上海5.5小时、杭州4小时、温州5小时、福州6小时、广州8小时车程。距南昌昌北国际机场150公里。水运便捷，江西五大水系之一的信江蜿蜒穿城而过，向西流入鄱阳湖与长江水系贯通。

4、地震参数

根据《建筑抗震设计规范》的标定，项目所在地的鹰潭市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g。

2.4总图及平面布置

该项目拟建位置于鹰潭市月湖区五湖路以西，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司胜利加油站站区内北侧。充电站整体坐西朝东，

充电站按功能可分为：营业区、充电区、辅助区

营业区：新建综合用房（集装箱房）一座，拟设置于充电站站区西侧，坐西朝东，占地面积272.28m2。综合用房内拟设置营业厅、汽服用房、汽车展厅（含休息区）、餐饮用房。

充电区：新建直流充电机40台，拟设置于站区南侧，自南向北分别设置4排充电桩（东西向），每个充电桩配套一个充电车位（有车挡），充电车位上方拟设置光伏车棚。南侧一排充电桩设置10台60kw单枪充电桩、1台充电控制柜；中间两排充电桩相邻设置（充电车位背向设置），每排各设置10台60kw单枪充电桩（设置3台充电控制柜）；北侧一排充电桩从西向东分别设置8台60kw单枪充电桩、2台240kw液冷单枪充电桩。

充电站东侧设置两个车辆入口（设道闸）与五湖路连通，停车位之间道路宽5.5m，站房与停车位之间道路宽6.51m，站房西侧与停车位之间设置出入口道闸。

辅助区：新建2500kva箱式变压器两台、光储能设备一套，拟建于充电站站房南侧、胜利加油站站房西侧。

总平面布置详见附件。

2.5 工艺方案

2.5.1充电工艺流程

1、充电桩充电原理

充电桩固定在地面，利用专用充电接口，采用传导方式，为具有车载充电机的电动汽车提供交流电能，具有相应的通讯、计费和安全防护功能。市民只需要购买IC卡并充值，就可以使用充电桩为汽车充电了。

电动汽车蓄电池放电后，用直流电按与放电电流相反的方向通过蓄电池，使它恢复工作能力，这个过程称为蓄电池充电。蓄电池充电时，电池正极与电源正极相联，电池负极与电源负极相联，充电电源电压必须高于电池的总电动势。

2、充电桩充电方式

充电方式有恒电流充电和恒电压充电两种：

①恒流充电法

恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法，保持充电电流强度不变的充电方法。控制方法简单，但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的，到充电后期，充电电流多用于电解水，产生气体，使出气过甚，因此，常选用阶段充电法。

②恒压充电法

充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值，随着蓄电池端电压的逐渐升高，电流逐渐减少。与恒流充电法相比，其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒定电压快速充电，由于充电初期蓄电池电动势较低，充电电流很大，随着充电的进行，电流将逐渐减少，因此，只需简易控制系统。

电动汽车充电桩直流充电桩充电方式

直流充电桩主要安装在大型充电站内，以三相四线制的方式连接电网，能够提供充足的电力，输出的电压和电流调整范围大，俗称“快充”。电动大巴车主要通过直流充电桩充电。

直流充电桩与电动汽车之间通信充电时，直流充电桩需要与电动汽车进行信息互换，让充电桩识别插头连接状态，如是否可靠连接、是否漏电等，用于确定是否可以开始充电或断电。GB/T20234.3-2015对直流充电桩与电动汽车的通信方式及接口进行了规范，二者之间通过CAN协议进行通信，因此每一个直流充电插头都必须包含CAN接口，一桩多充的充电桩则会有多个CAN接口。

3、本项目充电工艺流程图

箱式变压器

总控制柜箱

直流充电终端

电动汽车动力蓄电池

2.5.2系统选择

- 1、集成模块

- 充电站采用标准化和模块化的设计，改变充电过程的无序状态，便于实现从配电到充电设备的集中监控。保证整体接入，与其他用电设备隔离，也为将来高效的维护运营打下基础。

- 2、群管群控

- 通过集成化的设备，实现设备的群管群控，实现分层次的管理水平。通过电动汽车电池充放电数量集团优势，运用合理的负荷调度原则，达到削谷填峰的电能调度目的。通过群管群控，模型建立的颗粒度增加，模型建立的可靠性、可研性、可控性整体增强，为负荷整体调控带来便利，也为电网接受集合放电提供了有利条件。

- 3、防护选择

- ①对电网的主动防护

- 在电网的高峰时期，大量充电设施的接入会对一个区域内的电网形成明显冲击，不利于居民用电及汽车充电安全。智能群充电系统在设备模块化的群管群控的基础上，在车辆数量较多的情况下，会根据充电需求和电网需求排列出优先顺序，依次满足车辆电池充电需求，这样会大大减少对电网的冲击，实现对电网安全调控的目的。

- ②充电系统自身的防护

- 建立充电系统自身防护模型和故障树，用于比较实时 充电系统自身参数与柔性充电曲线间的匹配度，检测充电过程中充电机自身的问题。

- ③充电过程中与BMS协同的主动防护

- 充电设备与车辆的BMS进行通信，实时与电动汽车中的BMS进行数据交互，获取BMS动力电池的实时充电数据，结合告警值和阈值判断BMS和动力电池在充电过程中是否有异常。

- 使电动汽车充电过程实现安全冗余设计，防止充电过程出现过充情况和事故，最大限度地保证BMS、动力电池处于正常充电状态，提高电动汽车充电过程的安全性。

2.5.3柔性充电

- 1、电网柔性

- 安装传统无序的充电模式，大面积的充电桩使用会对整个区域内的电网在高峰时段形成明显冲击，不利于居民用电及汽车充电安全。智能群充电系统柔性充电技术的内容之一，就是建立在设备模块化群管群控的硬件基础上，实现对电网柔性调控的功能。

- 2、设备柔性

- 设备柔性的视线同样建立在群管群控的硬件基础上，通过设备智能管理系统及云平台的统一调度，充电系统内部可以实现功率模块的实时调度与分配。根据不同的充电策略，系统可实现功率模块的按需分配，当车辆功率需求降低，电源模块空闲时，可实时的将空闲电源模块分配需要充电的车辆，提高设备的整体利用率。

- 同时，当车辆总功率需求固定，不需要所有模块同时工作时，系统会调度空闲模块进行休眠，还会根据运行模块的使用频次，调度使用频次较低的模块进行使用，达到平衡各模块工作强度的目的。

- 3、电池柔性

- 柔性充电技术最重要的特点就是实现了电池柔性，电池的充电过程是一个复杂的电化学反应过程，这个过程与许多的环境因素有关，比如充电电流大小，SOC的工作范围，电池环境温度的差异，成组后电池间的不均衡性，电池老化后特性的差异，电池寿命与续航里程的矛盾平衡等等。

- 柔性充电的最终目的是综合电池当前的特性差异、客户需求（充电时间，以及要求的汽车续航里程等），云平台对汽车历史充电数据分析，制定出最适合电池寿命的充电方法，使电池在充电时尽可能延缓其老化，提供电池寿命。根据各方需求，智能群充电系统会依托云平台及设备管理系统的综合判断形成对电池的柔性充电曲线。

- 该曲线的生成考虑了电池的环境温度、SOC区间、单体电压、总电压等指标，在初充阶段、电压平台阶段和充电末段均调整不同的电流，并严格控制电池的温升，使电池能在最优的工况环境下，进行深度的充电，并在尾端提供足够的用以内部均衡的时间。该功能的实现，避免了车载BMS一成不变的充电模式，使电池在每个充电周期内都可以得到良好的养护。

2.5.4智能管理

- 1、软件远程升级

- 充电系统的智能控制子站系统应用软件应支持远程升级功能，可通过云平台实现应用程序远程升级。远程升级具有防错误和验证机制，升级不成功时，系统可自动回退至最后一次的健康方式。

- 2、设备故障自诊断

- 所有充电设备应具备智能管理条件，故障信息不仅可以实时上传，还可以根据大数据的分析应用，实现故障自诊断和预判，大大降低故障时间。

- 3、设备远程断电技术

- 该站设计充电设备的配电回路，应具备远程断电技术，当发生洪涝灾害或其他灾害天气时，能在平台通过场站低压侧集控设备远程控制设备低压侧电源切除，也能通过平台实现高压远程跳闸，断掉场站高压电源。

2.6公用工程及辅助设施

2.6.1供配电

鹰潭市月湖区电力资源丰富，电力供应有保障。该项目所在地建立有以国家电网为主的供电系统。

项目拟设置2台2500kva箱式变压器为充电站和加油站供电。供电电源由市政10kv电网提供，经终端电杆上熔断器保护和高压刀闸、开关计量装置后，穿管埋地敷设至2台2500kva箱式变压器高压进线侧。经变压器变压至380v后接入充电站进线端。

动力线路均采用汇线桥架方式引至用电点，配电设备选用低压屏或动力配电箱，照明线路采用穿管暗敷方式。

弱电系统包括电话、数据网络、保护监控等。其室外线路均采用电缆直埋的方式，电话进户线方位由当地主管部门确定。

2.6.2给排水

该项目生活设施和给排水设施，给水采用市政供水，供水水压不小于0.45MPa。本项目应设置消防水。

该项目用水主要包括生活用水，生活用水主要是盥洗用水及清洁用水。

排水采用雨污水分流，雨水经排水沟收集排入市政雨水管网，生活污水经化粪池排入市政污水管网。

2.6.3通风与照明

该项目充电区采用自然通风方式。

照明采用高效、节能的照明灯具。

2.7消防

1、灭火器配置

该项目配置磷酸铵盐干粉灭火器和二氧化碳灭火器，具体设置位置由消防专业设计单位进行设计。

- 2、室外消防系统

- 设计说明中未提及室外消防系统，将在安全对策措施中提出。

- 3、火灾自动报警系统

- 设计说明中未提及火灾自动报警系统，将在安全对策措施中提出。

2.8防雷防静电

该项目火灾危险性为丁类，按第三类防雷建筑物设防。防雷以屋面板作接闪器，称重钢柱作引下线，基础钢筋和人工接地装置作接地装置，钢柱地脚螺栓与基础钢筋作可靠焊接。

低压配电系统接地形式采用TN-S系统，所有接地系统采用共用接地装置组成联合接地网，各接地装置互相连接，构成充电站接地网，共用接地网电阻不大于4Ω。

2.9安全管理体系

1、组织机构及定员

本站实行站长负责制，拟定员5人。

2、人员来源及培训

人员由公司通过社会招聘录取，由设备厂家提供培训服务。

3主要危险、有害因素分析

本章从该项目涉及的设备设施、建构筑物、公用辅助设施等方面对该项目存在的危险有害因素进行分析，来确定项目危险、有害因素的类型和程度，为评价单元的划分、评价方法的选择提供依据。

3.1危险有害因素辨识的依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成缓慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分，统称为危险、有害因素。危险、有害因素的分类方法有多种，在安全评价过程中常用“可能导致生产过程中的危险和有害因索的性质”和“参照事故类别”的方法进行分类。

1、按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类

根据 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 的规定，将生产过程中的危险、有害因索分为“人的因索”、“物的因索”、“环境因素”和“管理因素”四大类。

2、参照《企业职工伤亡事故分类》 进行分类

参照《企业职工伤亡事故分类》综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共 20 类。

3、按职业健康分类

参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险、有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其他有害因索等 7 类。

在本报告中，根据经营的实际情况，综合上述三种分类方式对危险、有害因索进行辨识和分析。

3.2主要危险、有害因素分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该项目存在以下四类危险、有害因素。

1、人的因素

1）心里、生理性危险和有害因素

该项目服务于社会电动汽车，汽车司机存在年龄、体质、受教育程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在充电操作及站内行车过程中，存在健康异常、心理异常（如情绪异常、冒险心里、过度紧张等）、辨识功能缺陷、操作失误，反应迟钝等，从而不能及时判断处理问题发生事故或引发事故。

2）行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

2、物的因素

物理性危险和有害因素

(1)设备、设施缺陷

该项目中存在充电桩、箱式变压器、光伏车棚、储能等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良等可能引发各类事故。

(2)电危害

该项目使用的电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

(3)噪声危害

该项目主要存在的充电桩充电过程中产生的噪音。

(4)运动物危害

该项目内的机动车辆，可能因各种原因发生撞击设备或人员等，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。

(5)标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

3、环境因素

充电站场所不良：如排水不良、地面滑、道路狭窄、地面不平、采光照明不良；作业过程容易造成滑到、摔伤及其他机械伤害事故的发生。

4、管理因素

因管理因素发生的危险和有害因素主要表现在各项管理及规章制度不完善、不健全，或各项规章、制度未贯彻落实等因素引起的。主要表现在如下方面：公司的职业安全卫生组织机构和职业安全卫生管理规章不健全、不完善，职业安全卫生责任制未落实，操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善、职业健康管理制度不完善等。

3.3经营过程中的危险、有害因素分析

根据物质的危险、有害因素和类比现场调查、了解的资料情况分析，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的划分办法，对本项目经营过程中存在危险因素分析如下。

1、触电

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，非专业人员违章检修等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

- 充电桩输出电压过高，远超出家用电压的220伏，一旦出现问题或操作失误，会有触电致伤或致死风险；

- 充电桩接地不可靠，有些内部金属部件不能够完全接地，存在触电风险；

- 充电枪电子锁不能可靠锁紧，充电枪插头带电，在未插入汽车充电口时就已开始供电，电压可达750余伏，当人拿充电枪时，极易发生危险；

- 充电桩防水、防锈、密封性能不好，水汽与导电部件接触，会导致腐蚀或外部导电。

（5）电动车辆自身故障引发的漏电。

电弧灼伤主要表现在违章操作、绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。检修时的电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

2、车辆伤害

车辆伤害指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、驾驶员视线不良等原因，引发车辆伤害事故。

3、物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。在检修、巡视检查时被高处未被固定的浮物因被碰或风吹等坠落、高处作业时工具抛掷或高处物体件未固定牢固而坠落、设施倒塌、爆炸碎片抛掷、飞溅而遭到伤害。

4、高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该充电站存在坠落基准面2m及以上的作业面，如：光伏车棚，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

- 5、火灾、爆炸

- 一、各种高低压配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故；在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

二、点火源

（1）电动汽车电器内部线路老化；电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（2）电动汽车雨天充电导致电器内部进水。

（3）充电器、电动车保护板失效，做成过充、过流、温度超标等。

（4）电池收到剧烈撞击、挤压

（5）充电棚、变压器等的防雷系统失效，出现雷电火花。

三、混动汽车充电过程中可能因自身电气火灾导致自燃，进而引燃油箱内的汽油，造成爆炸事故。

6、雷击

- 室外箱式变压器有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过程电压在雷电波及范围内严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险。巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

3.4自然环境条件影响分析

环境对本工程的影响主要有两个方面，一方面是指作业环境中的温度、湿度、照明、通风、噪声、色彩等因素可能导致的危险危害；另一方面是指自然现象，如大风、暴雨、雷电、地震、不良地质条件等

1、大风

本站在运行过程中台风可能会造成建筑物、装置设备等毁坏，电杆倾倒、电力线拉断，可导致触电、火灾事故发生。

本项目拟建于站区北侧，处于冬季主导风向的上风侧和夏季主导风向的下风侧。充电站设施采用露天布置，但站区北侧有2.2m高实体围墙，大风天气对本项目产生的影响较小。

2、暴雨

暴雨可能威胁项目场地的安全，遇到暴雨时排水不畅，充电站将受到水淹事故。

3、冰冻

冰冻时地面打滑造成人员摔跌等。

- 3、高温

高温天气可能会影响充电桩的散热效果，导致充电桩电子元器件的损坏，短路等问题。

高温天气电动汽车行驶后动力电池的温度甚至可以达到70℃以上，这时候如果直接充电会导致电池的温度持续升高，甚至会超过临界点，最终自然。

5、雷击

该公司地处南方多雷地带，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，造成全站或局部停电，引发事故。

6、地质灾害

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸严重事故。根据《中国地震烈度区划图》，该项目所在地区地震烈度为Ⅵ度地区，属于地震危险较小的地区。

7、采光、照明

采光照明不良可能造成操作、检修作业出现失误，作业场所照度不足也可能造成人员发生摔跌发生事故。

3.5重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目不涉及危险化学品，因此，本项目不涉及危险化学品重大危险源。

3.6典型事故案例分析

1、充电站火灾事故

2020 年 5 月 8 日，东莞市塘厦镇的小桔华融充电站内一辆纯电动物流车在充电过程中发生自燃，现场过火面积约 30 平方米，造成 5 台车辆损毁，由于灭火及时未造成人员伤亡，其 48 家充电站因此被停业毅顿。该充电站存在充电桩总功率超出上级变压器容最、安全生产职责不清等一系列问题。

2、触电事故

2015年8月8日，位于湖南省长沙市高新区麓谷街道的某污水处理改造工程施工工地发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失73.7万元。

8月8日16 时20分左右，施工队正在浇筑混凝土。作业期间，杂工唐某发现两台潜水泵都未正常抽水，怀疑是潜水泵滤网被泥沙堵塞导致潜水泵不能正常工作，于是在未关闭电源的情况下下到基坑底部积水处处理潜水泵故障。唐某先将l.lkw 潜水泵进水口滤网上的泥沙抖落，使该潜水泵恢复了正常运转。他继续前行几步，当双手伸入水中接触到 0 . 7kw 潜水泵时发生了触电，后经抢救无效死亡。

事故原因包括：事故潜水泵主绕组绝缘损坏，线圈与外壳短接，导致潜水泵漏电。电源配电系统未按规定采用 TN- S 接零保护，总配电箱漏电断路器不起作用，开关箱未按照要求安装漏电保护装置当用电设备发生漏电时，系统没有自动保护功能。作业人员唐某违反《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定，在未采取安全防护措施和没有断开电源的情况下接触带电设施引发事故。

事故案例分析：

从以上事故案例可以看出，造成事故的主要因素有：

- 违章操作，违反劳动纪律。

- 未经正规设计或未按标准要求施工。

- 安全投入不足，安全防护措施未设置或设置不当。

- 操作人员的安全意识淡薄。

- 设备及安全设施存在安全隐患，造成事故发生。

4评价单元的确定及评价方法选择

4.1评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下单元，见表4.1-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4.1-1评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电区单元 | 充电设备设施 | 安全检查表 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
|  |  | 充电作业 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
| 2 | 辅助单元 | 配电间 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 安全检查表 |
|  |  | 站内道路 |  |

4.2评价方法简介

4.2.1安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.2预先危险性分析评价（PHA）

4.2.2.1评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险的原因；

3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

4.2.2.2分析步骤

预先危险性分步骤为：

1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型；

3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4、进行危险性分级；

5、制定对策措施。

4.2.2.3 预先危险性等级划分：

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见表4.2-1。

表4.2-1 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

4.2.3作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

2、评价步骤

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

（2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

（1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-2。

表4.2-2  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

（2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-3。

表4.2-3  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

（3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-4。

表4.2-4  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

（4）危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-5。

表4.2-5  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 危险性分析评价

5.1预先危险性分析评价（PHA）

利用预先危险性分析评价方法对本站普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目及加油加气的全部生产过程。另外针对配电特殊的部位进行预先危险性分析评价。

预先危险性评价分析表见表5.1-1。

表5.1-1  系统预先危险性分析表

| 一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价单元 |  | 充电区单元 |
| 潜在事故 |  | 火灾、爆炸 |
| 作业场所 |  | 充电区 |
| 危险因素 |  | 电气火灾、混动汽车油箱爆炸 |
| 触发事件 |  | （1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。 （2）由于安装检修人员责任心不强或技术素质低等因素而引起的安装检修质量不符合安全要求。 （3）违章用火动火，如检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物等。 （4）违章带入火源，如吸烟、点打火机、火柴等。 （5）违章使用电动工具，违规拉接临时电线等。 （6）违章操作，用铁制工具敲打铁器设备等而产生火花。 （7）由于违章作业或操作错误导致的失控，致使温度异常，热能过量外泄。 （8）其他人员的不安全行为或违章行为。 二、点火源 （1）电动汽车电器内部线路老化；电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。 （2）电动汽车雨天充电导致电器内部进水。 （3）充电器、电动车保护板失效，做成过充、过流、温度超标等。 （4）电池收到剧烈撞击、挤压 （5）光伏车棚、变压器等的防雷系统失效，出现雷电火花。 三、混动汽车充电过程中可能因自身电气火灾导致自燃，进而引燃油箱内的汽油，造成爆炸事故。 |
| 发生条件 | 1、存在点火源和燃烧物质 2、高温或点火源引燃混动汽车邮箱内燃油 |  |
| 原因事件 | 明火 ①火星飞溅；②违章动火、用火；③外来人员带入火种； ④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。 火花 ①电池受到剧烈撞击、挤压；②电气火花； ③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击； ⑦打磨产生火花等。 3.其他意外情况 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失。 |  |
| 危险等级 | Ⅲ |  |
| 防范措施 | 1、控制与消除火源 ①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施； ②按标准装置避雷设施，并定期检查； ③严格执行防静电措施。 2、加强管理、严格经营 ①定时、经常检查充电设备，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护； ②作业场所设置醒目的安全警示标志； ③注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机； ④检修时严守作业规程，做好动火等作业必须在严格监护下进行； ⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； ⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、防雷接地等）保持齐全完好。 |  |
| 二 |  |  |
| 评价单元 | 充电区单元、辅助单元 |  |
| 潜在事故 | 触电 |  |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |  |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 7、雷击。 |  |
| 发生条件 | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电 |  |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如泵电机保护措施失效，外壳漏电、接线端子裸露等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、电工违章作业或非电工违章操作； 6、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅲ |  |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、室内线路、LNG加气机用电线路按照规范地埋，达到规范安全要求； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； |  |
| 三 |  |  |
| 评价单元 | 充电区单元、辅助单元 |  |
| 潜在事故 | 车辆伤害 |  |
| 作业场所 | 站内道路、充电区停车位 |  |
| 危险因素 | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |  |
| 触发事件 | 1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； |  |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、设备、管线等 |  |
| 原因事件 | 1、进入加油加气站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶； 2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 3、加油加气站作业人员引导车辆不力。 |  |
| 事故后果 | 人员伤害，撞坏管线等造成二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持进出加气站的道路畅通，保持路面状态良好； 3、加强对进站加气车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正； 4、闲杂人员和闲杂车辆不允许进入LNG加气机场内。 |  |
| 四 |  |  |
| 评价单元 | 充电区单元、辅助单元 |  |
| 潜在事故 | 物体打击 |  |
| 作业场所 | 公用工程设备场所、充电区停车位 |  |
| 危险因素 | 物体坠落或飞出 |  |
| 触发事件 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、罩棚灯具固定不牢，罩棚顶有浮物，遇到强风使物体倾斜坠落； 4、发生意外爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 5、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 |  |
| 发生条件 | 坠落物体击中人体 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡或引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、高处的物件必须固定牢靠； 2、维修时严禁抛接检修工具、螺栓等物件； 3、预警示标志，加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； |  |

对配电作专项预先危险分析，见下表。

| 五、配电作专项预先危险分析 |  |
| --- | --- |
| 主要危险源位置 | 配电间、充电区 |
| 事故、故障类型 | 火灾 触电 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 触发条件 | 1、明火，过负荷，散热不良造成热量积聚导致火灾； 2、配电间电气裸露部位未采取防护措施、电线、电缆裸露漏电，人员在作业时接触到漏电部位，造成触电； 3、配电间及控制开关未标明所控制的设备，人员误拉闸引起电弧造成触电； 4、电工作业时未断电或带电作业时未使用防护用品，非电工作业人员擅自进行电气作业； 5、保护接地、工作接地不好或失效，设备发生损坏未能及时发现，致使常规设备或操作处带电； 6、检修时未断电和挂警示标志，其它人误起动。 |
| 防范措施 | 1、设备检修时进行断电并挂上警示标志，实行2人作业制度； 2、电气控制柜上标明所控制设备的名称和工艺编号，电动机设备采用工作接地、保护接地和中位点连接等； 3、作业人员严守工作岗位，加强巡视； 4、作业人员配备绝缘棒、绝缘靴、垫和验电器等防护器材，电气作业人员配备绝缘鞋等。 |

5.2作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.1评价单元

根据本项目经营过程的分析，确定评价单元为：站内道路、配电间作业、维修作业和在寒冷气候和高温气候环境充电作业等单元和子单元。

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以充电区车辆充电为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表4.2-1。

1）事故发生的可能性L：在车辆充电过程中，由于线路老化、绝缘失效、过载或短路等，可能发生火灾事故，若有混动汽车甚至可能发生爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“极不可能，可以设想”，故其分值L＝0.5；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工上班时间暴露，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45。

结论：充电区车辆充电属“一般危险”范围。

表5.2-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 |  | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 充电区 单元 | 车辆 充电 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  |  | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 2 | 辅助 单元 | 站内 道路 | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 配电间作业 | 火灾 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  |  | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  | 维修 作业 | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  |  | 机械伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |

由表5.2-1的评价结果可以看出，该项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

项目的安全经营运行首先应注重日常安全管理，建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证充电站安全作业。

6建设项目设施和条件符合性评价

6.1选址及周边环境评价单元

该项目位于中石化鹰潭胜利加油站预留地块，位于鹰潭市月湖区五湖路西侧。坐西朝东：东面为五湖路；南面为中石化鹰潭胜利加油站；西面为空地、有两条架空高压线经过，距离站区由近到远，杆高分别为21m和24m，均无绝缘层；北面为空地。

该充电站设备设施与中石化鹰潭胜利加油站设备设施之间的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，详见表2.3-1。

根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013相关规定，选址及周边环境单元安全检查如下表：

表6.1-1选址及周边环境检查表

|  | 选址及周边环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 充电站的总体规划应符合城镇规划、环境保护的要求，并应选在交通便利的地方。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.1 | 交通便利 | 符合 |
| 2 | 充电站站址宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.2 | 站址未选在城市干道的交叉路口 | 符合 |
| 3 | 充电站站址的选择应与城市中低压配电网的规划和建设密切结合，以满足供电可靠性、电能质量和自动化的要求。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.3 | 与城市中低压配电网的规划和建设密切结合 | 符合 |
| 4 | 充电站应满足环境保护和消防安全的要求。充电站的建(构)筑物火灾危险性分类应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。充电站内的充电区和配电室的建(构)筑物与站内外建筑之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定，充电站建(构)筑物相应厂房类别划分应符合表3.2.4的规定。 表3.2.4 充电站建(构)筑物相应厂房类别划分 注：干式变压器包括SF6气体变压器和环氧树脂浇铸变压器等。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.4 | 与站外建筑之间的防火间距符合GB50016的有关规定 | 符合 |
| 5 | 充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，当与有爆炸危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.5 | 符合GB50058的有关规定 | 符合 |
| 6 | 充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.6 | 未设在多尘或有腐蚀性气体的场所 | 符合 |
| 7 | 充电站不应设在有剧烈振动的场所。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.7 | 未设置有剧烈振动的场所 | 符合 |
| 8 | 充电站的环境温度应满足为电动汽车动力蓄电池正常充电的要求。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.8 | 环境温度满足正常充电的要求 | 符合 |
| 9 | 充电站与党政机关办公楼、中小学校、幼儿园、医院门诊楼和住院楼、大型图书馆、文物古迹、博物 馆、大型体育馆、影剧院等重要或人员密集的公共建筑应具有合理的安全距离。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013 5.1 | 周边无重要或人员密集的公共建筑 | 符合 |

评价小结：

由上表可知，本单元共检查8项，8项符合，本项目与站外建构筑物之间的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014的规定。

6.2总平面布置符合性评价

根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013等相关规定，对站内平面布置进行符合性评价，见下表：

表6.2-1总平面布置及建筑物单元符合性检查表

|  | 总平面布置及建筑物单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 充电站包括站内建筑、站内外行车道、充电区、临时停车区及供配电设施等。站区总布置应满足总体规划要求，并应符合站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地的原则。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.1.1 | 站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地 | 符合 |
| 2 | 总平面布置宜按最终规模进行规划设计。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.1.2 | 按最终规模进行规划设计 | 符合 |
| 3 | 在保证交通组织顺畅、工艺布置合理的前提下，应根据自然地形布置充电站，尽量减少土石方量。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.1.3 | 根据自然地形布置充电站 | 符合 |
| 4 | 充电站宜单独设置车辆出入口。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.1.4 | 单独设置车辆出入口 | 符合 |
| 5 | 充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.1 | 充电设备靠近充电位布置 | 符合 |
| 6 | 在用地紧张的区域，充电站内的停车位可采用立体布置。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.2 | - | - |
| 7 | 充电设备的布置宜靠近上级供配电设备，以缩短供电电缆的路径。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.3 | 充电设备的布置靠近上级供配电设备 | 符合 |
| 8 | 充电站内建筑的布置应方便观察充电区域。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.4 | 站房方便观察充电区域 | 符合 |
| 9 | 充电站宜设置临时停车位置。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.5 | 有临时停车位置 | 符合 |
| 10 | 充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求。充电站的出入口不宜少于2个，当充电站的车位不超过50个时，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并应明确指示标识。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.3.1 | 拟设置3个入口、1个出口 | 符合 |
| 11 | 充电站内双列布置充电位时，中间行车道宜按行驶车型双车道设置；单列布置充电位时，行车道宜按行驶车型双车道设置。充电站内的单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。充电站内道路的转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m，道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外。充电站内道路不宜采用沥青路面。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.3.2 | 站内拟设置单车道宽度5.5m | 符合 |
| 12 | 充电站的道路设计宜采用城市型道路。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.3.3 | 采用城市型道路 | 符合 |
| 13 | 充电站的进出站道路应与站外市政道路顺畅衔接。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.3.4 | 进出站道路应与站外市政道路顺畅衔接 | 符合 |
| 14 | 充电站内的建筑应按工业建筑标准设计，宜统一型式，做好建筑节能、节地、节水、节材工作。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 10.1.1 | 按工业建筑标准设计 | 符合 |
| 15 | 建筑物宜单层布置，可由监控室、配电室等功能房间组成。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 10.1.2 | 站内建筑物单层布置 | 符合 |
| 16 | 充电站内建(构)筑物的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用可燃烧体建造。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 10.1.3 | 采用非可燃烧体建造 | 符合 |
| 17 | 充电站的建筑物宜与周边环境相协调，体型宜规整，凹凸面不宜过多。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 10.1.4 | 充电站的建筑物与周边环境相协调 | 符合 |
| 18 | 监控室的设计应符合下列规定： 1 监控室宜单独设置。当组成综合建筑物时，监控室宜设置在地上一层。 2 监控室地面宜采取防静电措施。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 10.1.5 | 监控室单独设置 | 符合 |

评价小结：

本项目总平面布置及建筑满足《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013的要求。

6.3建设项目与加油站相互间的影响

1、建设项目对原有加油站的影响

该项目布置在中石化江西鹰潭石油分公司胜利加油站站区预留区域，靠近原有加油站设施，如果该项目装置发生火灾事故，则会对该项目经营活动造成人员伤害或财产损失。

2、原有加油站对该项目的影响

该项目布置在中石化江西鹰潭石油分公司胜利加油站站区预留区域，靠近原有加油站设施，如果中石化江西鹰潭石油分公司胜利加油站生产储存装置发生火灾、爆炸事故，则会对该项目经营活动造成人员伤害或财产损失。

该项目与中石化江西鹰潭石油分公司胜利加油站设施之间的安全距离满足规范要求，该项目与原有加油站属于同一个公司管理，该项目与加油站应建立紧急联动机制，并应加强对气体监测报警、应急器材等装置的维护，保养和检测，确保装置保持良好工作状态并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

7 安全对策措施建议

7.1总平面布置及建（构）筑物安全对策措施建议

1、充电站包括站内建筑、站内外行车道、充电区、临时停车区及供配电设施等。站区总布置应满足总体规划要求，并应符合站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地的原则。

2、总平面布置宜按最终规模进行规划设计。

3、充电站的道路设计宜采用城市型道路。

4、充电站内的建筑应按工业建筑标准设计，宜统一型式，做好建筑节能、节地、节水、节材工作。

5、充电站内建(构)筑物的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用可燃烧体建造。

6、户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。

7、户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于IP54。

8、直流充电桩或交流充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。

9、监控室的设计应符合下列规定：
   （1）监控室宜单独设置。当组成综合建筑物时，监控室宜设置在地上一层。
   （2）监控室地面宜采取防静电措施。

10、充电站生活给水和排水的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

11、站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统。雨水排水系统宜采用有组织排水方式。当不具备集中排水条件时，站内地面雨水可散流排出站外。

12、充电站的采暖、通风与空气调节设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

13、建筑物的房间宜采用自然通风方式，有特殊通风要求的房间可采用机械通风。

14、空调房间宜采用分体式空调机，空调设备应符合环保和国家能效等级标准的规定。

15、充电站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

16、充电站内的建(构)筑物应设置防直击雷的装置，并宜采用避雷带(网)作接闪器。当彩钢屋面的金属板厚度不小于0.5mm、搭接长度不小于100mm且紧邻金属板的下方无易燃物品时，彩钢屋面可直接作为接闪器。

17、充电站工作场所工作面上的照度标准值不应低于GB50966-2014表10.4.3规定的数值。

18、充电站内的照明灯具应选用配光合理、效率高、寿命长的节能灯具。室内开启式灯具的效率不应低于75％，带格栅灯具的效率不应低于60％。

19、室内照明宜采用荧光灯。室外照明宜选用金属卤化物灯或高压钠灯。

20、室内外照明器的安装位置应便于维修。照明器与带电导体或带电设备间应有足够的安全距离，对工作时有可能损坏灯罩的场所，应采用有保护罩的照明器，金属保护罩应与保护地线可靠连接。

21、监控室、配电室宜装设事故应急照明装置。疏散通道应设置疏散照明装置，疏散通道及出入口应设置疏散指示标志灯。

22、集装箱组合房屋结构设计的基本原则应符合现行标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB  50153的规定。结构设计使用年限为50年或25年时，其相应的结构重要性系数分别不应小于1.0或0.95。

23、集装箱组合房屋结构的荷载计算应符合现行标准《建筑结构荷载规范》GB  50009的规定。当设计使用年限为25年时，其风荷载和雪荷载标准值可按50年重现期的取值乘以0.9计算。

24、集装箱组合房屋结构的设计文件应明确提出防火和防腐蚀的技术要求与防护措施。

25、集装箱组合房屋结构宜规则布置，其抗侧力构件的平面布置宜规则对称，侧向刚度沿竖向宜均匀变化。按抗震设计的不规则多层集装箱房屋结构应采取必要的加强措施。

26、箱体板壁有开孔并引起箱体刚度有较大削弱时，宜采用有孔箱与无孔箱错列对称布置等措施。集装箱采用悬挑布置时，悬挑长度不应过大，且悬挑部分不应有开孔。

27、集装箱组合房屋结构应选用合理的结构体系，保证在使用、运输和安装过程中的强度与刚度；结构连接和节点构造应便于安装。

28、箱体顶板为非承重板，当有其他使用荷载作用时应进行验算补强；当作为承重屋面使用时应于其上另行布置有檩轻型屋盖。

29、总图布置严格执行国家有关防火安全规范，并且考虑风向的影响。

7.2工艺及设备安全对策措施建议

1、供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定，遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。

2、配电系统应符合下列要求：

（1）中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。

（2）低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。

（3）低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。

（4）非车载充电机、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。

3、开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维护的产品。

4、充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电机采用手动充电控制时，应具有明显的操作提示信息，仅限于专业人员在特殊情况下对充电机设备进行调试或维护时使用。

5、充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T27930的规定。

充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。

- 充电机应具备对直流输出回路进行绝缘监测的功能，并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电机的绝缘检测功能应符合GB/T18487.1-2015中B.4.1和B.4.2的规定。充电机在进行绝缘检测前应检测直流输出接触器（K1、K2）的外侧电压，当此电压超过±10V时应停止绝缘检测流程并发出告警信息。

- 充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。

- 充电机车辆插头应具看犊止装置，其功能应符合：

- a） GHT 18487.1—2015 中 9.6 的要求；

- b） GB/T 20234.1—2015 中 6J 的要求；

- c） GB/T 20234.3—2015 中附录 A 的要求。

- 在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V：

- a） 故障不能继续充电；

- b） 充电完成。

- 充电机应具备预充电功能。启动充电阶段，电动汽车闭合车辆侧直流接触器后，充电机应检测电池电压并判断此电压是否正常。当充电机检测到电池电压正常后，将输出电压调整到当前电池端电压减去1V-10V，再闭合充电机侧的直流输出接触器。

- 充电机应显示下列状态信息：

- a） 充电机的运行状态指示：待机、充电、告警：

- b） 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工看入信息.

- 充电机宜显示下列信息：

- a） 电池当前荷电状态（ state of charge，SOC）充电电压、充电电流、充电功率；

- b） 已充电时间、己充电电量、已充电金额。

- 充电机宜具有手动输入和控制的功能。

- 公用型充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合GB/T29318的规定。

- 充电机应安装急停装置。当启动急停装置时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输出；分体式充电机应切断相应充电终端的直流输出，也可同时切断充电机的动力电源输入。

- 保护功能

- （1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。

- （2）充电机应具备输出过电压保护。

- （3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I2t值不应超过 500000A2s。

- （4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

- （5） 充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输出，分体式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。

- （6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出：

- a）充电机启动急停装置；

- b） 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

- c） 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

- （7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。

- （8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在20A以下。

- （9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时， 充电机应停止启动过程，并发出告警信息：

- a） 蓄电池反接；

- b） 检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；

- c）检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

- （10）充电机应具备对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压.或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

- 注：充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。

- （11）充电机应具备防逆流功能（如输出加二极管等），防止蓄电池电流倒灌。

- （12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

- （13）充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车电池管理系统（battery management system，BMS） 或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

- （14）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

- （15）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

- （16）充电机的雷电防护应符合GB/T18487.1-2015中11.7的规定。

- 15、充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

- 16、户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。

- 17、户外型充电机应具有防盗措施。

- 18、充电机应满足下列安全要求：

- （1）充电机的表面温度应符合GB/T18487.1-2015中的11.6.3的规定；

- （2）充电机的电击防护应符合GB/T18487.1-2015中第7章的规定；

- （3）充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T18487.1-2015中10.4的规定；

- （4）充电机的接地应符合下列要求：

- a）充电机金属壳体应设置接地端子（螺栓），其直径不应小于6mm，并应有接地标志；

- b）充电机金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和充电机的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm2；

c）所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等单位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω；

d）充电机内的工作接地与保护接地应单独连接到接地导体（铜排）上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。

（5）充电机的动力电源输入和直流输出之间应采用电气隔离防护措施；对于一机多充式充电机，各直流输出接口之间也应采取电气隔离防护措施。

19、电气具有性能：

（1）用开路电压为表3规定的直流电压等级的测试仪器，测量充电机非电气连接的各带电回路之间、隔独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）充电机非电气连接的各带电回路之间、隔独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1min的工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿和闪络现象。

（3）充电机非电气连接的各带电回路之间、隔独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定的标准雷电波短时冲击电压试验。实验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

20、输出电压和电流

（1）输出电压和电流符合下列要求：

a）输出电压范围优选值：200V~500V ，350V~700V ，500V~950V ，200V~750V ，200V~950V；

b）额定输出电流优选值：60A,80A,100A,125A,160A,200A,250A,320A,400A,500A。

（2）充电机可具备恒功率输出特性，恒功率值的大小和恒功率输出电压范围由运营商和厂家协商一致。

21、非车载充电接口应在结构上防止手轻易触及裸露带电导体。充电连接器在不充电时应放置在人不轻易触及的位置。对于安装在室外的非车载充电机，充电接口处应采取必要的防雨、防尘措施。

22、非车载充电机的布置与安装应符合下列要求：
  （1）充电机的布置应便于车辆充电，并应缩短充电机输出电缆的长度。
  （2）应采用接线端子与配电系统连接，在电源侧应安装空气开关。
  （3）充电机保护接地端子应可靠接地。
  （4）充电机应垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差不应大于5°。
  （5）室外安装的非车载充电机基础应高出充电站地坪0．2m及以上。必要时可在非车载充电机附近设置防撞栏，其高度不应小于0．8m。

23、充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定，宜设置视频安防监控系统。

24、当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用可燃烧体建造。

25、充电站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

26、室内外照明器的安装位置应便于维修。照明器与带电导体或带电设备间应有足够的安全距离，对工作时有可能损坏灯罩的场所，应采用有保护罩的照明器，金属保护罩应与保护地线可靠连接。

27、设备上电之前，务必确认设备是否接地良好，以避免触电造成不必要的事故；

28、所有使用的工具其不必要裸露的金属部分应做好绝缘处理，以防裸露的金属部分碰触金属机架，造成短路；

29、在任何情况下切勿自行改装、加装和变更任何部件；

30、总控箱的使用环境应尽可能地保持清洁、恒温和恒湿，且不得在有挥发性气体或易燃环境下使用；

31、设备通电前务必确认输入电压、频率、装置的断路器或熔丝及其它条件都已符合所订规格。

32、充电设施所连接的接地系统应为TN-S系统，并符合接地电阻4Q的要求；

33、充电设施使用场所应保证留有足够的电力接入负荷容量；

34、应选择专业安装人员和有资质的施工单位；

35、充电设施安装环境应与充电设施外壳防护等级相匹配，避开潮气、积水、灰尘、爆炸性环境，远离热源以及腐蚀性环境；

7.3系统工程安全对策措施建议

1、系统结构应符合下列要求：
      （1）充电站监控系统应由站控层、间隔层及网络设备构成，监控系统可按照GB50966附录A进行结构设计，规模较小的充电站可根据实际需要进行简化。
      （2）站控层应实现充电站内运行各系统的人机交互，实现相关信息的收集和实时显示、设备的远方控制以及数据的存储、查询和统计，并可与相关系统通信。
      （3）间隔层应能采集设备运行状态及运行数据，实现上传至站控层、接收和执行站控层控制命令的功能。

（4）根据充电站的规模和硬件构成可选择配置以下设备：
     ①站控层设备：服务器、工作站和打印机。
     ②间隔层设备：充电设备测控单元、供配电设备测控单元和安防终端。
     ③网络设备：网络交换设备、通信网关、光电转换设备、网络连线、电缆和光缆。

（5）系统配置应遵循下列原则：
      ①站控层配置应能满足整个系统的功能要求及性能指标要求，主机容量应与监控系统所控制采集的设计容量相适应，并留有扩充裕度。
      ②主机系统宜采用单机配置，规模较大的充电站可采用双机冗余配置，热备用运行。
      ③应设置时钟同步系统，其同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求。

2、充电监控系统宜具备数据采集、控制调节、数据处理与存储、事件记录、报警处理、设备运行管理、用户管理与权限管理、报表管理与打印、可扩展、对时等功能。

3、 充电监控系统应具备下列数据采集功能：
      采集非车载充电机工作状态、温度、故障信号、功率、电压、电流和电能量。
    4、充电监控系统应实现向充电设备下发控制命令、遥控起停、校时、紧急停机、远方设定充电参数等控制调节功能。

5、充电监控系统应具备下列数据处理与存储功能：
      （1）充电设备的越限报警、故障统计等数据处理功能。
      （2）充电过程数据统计等数据处理功能。
      （3）对充电设备的遥测、遥信、遥控、报警事件等实时数据和历史数据的集中存储和查询功能。

6、充电监控系统应具备操作、系统故障、充电运行参数异常、动力蓄电池参数异常等事件记录功能。

7、充电监控系统应提供图形、文字、语音等一种或几种报警方式，并具备相应的报警处理功能。

8、 充电监控系统应具备对设备运行的各类参数、运行状况等进行记录、统计和查询的设备运行管理功能。

9、充电监控系统可根据需要规定操作员对各种业务活动的使用范围和操作权限，实现用户管理和权限管理功能。

10、充电监控系统可根据用户需要定义各类日报、月报及年报，实现报表管理功能，并实现定时或召唤打印功能。

11、充电监控系统应具备下列可扩展性：
        （1）系统应具有较强的兼容性，以完成不同类型充电设备的接入。
        （2）系统应具有扩展性，以满足充电站规模不断扩容的要求。

12、 充电监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。

13、供电监控系统应采集充电站供电系统的开关状态、保护信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和电能计量信息。

14、供电监控系统应能控制供电系统负荷开关或断路器的分合。

15、 充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定，宜设置视频安防监控系统，并具有入侵报警、出入口控制设计。

16、视频安防监控系统的设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定，并符合下列要求：
      （1）根据安全管理要求，在充电站的充电区和营业窗口宜设置监控摄像机。
      （2）视频安防监控系统宜具有与消防报警系统的联动接口。

17、入侵报警系统的设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的有关规定。根据充电站的安全管理要求，宜在充电站内的供电区和监控室设置入侵探测器。

18、充电站出入口控制系统的设计应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。根据充电站的安全管理要求，宜在充电站出入口设置出入口控制设备。

19、安防监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。

20、 间隔层网络通信结构应采用以太网或CAN网结构连接，部分设备也可采用RS485等串行接口方式连接。

21、站控层和间隔层之间以及站控层各主机之间的网络通信结构应采用以太网连接。

22、监控系统应预留以太网或无线公网接口，以实现与各类上级监控管理系统的数据交换。

23、通信协议的版本应易于扩展。

7.4公用工程安全对策措施建议

7.4.1消防设施及给排水

一、消防设施

1、电动汽车充电站内的建筑物满足耐火等级低于二级、体积大于3000m3且火灾危险性为非戊类的，充电站应设置消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。

2、电动汽车充电站消防给水系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，同一时间内的火灾次数应按一次确定。

3、 电动汽车充电站内的建筑物满足下列条件时可不设置室内消火栓：
        （1）耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
        （2）耐火等级为三、四级且建筑物体积不超过3000m3的丁类建筑物和建筑物体积不超过5000m3的戊类建筑物。
        （3）室内没有生产、生活给水管道，室外消防用水取自贮水池且建筑物体积不超过5000m3的建筑物。

- 4、 电动汽车充电站建筑物灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。室外充电区灭火器的配置应符合下列要求：
  充电站应按严重危险级配置灭火器。

2、综合用房的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

- 给排水系统

- 充电站生活给水和排水的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

- 站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统。雨水排水系统宜采用有组织排水方式。当不具备集中排水条件时，站内地面雨水可散流排出站外。

- 充电站的生活污水宜经化粪池排至市政污水管。当站区污水不满足自然排放要求时，站内宜设置污水处理装置，污水经处理达标后方可排放。

7.4.2电气系统

一、供配电

1、充电站供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

2、供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定，遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。当建设场地受限时，中、低压开关柜可与变压器设置在同一房间内，且变压器应选用难燃型或不燃型，其外壳防护等级不应低于IP2X。

3、 配电系统应符合下列要求：
      （1）中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。
      （2）低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。
      （3）低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。
      （4）非车载充电机、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。

4、 开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维护的产品。

5、 无功功率补偿应符合下列要求：

（1）无功功率补偿装置宜设置在变压器低压侧，补偿容量宜按最大负荷时变压器高压侧功率因数不低于0.95确定。
      （2）当用电设备的自然功率因数满足变压器高压侧功率因数不低于0.95的要求时，可不加装低压无功功率补偿装置。

6、 配电线路的设计应符合下列要求：
      （1）中压电力电缆宜选用铜芯交联聚乙烯绝缘类型，低压电力电缆宜选用铜芯交联聚乙烯绝缘类型，也可选用铜芯聚氯乙烯绝缘类型。
      （2）低压三相回路宜选用五芯电缆，单相回路宜选用三芯电缆，且电缆中性线截面应与相线截面相同。
      （3）三相用电设备的电力电缆的外护套宜采用钢带铠装。单芯电缆的外护套不应采用导磁性材料铠装。
     （4）交流单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分隔处理的钢管。

二、防雷防静电

- 1、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

- 2、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

7.4.3安全使用安全对策措施建议

- 1、安装在坚固的地面上或是有基础的环境，需保证地面水平、平整；

- 2、开始充电以前，首先检查总控箱内器件是否有异常故障，故障指示灯是否长亮。当装置存在故障时，必须在排除故障后方可使用本台充电设备进行充电；

- 3、充电设备开始充电以前，确保被充电车辆处于熄火状态；

- 4、充电过程中，完全按照文字提示操作；

- 5、在充电过程中禁止拔下充电连接器，以防止拉弧现象的发生，确保人身及设备安全；

- 6、整个充电过程自动完成，当充电结束后充电设备自动关机，充电过程无需人工干预，但充电过程中要定期巡视，检查充电过程是否异常；

- 7、定期检查装置内部的电缆是否存在松动；检查充电设备接地点是否可靠接地。

- 8、须定期检查总控箱抽屉是否有松动，以确保后部接插件的接触良好，定期检查抽屉内部及柜体内部线束是否松动，塑壳及集控器按照产品使用说明定期维护保养，若交流模块存在隐患，须立即更换并返厂维修。

- 9、使用前请确认电动汽车与充电设备参数是否匹配；

- 10、严禁在设备故障情况下使用充电桩，充电异常时切勿擅自操作，如有发现异常请及时联系工作人员；

- 11、严格按照充电设备上的操作规程及提示进行操作；

- 12、发生火灾、充电设施浸水等事故，严禁靠近充电设备，请及时通知熟悉设备和应急处理方法的人员进行应急处理；

- 13、总控箱、充电单桩日常应上锁管理，严禁擅自开启、接线、改造或破坏充电设备，否则存在触电风险；

- 14、儿童在充电设施周围活动时，监护人应做好看护，避免发生触电等事故。

7.4.4安全管理对策措施建议

1、严格贯彻落实安全第一，预防为主的方针。

2、制定安全管理制度，建立专项安全管理小组，确定安全责任人。

3、定期对消防设施进行检修。

4、定期组织对站内的工作人员及特种作业人员进行安全教育和技能培训，以提高员工对危险的辨识能力和应对力。

5、制定专项应急预案，包括触电，火灾，爆炸的预案，以便在事故发生时，将事故对人和充电站的损失降到最低。

6、未经过公司三级安全教育的员工不得上岗.

7、特种作业人员必须取得资格证书才能上岗.

8、充电站站长每月都应举行一次安全活动，转达并学习上级下发的文件，结合本充电站整月的安全生产情况，按照安全生产规程找出本月有哪些违章的操作和危险有害因素，针对这些做出防范措施并落实到工作中。

9、要求活动中做好安全活动记录表，要详细的记录出活动中讨论的危险有害因素以及提出的建议和制定的措施等。

10、充电站应结合人员设备和工作情况制定安全管理目标，每月检查目标的完成情况，对存在的问题进行解决，在年终进行完成情况的总结。

11、上岗前应按规定给员工办理工伤保险及安全责任险，并按要求进行安全投入。充电站建成运行后，应开展安全生产标准化工作。

12、根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号），建设单位应：

（1）针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

（2）应当将制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。

（3）应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

（4）应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

（5）应当根据本项目可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

（6）应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。

（7）应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

13、充电站应按照消防法律、法规的要求，制定并遵守各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，确定消防安全重点部位，落实岗位职责和安全禁令，严格站区内动火、用电管理，做好设备维护保养及防火、防爆工作，建立完善消防档案，做好基础信息管理建设。

14、充电站应设置安全管理岗位，配备人员和装备，结合充电站火灾特点做好经常性消防演练。

18、充电站应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资（2022）136号）相关规定，进行安全投入。

19、除本站定期组织的应急演练以外，还应与加油站定期组织联合应急演练，并签订安全协议。

7.3.5施工时安全对策措施建议

1、安装注意事项：

（1）按照相关施工安全法规、标准进行施工，避免发生安全事故；

（2）安装地点避免选择在低洼易积水位置且应与周围存在具有火灾爆炸性设施、地下管线保持安全距离，安装位置应远离明火、高温、粉尘及腐蚀环境，所选用产品外壳防护等级应与安装环境相适应；

（3）安装位置强度必须满足要求，所有固定螺栓应紧固；

（4）吊装时按照吊装示意图和吊点标识指示进行吊装，选用满足要求的起重设备和吊索具进行吊装；

（5）安装所选用的电缆、接线端子等部件应符合电流需求，安装前后应确保充电设备相关所有接线紧固、绝缘良好、接线正确、无磨损、挤压破坏风险，否则存在火灾及触电风险；

（6）接线后应确保所有进入充电设备的孔洞应封堵良好，否则存在电缆延燃风险；

（7）设备上电之前，请务必确认设备是否接地良好，以免造成触电事故；

（8）安装完成后确保所有电气元器件保护壳、绝缘套管等装置无遗失，否则会有触电风险；

（9）安装中若产生部件损坏应及时修复和更换，避免带病使用；

（10）安装完成后请确认充电设施内部是否遗留金属工具、可燃易燃物品，否则存在火灾风险；

2、设计单位必须具备相应资质条件。

3、在项目建造中，建设指挥部明确建设方、施工方、监理方等多方在施工期间的安全职责，加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作。

4、承建项目的施工单位应具有相应资质。承建充电桩安装工程的施工单位应具有相应级别的安装许可证。承建防爆电气设备安装的施工单位应具有相应项目的资格证书。

5、工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。

6、施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。施工方案宜包括下列内容：工程概况、施工部署、施工进度计划、资源配置计划、主要施工方法和质量标准、质量保证措施和安全保证措施、施工平面布置、施工记录。

7、应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

8、当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取安全施工措施。

9、项目在试经营运行期间，应制订完备的试经营安全运行方案，保证试经营的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。

10、工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录。

11、工程建成后，应邀请检测、检验单位对工程的设备、附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。项目建成试运行一个月后应申请“三同时”安全验收。

8 评价结论及建议

8.1项目评价综述

通过对中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：

1、本项目存在的主要危险因素有触电、火灾和爆炸、车辆伤害、物体打击、其他等；主要有害因素有噪声、高温等。需重点防范的危险有害因素为触电、火灾。

2、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目不构成危险化学品重大危险源。

3、预先危险分析表明主要生产装置火灾、爆炸，触电的危险等级为Ⅲ级，其余危险等级为Ⅱ级。

4、从作业条件危险性分析结果可以看出，在选定的单元中作业条件均在“一般危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

5、本项目选址能够符合当地规划，外部环境总体相对安全。

6、本建设项目采用成熟的工艺设备，项目在严格按照国家相关法规、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下，其安全生产风险程度在可接受范围。

8.2建议

1、该项目在设计、施工建设过程中应认真落实提出的安全对策措施，竣工后必须进行竣工检测检查及验收。

2、安全设施在施工、安装过程及完成后应经相应的检测检验。

3、建立安全保证体系，实施安全标准化管理。

4、该项目与原有加油站属于同一个公司管理，该项目与加油站应强化安全共同管理，并签订安全协议。

8.3评价结论

1、中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目采用的设备设施成熟，且同类项目在国内有许多成功运行的先例，工程风险小。

2、项目的建成能够为企业的发展带来新的增长点，对活跃当地经济、为人民生活提供便利均具有积极意义；同时项目具有清洁经营、环境保护性好的特点，符合国家政策。

3、项目选址外部环境能够满足安全要求。

综上所述：在以后的项目建设和运行阶段，如初步设计和建设施工、安装调试及生产运行中，应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，合理采纳本报告书中安全对策措施建议，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，同时保证企业的安全设施设备和安全管理体系、制度综合发挥作用，拟建的中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司胜利充电站建设项目则能够符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求，工程建成后运行系统的安全风险在可接受范围。

现场影像

附件：

- 营业执照

- 立项文件

- 不动产证

- 总平面布置图