中国石化销售有限公司

江西余干石油分公司社庚加油站

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年5月20日

中国石化销售有限公司

江西余干石油分公司社庚加油站

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

评价报告完成日期：2024年5月20日

中国石化销售有限公司

江西余干石油分公司社庚加油站

安全现状评价报告

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年05月20日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 职称/专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 彭建华 | 注册安全工程师（化工） |  |

前    言

中国石化销售股份有限公司江西余干石油分公司社庚加油站（以下简称该加油站）是从事成品油经营的企业，主要经营汽油、柴油。站内建筑、设备为自有，设有3个30m³卧式埋地式油品双层储罐，其中0#柴油储罐2个、92#汽油储罐1个，总容积为90m³。按柴油折半计算容积为60m³，该站属于三级加油站。加油站取得上饶市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证号：赣饶监管经字［2021］0625079号，有效期为2021年7月11日至2024年7月10日，许可经营范围为汽油、柴油。

根据《中华人民共和国安全生产法》、（中华人民共和国国家主席令【2021】第八十八号）、《危险化学品安全管理条例》国务院第591号令（645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（安监总局令第79号修正）的要求：危险化学品经营许可证有效期为3年。有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满前3个月内向发证机关提出换证申请。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受中国石化销售股份有限公司江西余干石油分公司社庚加油站的委托，2024年4月组织安全评价人员，针对该加油站经营、储存场所、经营条件、人员培训、安全生产管理制度、事故应急救援方面进行检查评价，依据AQ8001-2007《安全评价通则》及国家安全生产监督管理总局安监管管二字［2003］38号《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》等现行危险化学品安全评价标准编制安全评价报告。

本报告未盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”印章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告评价项目负责人、报告编制人、评价过程控制负责人、技术负责人、报告审核人未签字无效；复制本报告无重新加盖印章无效。

在评价过程中，得到了中国石化销售股份有限公司江西余干石油分公司社庚加油站的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。

目录

1评价概述	1

1.1评价的目的	1

1.2评价的原则	1

1.3评价依据	2

1.3.1法律、法规、规定、规范性文件	2

1.3.2评价标准、规范	6

1.4评价范围	8

1.5评价程序	8

2加油站基本情况	11

2.1加油站基本情况	11

2.2加油站主要情况	12

2.2.1站址	12

2.2.2周围环境	13

2.2.3气象条件	14

2.2.4交通运输	14

2.2.5总平面布置	14

2.3主要设备、建筑物及工艺	16

2.3.1主要设备、建筑物	16

2.3.2卸油工艺流程	17

2.3.3加油工艺流程	18

2.4辅助设施	19

2.4.1供配电	19

2.4.2给排水	20

2.4.3供配电通讯	20

2.4.4视频监控系统	20

2.4.5供配电防雷	20

2.5消防、安全设施	20

2.5.1消防设施	20

2.5.2安全设施	21

2.5.3劳动保护用品	22

2.5.4消防验收	23

2.6安全管理体系	23

2.7加油站近三年变化情况	24

3主要危险、有害因素分析	25

3.1物料的危险、有害因素分析	25

3.2危险化学品及危险工艺辨识	26

3.3重大危险源辨识	28

3.3.1重大危险源辨识依据	28

3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况	30

3.3.3爆炸危险区域划分	31

3.4加油站主要危险因素分析	32

3.4.1经营过程中的危险辨识	32

3.4.2火灾、爆炸危险因素	32

3.4.3车辆伤害	34

3.4.4机械伤害	35

3.4.5触电	35

3.4.6物体打击	35

3.4.7中毒和窒息	36

3.4.8高空坠落	36

3.4.9受限空间作业危险性分析	37

3.5环境、自然危害因素分析	38

3.6有害因素分析	38

3.6.1有害物质	38

3.6.2噪声危害	38

3.7典型事故案例	38

4评价单元的划分及评价方法的选择	40

4.1评价单元的划分	40

4.2评价单元的选择	40

4.3评价方法介绍	41

4.3.1危险度评价法	41

4.3.2安全检查表法	42

4.3.3作业条件危险性评价法	42

5安全评价	45

5.1安全条件单元	45

5.2站址和总平面布置及建（构）筑物单元	51

5.2.1周边环境评价	51

5.2.2平面布置评价	53

5.2.3建（构）筑物	54

5.2.4站址及平面布置安全检查表	55

5.3加油工艺及设备设施单元	60

5.4作业单元	63

5.4.1危险度评价法	63

5.4.2 作业条件危险性评价法（LEC）	63

5.5 辅助单元	65

5.6 消防安全设施单元	67

5.7 综合管理单元	69

5.7.1 重大生产安全事故隐患判定分析	69

5.7.2 重点监管危险化学品安全检查表	71

5.7.3 加油站安全检查表	72

6安全对策措施及建议	81

6.1存在的问题	81

6.2整改落实情况	81

6.3建议补充的安全对策措施	81

7评价结论	83

7.1符合性评价的综合结果	83

7.2评价结论	84

8附件	85

中国石化销售有限公司

江西余干石油分公司社庚加油站

安全现状评价报告

# 1评价概述

## 1.1评价的目的

1、根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（安监总局第79号令修正）的要求，为加强危险品安全管理，保障社会安全，规范危险化学品经营销售活动，配合国家对危险化学品经营单位经营资质的行政许可工作。

2、本评价以实现系统安全为目的，在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点考核、评价加油站为保障安全运营所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定该加油站是否具备国家规定的危险化学品经营单位各项条件。

1.2评价的原则

坚持权威性、科学性、公正性、严肃性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，针对现状危险、有害因素及其产生条件进行分析评价，从实际经济技术条件出发，提出有效的整改意见和措施。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规、规定、规范性文件

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第八十八号，自2021年9月1日起实施）

《中华人民共和国消防法》（国家主席令【2008】第6号）（国家主席令【2021】第八十一号修订，自2021年4月29日起实施）

《中华人民共和国劳动法》（国家主席令【1994】第28号）（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第81号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月29日起施行）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号,2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）

《危险化学品安全管理条例》国务院令【2011】第591号（2013年第645号修订）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《易制毒化学品管理条例》国务院令【2005】第445号（2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，自1995年12月27日起施行，国务院令第588号修正）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》实施细则（2018年7月2日，中华人民共和国工业和信息化部令第48号）

《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第645号，2013年）

《生产安全事故应急条例》国务院令【2019】第708号（2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号，自2008年2月1日起施行）

《安全生产事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令36号，第77号修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，第79号修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号，第79号修改）

《危险化学品目录（2022版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号）

《关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第80

号，2015年7月修订）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（安监总

局第79号令修正）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

《国家安全监督总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月修订）

《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通

知》（安监总厅管三〔2016〕8号）

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（国家安全监管总

局保监会财政部 安监总办〔2017〕140号）

《特别管控危险化学品目录》（第一版）（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告，2020年第1号）

《部分第四类监控化学品名录（2019版）》（国家禁化武办）

《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会〔2020〕第5号令）

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（中共中央办公厅、

国务院办公厅厅字[2020]第3号）

《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）

《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》（安监管管二字［2003］38号）

《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（涉及柴油部分内容的通知）（应急部办公厅函〔2022〕300号）

《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日（2017年版）

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》（国家安监总局）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》（国家安监总局）

《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》（国家安监总局）

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）

《江西省安全生产条例》（2023年9月1日起施行）（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订）

《江西省突发事件应对条例》（2013年7月27日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）

《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府第238号）

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》（赣商务运行函〔2020〕27号）

《江西省应急管理厅办公室关于印发<加油站安全检查表>的通知》（赣应急办字〔2023〕111号）

《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》（赣府发〔2015〕62号）

1.3.2评价标准、规范

《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014（2018年版）

《汽车加油加气加氢站技术标准》                   GB50156-2021

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                 GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《油气回收处理设施技术标准》                     GB50759-2022

《危险化学品企业特殊作业安全规范》               GB30871-2022

《车用汽油》                                    GB17930-2016

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》     GB7231-2003

《加油站大气污染物排放标准》                    GB20952-2020

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《危险化学品仓库储存通则》                       GB15603-2022

《20kV以下变电所设计规范》                      GB50053-2013

《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》         GB18265-2019

《安全色》                                        GB2893-2008

《双层罐渗漏检测系统 第1部分：通则》          GB/T30040.1-2013

《消防安全标志第1部分：标志》                 GB13495.1-2015

《油气回收装置通用技术条件》                   GB/T35579-2017

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》        GB39800.1-2020

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》           GB30077-2023

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）      GB19147-2016/XG1-2018

《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-2014

《油气回收系统防爆技术要求》                   GB/T34661-2017

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》                                   GB/T22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》

GB/T22380.3-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2019

《汽车加油加气站消防安全管理》                  XF/T3004-2020

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《成品油零售企业管理技术规范》                 SB/T10390-2004

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T3178-2015

《加油站作业安全规范》                            AQ3010-2022

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》          AQ/T3050-2013

《生产安全事故应急演练基本规范》               AQ/T9007－2019

《危险场所电气防爆安全规程》                      AQ3009-2007

《加油站视频安防监控系统技术要求》             AQ/T3050-2013

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》             DB36/T720-2013

1.4评价范围

本评价范围为中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站成品油储存及卸、加油作业所涉及的经营危险化学品安全及安全管理方面。主要包括周边环境、平面布置、站内建（构）筑物、工艺设备、电气及消防设施、从业人员培训、安全生产管理、2具30m³的0#柴油罐、1具30m³的92汽油罐、1台汽油双枪机、2台柴油单枪机、1座站房和1座罩棚等方面，根据有关法律、法规及标准规范的要求进行符合性、有效性评价。

如经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。

## 1.5评价程序

本次安全现状评价工作大体可分为以下几个阶段。

（1）前期准备

主要工作包括：明确评价对象和及其评价范围，组建评价工作组，收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目资料。

（2）辨识和分析危险、有害因素

根据建设项目周边环境、总平面布置、生产工艺流程、场所的特点，识别和分析其潜在的危险、有害因素及部位。

（3）划分评价单元

在危险、有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，将建设项目分成若干个评价单元。

（4）选择评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

（5）定性、定量评价

根据选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价，对企业的安全生产条件和状况进行现场检查。

（6）提出安全对策措施建议

对现场检查及评价过程中发现的问题或隐患，提出改进措施及建议。

（7）做出评价结论

根据现场检查结果，对照国家法律法规、标准规范等，得出安全现状评价结论。

（8）编制安全现状评价报告

根据收集的资料以及现场调查结果编制安全现状评价报告。

评价程序见图1-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图1-1评价工作程序图

# 2加油站基本情况

## 2.1加油站基本情况

中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站位于江西省上饶市余干县社庚乡社庚街，是从事成品油经营的企业，主要经营0#柴油、92#汽油。站内设有3个卧式埋地双层储罐，其中2台30m3的0#柴油卧式储罐，1台30m3的92#汽油卧式储罐，总容积为90m3，按柴油折算后容积为60m3，该站属于三级加油站。

加油站在2021年6月25日取得上饶市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证号：赣饶应急危化经许字［2021］0625079号，有效期为2021年7月11日至2024年7月10日，许可经营范围为汽油、柴油。

加油站基本情况见表2-1。

表2-1加油站基本情况

| 企业名称 |  | 中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 江西省上饶市余干县社庚乡社庚街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13807932870 |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 335100 |  |
| 主管单位 |  | 中国石化销售股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  | 上饶市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 查宏辉 |  |  |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  | 齐浩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 2人 |  |  | 安全管 理人数 |  |  |  |  | 1人 |  |  | 员工 |  |  |  |  | 1人 |  |  |
| 经营场所 |  | 地址 |  |  | 江西省上饶市余干县社庚乡社庚街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  |  | 自有■ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  | 地址 |  |  | 江西省上饶市余干县社庚乡社庚街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑结构 |  |  | SF双层 |  |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  | 90m3 |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  |  | 自有■ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 安全教育培训制度、应急救援预案及演练制度、岗位操作规程、个体防护用品使用制度、岗位责任制度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 型号、规格 |  |  |  | 数量 |  |  | 状况 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 35kg推车式干粉灭火器 |  |  |  | MFTZ35 |  |  |  | 1个 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 5kg手提式干粉灭火器 |  |  |  | MFC/ABC8 |  |  |  | 2个 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 5kg手提式干粉灭火器 |  |  |  | MFZ/ABC8 |  |  |  | 7个 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 手提式二氧化碳灭火器 |  |  |  | MT/3 |  |  |  | 4个 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 灭火毯 |  |  |  | / |  |  |  | 9块 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 消防沙池 |  |  |  | 2m3 |  |  |  | 1个 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 消防铲 |  |  |  | / |  |  |  | 5把 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 申请经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剧毒化学品 |  |  |  |  |  | 成品油（储量） |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他危险化学品 |  |  |  |  |  |
| 品名 | 规模 |  | 用途 |  |  | 品名 |  |  | 规模 |  |  | 用途 |  |  | 品名 |  | 规模 |  |  | 用途 |
| / | / |  |  |  |  | 0#柴油 |  |  | 30m³（2个） |  |  | 车用 |  |  | / |  | / |  |  | / |
| / | / |  | / |  |  | 92#汽油 |  |  | 30m³（1个） |  |  | 车用 |  |  | / |  | / |  |  | / |
| 申请经营方式 |  |  | 批发□ 零售■ 化工企业外设销售网点□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

该站按柴油折算总容量为60m3，最大单罐容积为30m3，属三级加油站。

2.2加油站主要情况

### 2.2.1站址

加油站范围内未发现不良地质及特殊地质，工程地质条件较好。该站属于地震基本烈度6度区，工程按6度进行设防。站区内地势平坦，坡向道路，地面坡度<2%。

### 2.2.2周围环境

加油站地处江西省上饶市余干县社庚乡社庚街，该加油站坐北朝南方向。东侧为辅助房，辅助房距离柴油储罐最近12.44m；东侧为民用建筑物和一根架空电力线（杆高6m，有绝缘层），该民用建筑距离柴油加油机最近15.1m，架空电力线距离柴油加油机最近16.84m；南侧为689县道，县道靠近加油站一侧距离加油机最近8.4m，县道对面为民用建筑及一根10kv的架空电力线（杆高8m，无绝缘层），该民用建筑距离加油机最近19.09m，架空电力线距离加油机最近18.63m；西侧有一根架空通讯线（杆高6m，有绝缘层），距离柴油加油机最近10.82m；西侧为民用建筑和隔油池，该民用建筑距离柴油储罐最近13.1m；西北侧为田地及学校（重要公共建筑物），学校距离柴油储罐最近71.61m。

表2-2油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物防火间距表

| 工艺装置名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 实测间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油埋地油罐 （三级站） | 东南 | 架空电力线（有绝缘层） | 汽43.44柴17.58 |
|  | 南 | 689县道 | 汽33.21柴29.8 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 汽35.9柴32.49 |
|  |  | 架空电力线（无绝缘层） | 汽44.97柴44.56 |
|  | 西南 | 架空通讯线 | 汽17.19柴14 |
|  | 西 | 民房（三类保护物） | 汽13.1柴13.1 |
|  | 西北 | 学校（重要公共建筑物） | 汽74.64柴72.28 |
| 汽油通气管管口 | 东南 | 架空电力线（有绝缘层） | 汽19.49柴16.84 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 汽26.48柴26.48 |
|  | 南 | 689县道 | 汽34.67柴29.8 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 汽34.67柴34.67 |
|  |  | 架空电力线（无绝缘层） | 汽18.63柴18.63 |
|  | 西南 | 架空通讯线 | 汽20.53柴20.53 |
|  | 西 | 民房（三类保护物） | 汽18.49柴18.49 |
|  | 西北 | 学校（重要公共建筑物） | 汽78.61柴78.61 |
| 汽油加油机 | 东 | 架空电力线（有绝缘层） | 汽19.49柴16.84 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 汽21.9柴15.1 |
|  | 南 | 689县道 | 汽8.4柴8.4 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 汽19.09柴19.09 |
|  |  | 架空电力线（无绝缘层） | 汽18.63柴18.63 |
|  | 西 | 架空通讯线 | 汽17.21柴10.82 |
|  | 西北 | 民房（三类保护物） | 汽17.21柴14.82 |

2.2.3气象条件

上饶市余干县多年平均气温17.2℃，最冷月（一月），平均气温4.7℃，最热月（七月）平均气温28.6℃，极端最低气温-9.6℃，极端最高气温40℃，年均无霜期252天，多年平均降雨量1946.8mm，月最大降雨量669.1mm，昼夜最低降雨量262.6mm，年蒸发量1317.9mm，平均相对湿度81%，雨水集中于春季和初夏，梅雨连绵，夏末秋初有间歇性雷阵雨。余干县地处亚热带，气候温和湿润，光照充足，雨水充沛，无霜期长，季风明显，四季分明，有利于农作物的生长。近10余年，冬季气温逐渐变暖，大霜、大雪、大冰冻天气少见。

2.2.4交通运输

加油站出入口与689县道直接相连，加油、卸油作业条件便利。

2.2.5总平面布置

加油站由站区道路、站房区、加油区、储罐区、辅助房、消防池、卸油区等组成。

加油站东侧和北侧设有实体围墙，与外界隔开；西侧则是部分民用建筑和实体围墙。

加油站设有1个加油岛、3台加油机，分别为0#柴油单枪加油机、92#汽油双枪加油机、0#柴油单枪加油机。

加油区罩棚高6m，罩棚顶为网架结构，建筑占地面积为169.47m²。

站房为一栋单层建筑，占地面积108.5m²，位于站区中间位置，内设营业厅、办公室、休息室、配电室等。站房东侧为配电房，配电房东侧为辅助房，主要用于堆放杂物和日常做饭，使用电磁炉，无明火。

储罐区设在站房北侧，设有3个埋地双层油罐，由北向南依次为1个30m30#柴油储罐、1个30m3的92#汽油储罐和1个30m30#柴油储罐。

通气管布置在罐区中间位置，采用密闭卸油，共设有3根通气管和1根油气回收管，通气管高4m，管径为DN50，通气管管口设置阻火器，汽油通气管上设置呼吸阀。

卸油口布置在油罐区西侧，采用密闭卸油，共设置3个卸油口，1个油气回收口，卸油车从689县道绕至储罐西侧进行卸油。

加油站站房办公室内设有视频监控系统一套，高液位报警仪一台以及防渗漏仪一台，站房东侧有配电房，内有配电箱1个。

表2-3 站内加油设施之间防火间距表

| 设施名称 | 相对位置 | 设施名称 | 实测间距（m） | 标准距离（m）（三级站） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 | 北面 | 围墙 | 汽9.4，柴4.28 | 汽2，柴2 |
|  | 南面 | 站房 | 汽9.80，柴6.4 | 汽4，柴3 |
|  |  | 配电间 | 汽11.34，柴8.45 | 汽4.5，柴3 |
|  | 西面 | 围墙 | 汽11.78，柴11.78 | 汽2，柴2 |
| 通气管管口 | 南面 | 站房 | 汽12.35，柴12.35 | 汽4，柴3.5 |
|  | 东南面 | 配电间 | 12.44 | 汽5，柴3 |
|  | 西面 | 围墙 | 汽18.49，柴18.49 | 汽2，柴2 |
|  | 西北面 | 围墙 | 汽10.39，柴10.39 | 汽2，柴2 |
| 加油机 | 北 | 站房 | 8 | 汽5，柴4 |
|  |  | 配电间 | 8 | 汽6，柴3 |
| 密闭卸油点 | 南面 | 站房 | 9.8 | 5 |
|  | 东南面 | 配电间 | 15.59 | 4.5 |

注：本表选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的数据

2.3主要设备、建筑物及工艺

2.3.1主要设备、建筑物

表2-4主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | CS30J1112N | 2（单枪） | 台 | 郑州正星股份有限公司 | 防爆标志：Ex d ib mb ⅡA T3 Gb |
| 2 | 加油机 | CS30J2122N | 1（双枪） | 台 | 郑州正星股份有限公司 | 防爆标志：Ex d ib mb ⅡA T3 Gb |
| 3 | 双层油罐 | SF-30KL | 3 | 个 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | / |
| 4 | 高液位报警仪 | PD-SPI | 1 | 台 | 青岛澳科 | / |
| 5 | 防静电报警仪 | JDB-2 | 1 | 台 | 青县燕河仪器仪表有限公司 | / |
| 6 | 配电柜 | 800*450*1800 | 1 | 台 | 长沙华坤智能电气设备有限公司 | / |
| 7 | 测漏仪 | CLY-100 | 1 | 台 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | / |
| 8 | 视频监控系统 | HIKVISION | 1 | 套 | 海康威视 | / |
| 9 | IC卡管控 | 61400 | 1 | 套 | 硕华科技 | / |
| 10 | 油气回收系统 | 一、二次油气回收 | 1 | 套 | 郑州正星股份有限公司 | / |
| 11 | 潜油泵 | / | 1 | 台 | / | / |
| 12 | 人体静电导出仪 | / | 1 | 个 | / | / |
| 13 | 卸油静电夹 | / | 1 | 个 | / | / |
| 14 | 紧急停车按钮 | / | 2 | 个 | / | / |
| 注： | 部分设备图片见附图 |  |  |  |  |  |

表2-5主要建（构）筑物

| 序号 | 项目名称 | 面积、数量 | 耐火等级 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | / | / | 混凝土 | 地下，折算成汽油贮量 |
| 2 | 加油区 | 加油机3台 | 不低于0.25h | 网架结构 | 网架罩棚面积169.47㎡ |
| 3 | 站房 | 108.5m2 | 二级耐火等级 | 砖混结构 | 一层 |
| 4 | 辅助房 | 33.75m2 | 二级耐火等级 | 砖混结构 | 一层 |
| 5 | 隔油池 | 3m3 | / | / | / |

2.3.2卸油工艺流程

依据《加油站作业安全规范》AQ3010-2022，油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，司机和卸油人员通过静电导除器消除静电，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，消防设施到位后，确保加油机停止作业，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静置5分钟清除静电。开启阀门，然后用快速接头将油罐车的卸油管及油气回收管线与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。

①汽油卸油工艺：本站采用汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将油罐内油气通过油气回收地下工艺管线收集至油罐车内。

带油气回收的汽油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2.3.3加油工艺流程

加油：通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。

带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站采用汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

加油枪

受油容器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

## 2.4辅助设施

2.4.1供配电

加油站供电负荷等级为三级，外接电源380V／220V采用铠装电缆引至位于配电间的配电箱，设独立的计量装置。低压配电接地型式采用TN-S系统。工控设备、信息系统设置UPS电源。

主进线柜到其它配电箱采用放射式供电，配电干线选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均由不同支路供电，所有插座均设漏电保护器。

主配电柜采用落地明装。电缆采用穿管埋地敷设，站房照明、普通插座、空调插座管线沿墙体暗敷，罩棚照明沿网架穿管明敷。电气管线与其它管线平行或交叉时满足了安全距离，直埋电缆遇有过墙处均穿保护钢管。照明采用高效节能灯具，罩棚灯具采用LED灯，防护等级均不小于IP44；营业厅、罩棚、配电间等处设应急照明灯具，应急照明灯均自带蓄电池，应急时间大于30min。

- 2.4.2给排水

加油站的经营、生活用水由当地自来水管网供给。

生活污水经化粪池处理，定期由相关人员前来清理。

站区内地面雨水及加油岛地面冲洗水汇集至排水沟经隔油处理后排入自然体系。

油罐清洗由专业队伍进行，清洗油罐的污水，集中收集送至有关处理机构进行处理。

2.4.3供配电通讯

加油站站房通讯设施有固定电话，配线采用直接配线方式。

2.4.4视频监控系统

加油站安装视频监控系统，显示屏设在站房内，可以观察整个站区情况，如有意外情况能够及时发现。其中进出口各1个，加油区2个，便利店1个，财务室1个，油罐区3个，共9个，摄像头均处于爆炸危险区域之外。

2.4.5供配电防雷

加油站防雷设施经江西赣象防雷检测中心有限公司上饶分公司检测合格，有效期至2024年8月1日。（见附图）

## 2.5消防、安全设施

2.5.1消防设施

加油站设有35kg推车式干粉灭火器（MFTZ35）1台，5kg手提式干粉灭火器（MFC/ABC8）2个，5kg手提式干粉灭火器(MFZ/ABC8)7个，手提式二氧化碳灭火器(MT/3)4个，灭火毯9床，2m³消防沙池1个，消防铲5把。

表2-6消防设施一览表

| 序号 | 物资及设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kg推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 只 | 1 | 卸油区 |
| 2 | 5kg手提式干粉灭火器 | MFC/ABC8 | 只 | 2 | 卸油区 |
| 3 | 5kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 只 | 4 | 加油岛 |
| 4 | 5kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 只 | 3 | 配电间1，办公室1，便利店1 |
| 5 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 只 | 4 | 配电间1，办公室1，便利店1 |
| 6 | 灭火毯 | / | 块 | 9 | 加油区4和油罐区5 |
| 7 | 铜铲 | 消防铲 | 把 | 5 | 消防沙池 |
| 8 | 消防沙池 | / | 个 | 1 | / |

2.5.2安全设施

油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，汽油罐通气管另加装呼吸阀，通气管高4m。

每台加油机上自带紧急切断按钮，且站房一内和站房一门口均安装紧急切断按钮。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔盖上设有量油孔，量油孔为铝制。

密闭卸油口附近设置有用于连接车辆的静电报警仪及人体静电消除器。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

油罐设有高液位报警仪，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

加油站设双层油罐及双层管道防渗漏检测系统，双层油罐及管道共用渗漏检测集成平台控制器，由渗漏报警器和夹层渗漏检测仪表组成，防渗漏检测拟采用在线监测系统。在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装测漏传感器进行在线检测，并在站房值班室安装报警设备。

储罐区设置照明设施，加油机罩棚顶灯为防护型荧光灯，罩棚区设置事故照明，处于爆炸危险区域之外。

输油管线采用地沟预埋式。

加油机采用防爆型自动计量加油机，防爆标志：Ex d ib mb ⅡA T3 Gb，加油机上设紧急停车按钮，同时站房内以及站房门口均设置紧急切断按钮。

加油站罩棚顶、站房等设有接闪装置，所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经江西赣象防雷检测中心有限公司上饶分公司检测合格。

站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

加油站在进口设置进站消防安全须知标识，加油岛及油罐区设置严禁烟火、禁打手机及停车熄火标识。加油站门口设置了职业危害告知卡，且门口张贴了卸油规程八步法作业指导书。

2.5.3劳动保护用品

劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等，不允许穿带钉鞋进入工作岗位。

表2-7劳动防护用品一览表

| 序号 | 劳动防护用品 | 使用人员 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐油、防静电工作鞋 | 员工、管理人员 | 双 | 2 |
| 2 | 耐油溶剂手套 | 员工 | 双 | 1 |
| 3 | 安全帽 | 员工 | 顶 | 1 |
| 4 | 反光背心 | 员工 | 件 | 2 |
| 5 | 雨衣、雨靴 | 员工 | 双 | 1 |
| 6 | 口罩 | 员工/检维修人员 | 只 | 20 |
| 7 | 绝缘保护用品 | 员工/检维修人员 | 套 | 2 |

2.5.4消防验收

该加油站于2003年6月14日取得了由余干县公安消防大队下发的建筑工程消防验收意见书。（见附图）

## 2.6安全管理体系

（1）该加油站制定了各岗位安全生产职责，明确规定了各级领导和各岗位人员的安全生产职责和要求。（见附图）

（2）制定了各种安全管理制度，包括：安全教育、培训制度，电气安全管理制度，防火巡查、检查制度，值班制度，消防设施、器材维护管理制度，火源管理制度，消防小组职责等。制定了加油、卸油的安全操作技术规程。（见附图）

（3）制定了事故应急救援预案，并于2023年3月15日向上饶市应急管理局进行应急预案备案。（见附图）

（4）加油站对站内存在的主要危险物质进行了辨识，该站存在的汽油、柴油为危险化学品，具有易燃、易爆特点，存在火灾、爆炸、中毒的危险有害因素。站内将风险区域划分为加油区、承重油罐区、站房、卸油口等区域，其中加油区、油罐区、卸油口、站房配电间为三级风险区，其余为四级风险区。

（5）该站采用配备消防设施和安全设施等方面对站内风险进行管控，在加油站站房、加油区设置干粉灭火器和灭火毯，在卸油区设置1台推车式干粉灭火器，油罐区设置消防沙等灭火器材。站内油罐设置通气管加阻火器和呼吸阀，油罐设有高液位监测报警系统，超量充装至95%时自动切断卸油，油罐卸油采用密闭卸油方式。油罐及管道进行了静电接地，法兰连接处进行跨接，卸油管采用金属丝软管，输油管线采用地沟预埋式。加油机采用防爆型自动计量加油机，同时设有卸油和加油油气回收系统，潜油泵底部供油管道上设有剪切阀，加油机上设置拉断阀。

（5）该加油站有1名主要负责人和1名安全生产管理人员。

表2-8主要负责人和安全管理人员资格证取证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 资格证件号 | 资格类型 | 发证机构 | 发证时间 | 有效期 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查宏辉 | 362531197912190052 | 主要负责人 | 上饶市应急管理局 | 2022.11.28 | 2025.11.27 | 符合要求 |
| 2 | 齐浩 | 362329198407285757 | 安全管理人员 | 上饶市应急管理局 | 2022.11.28 | 2025.11.27 | 符合要求 |

（6）该加油站定期进行隐患排查和员工教育培训，并形成相关记录。（见附图）

（7）该加油站定期进行应急演练，最近一次演练时间在2024年2月19日，有相关的应急预案演练记录。（见附图）

（8）该加油站为工作人员缴纳基本医疗保险和工伤保险，并形成记录。（见附图）

## 2.7加油站近三年变化情况

中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站自2021年7月份换证以来未发生人员死亡、受伤及中毒事故。该加油站自2021年7月份换证以来油罐容量、加油机和周边环境均未发生改变。

# 3主要危险、有害因素分析

## 3.1物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2022年版），该加油站的危险化学品物质是汽油和柴油，汽油和柴油危险特性见下表所示。

表3-1汽油

| 品名 | 汽油 | 别名 | / | CAS号 | 8006-61-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol | 分子式 | C4-C12（烃） | 分子量 | / |
| 危险性 类别 | 危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 易燃液体,类别2 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）：<-60 沸点（℃）：40～200 相对密度（水＝1）：0.70-0.79 相对密度（空气＝1）：3.5 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲类 闪点：-50℃-10℃ 爆炸下限（V%）：1.3-6.0 自燃温度：210℃ 危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险货物包装标志：7 包装类别：Ⅰ 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时，戴防毒面具 生产过程密闭，全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜 ，穿防静电工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

表3-2  柴油

| 品 名 | 柴油 | 别名 | / | CAS号 | 68334-30-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 | / | 分子量 | / |
| 理 化 性 质 | 易燃液体,类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点（℃）：0#柴油不低于60 爆炸下限（V%）：0.6-6.5 自燃温度：357℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

3.2危险化学品及危险工艺辨识

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2022年版）的规定，本项目不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，本项目不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）的规定，本项目不涉及

易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部【2020】第 52 号的规定，本项目中不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该项目涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013 年版）的规定，该加油站汽

油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

该站针对汽油应采取的安全措施和应急处置措施有：

（1）针对汽油为高度易燃液体；预案中明确不得使用直流水扑救，配备了足够数量的灭火毯、消防沙池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

（2）操作人员经过专门培训上岗，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

加油站设紧急切断系统、高液位报警系统、防渗漏措施。

油品储存时避免与氧化剂接触。

加油区、储存区域设置安全警示标志。加油时控制流速，卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

（3）油罐附近严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。存汽油地点附近严禁检修车辆。汽油油罐和贮存汽油区的上空，无电线通过。加油和卸油区等操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。作业场所采用防爆型照明、通风设施。

输送汽油的管道未靠近热源敷设；在已敷设的汽油管道下面，未修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。输油管道地下敷设，设警示标志。

8、危险化工工艺

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），本项目不涉及危险工艺

3.3重大危险源辨识

3.3.1重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2.....qn—每种危险化学品的实际存在量。

Q1，Q2.....Qn—与各危险化学品相对应的临界量。

3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。单元划分分为生产单元和储存单元，其中加油区为生产单元，油储罐区为储存单元。

存在量：（汽油密度取0.75g/ml，柴油密度取0.85g/ml）

- （1）加油区：加油机有汽油加油枪2把，柴油加油枪2把，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量油品，含量不足0.1t，每台加油机加油枪同时对车辆加油作业，按每台小型汽车的油箱为60L计算，每台柴油车的油箱为60L计算，则2把汽油加油枪的最大加油量为0.06×0.75×2=0.09t，则2把柴油加油枪的最大加油量为0.06×0.85×2=0.102t。

（2）储罐区：本站汽油储罐储存最大量为30m3，共1个储罐，汽油密度取0.75t/m3，折算质量单位约为22.5吨；柴油储罐储存最大量为30m3，共2个储罐，柴油密度取0.85g/ml，折算质量单位约为51吨。

辨识情况见下表。

表3-3  生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 0.09 | 0.00045 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 0.102 | 0.0000202 | ＜1 |
| 合计 |  | S=0.00045+0.0000202=0.0004702＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

表3-4  储存单元单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 22.5 | 0.1125 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 51 | 0.0102 | ＜1 |
| 合计 |  | S=0.1125+0.0102=0.1227＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本站油储罐区和加油区均未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

### 3.3.3爆炸危险区域划分

本站采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014，其爆炸危险区域划分见表3-5

表3-5防爆区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机壳体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

## 3.4加油站主要危险因素分析

3.4.1经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查和了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

3.4.2火灾、爆炸危险因素

车用汽油、柴油在常温下蒸发速度较快。由于加油站在卸油、储油、加油作业中不可能是完全密闭的，油蒸汽大量积聚飘移在空气中与空气的混合气体遇火或受热就容易燃烧着火。汽油的燃烧速度很快，最大可达5m/s，而且，周围的空气（氧气）对流很难控制，容易造成火灾蔓延。

车用汽油、柴油的蒸气中存在一定量的氢元素，含氢的油蒸气与空气组成的混合气体达到爆炸极限时碰到很小的能量就有可能引发爆炸，爆炸极限见下表3-6。

表3-6 车用汽、柴油爆炸极限表

| 油品名称 | 爆炸极限%(体积) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 |
| 车用汽油 | 1.3 | 6.0 |
| 柴油 | 0.6 | 6.5 |

从表中可以看出，车用汽油的爆炸极限较宽，当油蒸气处于饱和状态，超过爆炸极限上限时，它与空气的混合气体遇火源只会燃烧，不会爆炸。但大多数情况下有空气的对流，油蒸气处于非饱和状态，当油蒸气的浓度达到一定比例时有可能发生爆炸。冬季气温较低条件下，油蒸汽浓度可能处在爆炸极限范围，则车用汽油蒸气与空气混合气体遇火源也会发生爆炸。因此，冬季一定要加强通风，防止油气聚积，不要形成爆炸极限条件。另外易燃油品一旦发生燃烧，燃烧大量产热，加速油品蒸发，极易形成爆炸性混合物，而爆炸后又转换成更大范围的燃烧，油品一旦形成大面积燃烧很容易形成燃烧与爆炸相互转换的效果。

静电的积聚放电是引起火灾事故的原因之一。油品的电阻率很高，一般在—Ω·m之间，电阻率越高导电率越小，积累电荷的能力越强。因此油品在泵送、灌装、运输等作业过程中，流动摩擦、喷射、冲击、过滤等都会产生大量静电，并且油品静电的产生速度远大于流散速度，导致静电积聚。静电积聚的危害主要是静电放电，一旦静电放电产生的电火花能量达到或超过油蒸气的最小点火能量时，就会引起燃烧或爆炸。由于汽油静电积聚能力强，而汽油最小点火能量低(汽油为0.1—0.2 MJ)，因此要求加油站在油罐车卸油或利用加油枪加油时，一定要有可靠的静电接地装置，及时消除静电。

人体衣服间的摩擦、化纤衣物，纯毛制品尤为显著。例如化纤衣从毛衣外脱下时人体可带10 KV以上电压，穿胶鞋脱工作服时可带千伏以上电压，在易燃易爆场所人体的静电不可忽视。如不经意的打闹，不介意的走动都如同边走边划火柴一样危险。所以加油站的员工工作服必须是防静电的面料或全棉面料，以消除人体静电。不允许穿化纤服装上岗操作，更不允许在加油作业现场穿、脱、拍打化纤服装，以免发生静电放电事故。

其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）加油过程中的油气挥发；

2、点火源：

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效、接触不良、过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电，导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为：

操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、沙轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.4.3车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故；项目物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.4.4机械伤害

机械伤害是人体与机械设备接触可能引起的挤压、夹击、卷、绞、刺、割伤等。加油站使用潜油泵、加油机、配电柜等机电设备，当其在运行中如果发生设备故障、安全设施失效、或管理不善、人员违章作业等原因，有可能发生挂、压、挤、绞伤人体从而出现机械伤害事故，致人受伤。

3.4.5触电

电气伤害主要包括触电和电弧烧伤。

加油站中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧烧伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电弧烧伤事故。电焊作业亦会引起电弧烧伤事故。

3.4.6物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

3.4.7中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等；溅入眼内可致角膜损害，甚至失明；皮肤接触致接触性皮炎或灼伤；吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### 3.4.8高空坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该站存在高 2m 及以上的操作维修作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

3.4.9受限空间作业危险性分析

该项目有限空间作业场所主要包括油罐、隔油池等。

1、进入油罐、隔油池等可能挥发有毒物质的受限空间进行作业前，未进行有毒气体检测，未进行充分的通风或作业过程中通风供氧措施不到位，使得因缺氧而造成中毒窒息伤害。

2、在受限空间油罐实施焊接等作业时，如果未对可燃气体进行检测测，动火时可能发生火灾爆炸事故；由于使用的工器具产生的有害物质（如焊接产生的有害烟尘等），可能影响作业人员的身体健康，甚至可能出现中毒、窒息等严重事故。

3、在受限空间作业由于防护措施不到位或无人监护，可能会造成人员伤害。

4、进入原来盛装易燃性液体的容器进行焊接等明火作业时，未事先进行充分的通风和清扫，使得聚积在容器内的爆炸性混合气体浓度达到爆炸范围，遇焊接火花等可引起爆炸。

3.5环境、自然危害因素分析

项目在经营、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

由于江西省气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区气候温和，四季分明，大雨集中在每年六、七月间，突然的大规模降水可能导致排水不畅，暴雨及洪水可能威胁加油站的安全。

此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

由于年平均温度为17.2℃，最热月(7月)平均温度28.6℃，但极端高温40℃的天气，夏季出现短暂高温天气时注意作业员工的防暑降温，同时注意储油设施和加油设备在高温气候时的安全。

3.6有害因素分析

3.6.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

3.6.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

3.7典型事故案例

广汉市某加油站主要从事成品油零售。2023年7月29日，德阳市广汉生态环境局委托走航车对该加油站开展走航监测，在对其油气回收装置接口处现场监测时发现其数据异常，总挥发性有机物高达278265.18ppm，远高于油气泄漏检测值标准（500ppm）。经核实该加油站因疏于管理，导致其非卸油状态油气回收装置接头处帽盖脱落丢失。

查处情况:该加油站上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》的规定，德阳市生态环境局依法对该加油站不正常使用油气回收装置的行为作出罚款2万元的处罚决定。

典型意义:本案是一起情节较为典型的加油站不正常使用油气回收装置的案件。加油站在卸油、储存、加油过程中会产生挥发性有机物，其在一定温度、压力条件下，易产生二次污染物臭氧，它是导致雾霾污染天气的元凶之一。因此，要求加油站的储油罐、加油枪等设备必须按要求安装油气回收系统，减小非甲烷总烃的无组织排放，防止臭氧的产生，保障环境空气质量。加油站等经营主体要加强对油气回收系统的维护，定期委托有资质的检测机构对气液比等参数进行校检，保障油气回收装置的正常使用，既是履行生态环境保护的主体责任，也有利于保障加油站的安全生产和正常经营。

执法部门利用走航车、便携式检测仪等设备对加油站、储油库、油罐车等不定期开展监督性检测，精准及时发现油气回收设施不正常运行等违法行为并立即责令改正，依法查处，尽可能减轻对环境的影响。

# 4评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1评价单元的划分

据该加油站的现场实际以及危险、有害因素辨识与分析的基础上，按照国家有关成品油零售经营的法律法规以及《汽车加油加气加氢站设计标准》GB50156-2021的要求，安全评价单元划分为：

表4-1评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全条件 | 资质审查 | 危险度评价 安全检查表 作业条件危险性评价 |
|  |  | 安全管理制度、组织 |  |
|  |  | 从业人员状况 |  |
| 2 | 站址和总平面布置及建 （构）筑物 | 周边安全距离 |  |
|  |  | 平面布置安全距离 |  |
|  |  | 建（构）筑物 |  |
| 3 | 工艺及设备设施 | 加油区设备设施 |  |
| 4 | 作业单元 | 危险性分析 |  |
| 5 | 辅助单元 | 电气系统、给排水设施 |  |
| 6 | 消防安全设施 | 消防设施、报警和紧急切断系统 |  |
| 7 | 综合管理 | 综合性检查 |  |

4.2评价单元的选择

安全评价是对系统的危险、有害因素及其危险危害程度进行分析。评价的方法分为定性安全评价和定量安全评价。

评价单元就是在危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成若干有限、确定范围的单元。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分。还可以按评价需要将一个评价单元再划分为若干个子评价单元或更细致的单元。

本安全评价报告评价单元划分以中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站经营、储存场所的特点与危险、有害因素的类别为主，主要采用的评价方法为安全检查表法、危险度评价法，具体评价单元与评方法见表4-1评价单元划分。

## 4.3评价方法介绍

### 4.3.1危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4-2。

表 4-2危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10 分） | B（5 分） | C（2 分） | D（0 分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲 A 类物质及液态 烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲 B、乙 A 类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质 | 乙 B、丙 A、丙 B 类可燃 液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属 A 、B 、C 项之物质 |
| 容量 | 气体 1000m3 以上 液体 100 m3 以上 | 气体 500~ 1000 m3 液体 50~ 100 m3 | 气体 100~500 m3 液体 10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其 操作温度在燃点以 上 | 1000℃以上使用，但操 作温度在燃点以下； 在 250~ 1000℃使用， 其操作温度在燃点以 上 | 在 250~ 1000℃使用 ， 但操作温度在燃点以 下； 在低于在 250℃使用， 其操作温度在燃点以 上 | 在低于在250℃ 使用，其操作温 度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~ 100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa 以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧 烈的反应操作 在爆炸极限范围内 或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯 物质，可能发生危险的 操作； 使用粉状或雾状物质， 有可能发生粉尘爆炸 的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化 学反应； 单批式操作，但开始使 用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表 4-3。

表 4-3危险度分级表

| 总分值 | ≥16 分 | 11~ 15 分 | ≤10 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

4.3.2安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，是一种定性分析方法。同时通过安全检查表检查，便于发现潜在危险及时制定措施加以整改，可以有效控制事故的发生。

该评价方法以国家安全卫生法律法规、标准规范和企业内部安全卫生管理制度、操作规程等为依据，参考国内外的事故案例、本单位的经验教训以及利用其他安全分析方法分析获得的结果，在熟悉系统及系统各单元、收集各方面资料的基础上，编制符合客观实际、尽可能全面识别分析系统危险性的安全检查表。

4.3.3作业条件危险性评价法

4.3.3.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.3.3.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.3.3.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-4。

表4-4事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | -- | -- |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-5。

表4-5人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-6。

表4-6发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4.3.3.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一半危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-7。

表4-7危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 | -- | -- |

5安全评价

## 5.1安全条件单元

根据现行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关要求，采用《安全检查表法》对安全现状和安全条件单元进行分析评价，评价结果见下表。

表 5-1加油站安全现状检查表

| 一、资质审查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 结论 |
| 1 | 危险化学品经营许可证 | 具备 |  | 合格 |
| 2 | 成品油经营批准证书 | 具备 |  | 合格 |
| 3 | 营业执照 | 具备 |  | 合格 |
| 4 | 消防验收意见书 | 具备 |  | 合格 |
| 5 | 防雷防静电检测报告 | 具备 |  | 合格 |
| 二、安全管理制度 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 结论 |
| 1 | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |  |
|  | 1 、加油站站长安全职责 | 建立 |  | 合格 |
|  | 2 、加油员安全职责 | 建立 |  | 合格 |
|  | 3 、计量、质量员安全职责 | 建立 |  | 合格 |
|  | 4 、安全员安全职责 | 建立 |  | 合格 |
|  | 5 、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 建立 |  | 合格 |
| 2 | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废 弃物处理）制度。 | 建立 |  | 合格 |
| 3 | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： |  |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好 接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。 | 有 |  | 合格 |
| 4 | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防 止跑、冒、混油发生。 | 有 | 合格 |  |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机 和卸油工均不得离开作业现场。 | 有 | 合格 |  |
|  | 4 、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线， 盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 有 | 合格 |  |
|  | 5 、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分 钟）再起动。 | 有 | 合格 |  |
|  | 6 、雷雨天气禁止卸油作业。 | 有 | 合格 |  |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |  |

|  | 1 、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、 穿、拍打衣服。 | 有 | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 有 | 合格 |  |
|  | 3 、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 有 | 合格 |  |
|  | 4 、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 有 | 合格 |  |
|  | 5 、电闪雷击时禁止加油作业。 | 有 | 合格 |  |
|  | 6 、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 有 | 合格 |  |
|  | 7 、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 有 | 合格 |  |
| 5 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |  |
| 6 | 有完善的事故应急救援预案，并要有登记备案。 | 有 | 合格 |  |
| 三、安全管理组织 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 1 人 |  | 合格 |
| 四、从业人员状况 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 |  | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经应急管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 2人取证 |  | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应 的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 单位培训 |  | 合格 |

表 5-2安全条件单元现场检查表

| 序号 | 项目检查内容 | 评价依据 | 检查记录 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合安全生产法律、法规相关规定的情况 |  |  |  |  |
| 1. 1 | 国家对危险化学品经营实行许可制度。未经许 可，任何单位和个人都不得经营危险化学品。 | 《危险化学品安全管理 条例》（中华人民共和国 国务院令[2011]第 591 号，2013 年第 645 号修 订）第三十三条 | 该站已取得了《危 险化学品经营许可 证》。 | 符合 |  |
| 1.2 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人 员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全 生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域 的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会 同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和 相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第五十一条 | 该站依法参加了保 险，为从业人员缴 纳了安全生产责任 险。 | 符合 |  |
| 1.3 | 从事危险化学品的经营单位，经营剧毒化学品 的，应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、 双人发货、双把锁、双本账等管理制度。 | 《危险化学品经营许可 证管理办法》（国家安全 生产监督管理总局令 〔2012〕第 55 号、国家 安监总局令〔2015〕第 79 号修订）第七条 | 该站不经营剧毒化 学品。 | 符合 |  |
| 1.4 | 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要 负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要 轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的 车间值班制度并严格落实。 | 《国家安全监管总局 工 业和信息化部关于危险 化学品企业贯彻落实< 国 务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知> 的实施意见》（安监总管 三〔2010〕186 号） | 该加油站建立HSE值班制度，站长能够落实值班制度。 | 符合 |  |
| 2 | 安全管理规章制度及操作规程 |  |  |  |  |
| 2. 1 | 从事危险化学品经营的单位，具有健全的安全生 产规章制度和岗位操作规程。 | 《危险化学品经营许可 证管理办法》（国家安全 生产监督管理总局令 | 该站的安全生产规 章制度和岗位操作 规程基本健全。 | 符合 |  |
|  |  | 〔2012〕第 55 号、国家 安监总局令〔2015〕第 79 号修订）第六条（三） |  |  |  |
| 2.2 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第五十七条 | 该站配备了劳动防 护用品，职工均能 正确佩戴和使用。 | 符合 |  |
| 2.3 | 经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的 法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安 全生产责任制和安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第四条 | 该站建立了各岗位 安全生产责任制和 安全生产规章制 度。 | 符合 |  |
| 2.4 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产 工作负有下列职责： （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任 制，加强安全生产标准化建设； | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十一条（一） | 该站的负责人建立 了健全的安全生产 责任制。 | 符合 |  |
| 2.5 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本 职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技 能，增强事故预防和应急处理能力。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第五十八条 | 该站制定了安全生 产教育、培训制度， 经常组织开展教育 培训。 | 符合 |  |
| 2.6 | 经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作 负有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十一条（五） | 该站的负责人定期 开展对加油站进行 检查。 | 符合 |  |
| 2.7 | 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产 经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任 制。 | 《国家安全监管总局关 于印发危险化学品从业 单位安全生产标准化评 审标准的通知》（安监总 管三〔2011〕93 号）评 审标准 4.3 | 该加油站安全生产 责任制符合当前生 产需要。 | 符合 |  |
| 2.8 | 1.企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规 范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处 作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全 条件和审批程序； 2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。 | 《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号） 第十八条 | 该站建立有施工作 业 HSE 管理规定。 | 符合 |  |
| 2.9 | 储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大 的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程 序，作业时应严格执行作业程序。 | 《化工（危险化学品）企 业保障生产安全十条规 定》和《油气罐区防火防 爆十条规定》的通知（安 监总政法﹝2017﹞15 号） | 该站储罐清洗作业 均委托有资质社会 机构进行。 | 符合 |  |
| 2.10 | 站内应制定以下消防安全制度： a）防火检查、巡查制度； b）消防安全教育、培训制度； c）用火、用电安全管理制度； d）电气设备、电气线路的检查和管理制度： e）输油、输气线路的检查和管理制度； f）灭火和应急疏散预案演练制度； g）火灾隐患整改制度； h）其他必要的消防安全制度。 | 《汽车加油加气站消防 安全管理》 XF/T3004-2020 第 6. 1. 1 条 | 该加油站有消防安 全管理制度，安全 教育培训制度等制 度。 | 符合 |  |
| 2. 11 | 站内应制定以下安全操作规程： a）加油、加气作业安全操作规程； b）卸油、卸气作业安全操作规程； c）各种设备的计量、使用、维护、检修作 业安全操能规程。 | 《汽车加油加气站消防 安全管理》 XF/T3004-2020 第 6.2. 1 条 | 该加油站有加油作 业安全操作规程、 卸油作业安全操作 规程等操作规程。 | 符合 |  |
| 3 | 安全生产管理机构的设置和从业人员 |  |  |  |  |
| 3. 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物 品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安 全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人 员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超 过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配 备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以 下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人 员。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十四条 | 该站配备了 1 名安 全生产管理人员。 | 符合 |  |
| 3.2 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人 员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相 应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金 属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安 全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监 督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格。考核不得收费。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十七条 | 该站的负责人、安 全管理人员具备相 应的安全生产知识 和管理能力，取得 了主要负责人和安 全管理人员证书。 | 符合 |  |
| 3.3 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产 第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负 责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负 责。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第五条 | 该站的负责人全面 负责日常安全工 作。 | 符合 |  |
| 3.4 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有 关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格， 方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会 同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第三十一条 | 电工、动火等相关 特种作业委外，该 站无特种作业人 员。 | 符合 |  |
| 3.5 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人 员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相 应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金 属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安 全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监 督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金 属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生 产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安 全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程 师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源 和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务 院有关部门制定。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十七条 | 该站的负责人经过 培训已考核合格， 并取证。 | 符合 |  |
| 3.6 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执 行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存 在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状 况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精 神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业 人员行为异常导致事故发生。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第四十四条 | 通过教育和督促从 业人员严格执行安 全规章制度和安全 操作规程；已向从 业人员如实告知了 作业场所和工作岗 位存在的危险因 素、防范措施以及 事故应急措施。 | 符合 |  |
| 3.7 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教 育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 | 加油员经过站内安 全、技能培训合格 | 符合 |  |
|  | 识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规 程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急 处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义 务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员， 不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派 遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派 遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技 能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳 动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生 实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教 育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当 协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教 育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档 案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。 | 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十八条 | 后，能够熟练掌握 安全规章制度和本 岗位的安全操作技 能，了解事故应急 处理措施，知悉自 身在安全生产方面 的权利和义务。具 备本岗位的履职能 力。 |  |  |
| 3.8 | 1. 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险 物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置 安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理 人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超 过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配 备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以 下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人 员。 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数 的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具 备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从 事化工生产相关工作 2 年以上经历； 3.从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于 安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工 程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配 备 1 名注册安全工程师。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十四条 《国家安全监管总局关 于危险化学品企业贯彻 落实国务院关于进一步 加强企业安全生产工作 的通知的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186 号） 第一章第三条 《注册安全工程师管理 规定》（国家安全监管总 局令第 11 号）第六条 | 该加油站配备了专 职安全生产管理人 员 1 名，满足有关 法规要求。 | 符合 |  |
| 3.9 | 当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对 相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。 | 《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号） 第十二条 | 该站当前无工艺技 术、设备设施等发 生改变的情况。 | 符合 |  |
| 3.10 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者 使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性， 采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专 门的安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十九条 | 该站无新工艺、新 技术、新材料或使 用新设备的情况。 | 符合 |  |
| 4 | 安全投入及重大危险源监控 |  |  |  |  |
| 4. 1 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行 定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知 从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的 应急措施。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第四十条 | 该站生产单元、储 存单元均未构成危 险化学品重大危险 源。 | 符合 |  |
| 4.2 | 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位 重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地 方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关 地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通 过相关信息系统实现信息共享。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第四十条 | 该站生产单元、储 存单元均未构成危 险化学品重大危险 源。 | 符合 |  |
| 4.3 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经 营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警 示标志。 | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第三十五条 | 储罐区、加油区均 设置了明显的安全 警示标志。 | 符合 |  |
| 4.4 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的 资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责 人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全 生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全 生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产 费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用 和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国 务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制 定。 | 《中华人民共和国安全生 产法》（中华人民共和国 主席令〔2021〕第 88 号） 第二十三条 | 该安全投入具备安 全生产条件所必需 的资金投入。 | 符合 |  |
| 4.5 | 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额 提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费 用台账，载明安全生产费用使用情况。 | 《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》（财资 〔2022〕136 号） | 该站建立了安全生 产 费 用的 管 理 制 度，并能合理使用 安全生产费用。 | 符合 |  |
| 4.6 | 企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人 员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故 时，及时进行安全风险辨识分析。 | 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88 号）第 五条 | 该站当前不存在法 律法规、标准规范 或企业管理机构、 人员构成、生产装 置等发生重大变化 情况，亦未发生安 全生产事故。 | 符合 |  |
| 5 | 应急管理及应急预案 |  |  |  |  |
| 5. 1 | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事 故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救 援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 | 《危险化学品安全管理 条例》（中华人民共和国 国 务 院 令 [2011] 第 591 号、〔2013〕第 645 号修 订）第七十条 | 该站有事故应急预案 和必要的应急救援器 材、设备，配备了应 急救援人员，并进行 了应急救援演练。 |  | 符 合 |
| 5.2 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产 工作负有下列职责： （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应 急救援预案； | 《中华人民共和国安全 生产法》（中华人民共和 国主席令〔2021〕第 88 号）第二十一条（六） | 该站的负责人组织制 定并实施了本单位的 事故应急预案。 |  | 符 合 |
| 5.3 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由 本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公 布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关 应急救援队伍。 事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产 经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围 和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 | 《应急管理部关于修改 〈生产安全事故应急预 案管理办法〉的决定》（中 华人民共和国应急管理 部令〔2019〕第 2 号） | 该站的事故应急预案 由加油站主要负责人 签署公布。 |  | 符 合 |
| 5.4 | 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急 预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监 督管理部门备案。 | 《危险化学品安全管理 条例》（中华人民共和 国国务院令〔2011〕第 591 号、〔2013〕第 645 号修订）第七十条 | 已进行备案。 |  | 符 合 |

评价结论：从上述安全检查表 5-1 和 5-2的检查结果可知，符合要求。

5.2站址和总平面布置及建（构）筑物单元

5.2.1周边环境评价

加油站地处江西省上饶市余干县社庚乡社庚街，该加油站坐北朝南方向。东侧为辅助房，辅助房距离柴油储罐最近12.44m；东侧为民用建筑物和一根架空电力线（杆高6m，有绝缘层），该民用建筑距离柴油加油机最近15.1m，架空电力线距离柴油加油机最近16.84m；南侧为689县道，县道靠近加油站一侧距离加油机最近8.4m，县道对面为民用建筑及一根10kv的架空电力线（杆高8m，无绝缘层），该民用建筑距离加油机最近19.09m，架空电力线距离加油机最近18.63m；西侧有一根架空通讯线（杆高6m，有绝缘层），距离柴油加油机最近10.82m；西侧为民用建筑和隔油池，该民用建筑距离柴油储罐最近13.1m；西北侧为田地及学校（重要公共建筑物），学校距离柴油储罐最近71.61m

表5-3汽油（工艺）设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 三级站 |  |  | 现场情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有卸油和加油油气 回收系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽油(埋地油罐) | 汽油(通气管口) | 汽油加油机 | 汽油(埋地油罐) | 汽油(通气管口) | 汽油加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35 | 35 | 35 | 74.64 | 78.61 | / | 符合 |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11 | 11 | 11 | / | / | / | / |
|  | 二类保护物 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | / | / | / | / |
|  | 三类保护物 | 7 | 7 | 7 | 13.1 | 26.48 | 19.09 | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | / | / | / | / |
| 室外变配电站 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 铁路 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | / | / | / | / |
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 5.5 | 5 | 5 | 33.21 | 34.67 | 8.4 | 符合 |
|  | 次干路、支路 | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / |
| 架空通信线 |  | 5 |  |  | 17.19 | 20.53 | 17.21 | 符合 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5 |  |  | 44.97 | 46.07 | 18.63 | 符合 |
|  | 有绝缘层 | 5 |  |  | 43.44 | 26.48 | 19.49 | 符合 |

表5-4柴油（工艺）设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 三级站规范要求 |  |  | 现场情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有卸油和加油油气 回收系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柴油(埋地油罐) | 柴油(通气管口) | 柴油加油机 | 柴油(埋地油罐) | 柴油(通气管口) | 柴油加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 25 | 25 | 25 | 72.28 | 78.61 | / | 符合 |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 10 | 10 | 10 | / | / | / | / |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / |
|  | 二类保护物 | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / |
|  | 三类保护物 | 6 | 6 | 6 | 13.1 | 18.49 | 19.09 | 符合 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 9 | 9 | 9 | / | / | / | / |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 9 | 9 | 9 | / | / | / | / |
| 室外变配电站 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | / | / | / | / |
| 铁路 |  | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / |
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 3 | 3 | 3 | 29.8 | 35.75 | 8.4 | 符合 |
|  | 次干路、支路 | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / |
| 架空通信线 |  | 5 |  |  | 14 | 20.53 | 10.82 | 符合 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 44.56 | 44.68 | 18.63 | 符合 |
|  | 有绝缘层 | 5 | 5 | 5 | 17.58 | 26.48 | 16.84 | 符合 |

从表5-3、表5-4可以看出，该加油站的油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加汽加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条的规定

5.2.2平面布置评价

平面布置距离评价，评价结果见表 5-5。

表5-5站内设施之间的防火距离（m）

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求（m） | 实际距离（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 站房 | 4 | 9.8 | 符合 |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 站房 | 3 | 6.4 | 符合 |
| 3 | 汽油埋地油罐 | 配电间（有卸油油气回收） | 4.5 | 11.34 | 符合 |
| 4 | 柴油埋地油罐 | 配电间（有卸油油气回收） | 3 | 8.45 | 符合 |
| 5 | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | 0.8 | 符合 |
| 6 | 汽油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 9.4 | 符合 |
| 7 | 柴油埋地油罐 | 站区围墙 | 2 | 4.28 | 符合 |
| 8 | 汽油通气管管口 | 站房 | 4 | 12.35 | 符合 |
| 9 | 柴油通气管管口 | 站房 | 3.5 | 12.35 | 符合 |
| 10 | 汽油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 10.39 | 符合 |
| 11 | 柴油通气管管口 | 站区围墙 | 2 | 10.39 | 符合 |
| 12 | 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 9.8 | 符合 |
| 13 |  | 配电间（有卸油油气回收） | 4.5 | 15.59 | 符合 |
| 14 | 汽油加油机 | 站房 | 5 | 8 | 符合 |
| 15 |  | 配电间 | 6 | 8 | 符合 |
| 16 | 柴油加油机 | 站房 | 4 | 8 | 符合 |
| 17 |  | 配电间 | 3 | 8 | 符合 |

从表5-5可以看出，该加油站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加汽加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.13条的规定。

5.2.3建（构）筑物

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）有关要求，针对建（构）筑物进行检查分析，评价结果见表5-6。

表 5-6建（构）筑物、绿化安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐 火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无 防火保护的钢结构。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》 （GB 50156-2021） 第 14.2.1 条 | 站房耐火等级为二级，其耐火 极限大于 0.25h ，顶棚其他部 分未采用燃烧体建造。 | 符合 要求 |
| 2 | 汽车加油场地宜设罩棚，罩棚的设计应符 合下列规定： （1）罩棚应采用不燃烧材料建造； （2）进站口无限高措施时，罩棚的净空 高度不应小于 4.5m；进站口有限高措施 时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； （3）罩棚遮盖加油机的平面投影距离不 宜小于 2m； （4）罩棚的安全等级和可靠度设计应按 现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一 标准》GB 50068 的有关规定执行； （5）罩棚设计应计及活载荷、雪载荷、 风载荷，其设计标准值应符合现行国家标 准《建筑结构载荷规范》GB 50009 的有 关规定； （6）罩棚的抗震设计应按现行国家标准 《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关 规定执行； （7）罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措 施。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》 （GB 50156-2021） 第 14.2.2 条 | 1）罩棚采用不燃烧材料建造； 2）无有限高措施，罩棚的净 空高度不小于 4.5m； 3）罩棚遮盖加油机的平面投 影距离大于 2m； 4）抗震设计符合相关规定。 5）罩棚立柱设置在加油岛上， 加油岛两侧均设有 60cm 的防 撞柱。 | 符合 要求 |
| 3 | 加油岛的设计应符合下列规定： （1）加油岛应高出停车位的地坪 0. 15m~ 0.2m； （2）加油岛两端的宽度不应小于 1.2m； （3）加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部 不应小于 0.6m； （4）靠近岛端部的加油机应有防止车辆 误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞 柱（栏） 时 ，其钢管的直径不应小于 100mm ，高度不应小于 0.5m ，并应设置 牢固。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》（GB 50156-2021）第 14.2.3 条 | 1）加油岛高出停车位的地坪 0.2m。 2）加油岛两端的宽度不小于 1.2m。 3）加油岛上的罩棚立柱边缘 距岛端部大于 0.6m。 4）加油岛端部设有防碰撞措 施和警示标识。 | 符合 要求 |
| 4 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的 建筑面积不宜超过 300m2，且该站房内不 得有明火设备。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》（GB 50156-2021）第 14.2.10 条 | 站房不在加油作业区，站房内 无明火设备。 | 符合 要求 |
| 5 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》（GB 50156-2021）第 14.2.15 条 | 站内没有建地下和半地下室。 | 符合 要求 |
| 6 | 埋地油罐的操作井、位于作业区的排水井 应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内 的操作井和排水井应有防止产生火花的 措施。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》（GB 50156-2021）第 14.2.16 条 | 操作井内采取防渗漏和防火 花发生的措施。 | 符合 要求 |
| 7 | 汽车加油站作业区内不得种植油性植物。 | 《汽车加油加气加氢 站技术标准》（GB 50156-2021）第 14.3.1 条 | 作业区内没有种植油性植物。 | 符合 要求 |

评价结果：建（构）筑物涉及 7 项检查内容，经检查，全部符合要求。

5.2.4站址及平面布置安全检查表

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的有关要求， 采用《安全检查表法》对经营场所单元进行分析评价，评价结果见表5-7。

表5-7站址选择及站内平面布置单元现场检查表

| 序号 | 项目检查内容 | 评价依据 | 检查记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规 划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通 便利、用户使用方便的地点。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 4.0. 1 | 该站选址符合城乡 规划、环境保护和 防火安全的要求， 交通便利。 | 符合 |
| 2. | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、 CNG加气母站。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 4.0.2 | 该站为三级站 | 符合 |
| 3. | 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与 站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 4.0.4 | 符合要求。 | 符合 |
| 4. | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作 业区。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 4.0.12 | 该站无架空电力线 路、架空通信线路 跨越加油作业区。 | 符合 |
| 5. | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应 穿越汽车加油加气加氢站用地范围。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 4.0.13 | 无可燃介质管道穿 越加油站用地范围 内。 | 符合 |
| 6. | 车辆入口和出口应分开设置。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0. 1 | 车辆出、入口分开 设置。 | 符合 |
| 7. | 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确 定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不 应小于4.5m ，双车道或双车停车位宽度不应小于 9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车 位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m ，双车 道或双车停车位宽度不应小于6m。 2 站内的道路弯半径应按行驶车型确定，且 不宜小于9m。 3 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8% ，且宜坡向站外。 4 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥 青路面。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.2 | 1）站内单车道宽度 大于4m； 2）道路转弯半径大 于9m； 3 ）站内道路较平 缓； 4）路面采用水泥路 面。 | 符合 |
| 8. | 加油作业区与辅助服务区之间应有界限标识。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.3， | 设有标识。 | 符合 |
| 9. | 加油加气加氢站作业区内，不得有“ 明火地点 ” 或“散发火花地点 ”。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.5 | 加油作业区内没有 “ 明火地点 ”或“散 发火花地点 ”。 | 符合 |
| 10. | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.7 | 未设充电桩。 | 符合 |
| 11. | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置 在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞 口。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.8 | 加油站的配电设施 布置在爆炸危险区 域之外，且与爆炸 危险区域边界线最近距离不小于3m。 | 符合 |
| 12. | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作 业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2. 10条 的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.9 | 站房未设置在爆炸 危险区内。 | 符合 |
| 13. | 当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物 或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液 体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第 4.0.4条～第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站 内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内 设置明火设备时，应等同于“ 明火地点 ”或“散 发火花地点 ”。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.10 | 未设置非油品业务 建筑物或设施。 | 符合 |
| 14. | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超 出站区围墙和可用地界线。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0. 11 | 该站的爆炸危险区 域，未超出站区可 用地界线。 | 符合 |
| 15. | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构） 筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度 相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m 。当汽车 加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物 之间的距离大于本标准表4.0.4～表4.0.8中安全间 距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。 面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙 或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级 的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧 无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的 一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合 本标准表4.0.4～表4.0.8的相关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0. 12 | 加油站的工艺设备 与站外建（构）筑 物之间设置有不燃 烧体实体围墙。 | 符合 |
| 16. | 加油加气站站 内设施的 防火 间距不应小于表 5.0. 13-1和表5.0. 13-2的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 5.0.13 | 符合要求。 | 符合 |
| 17. | 汽车加油加气加氢站内的各类房间应根据站场环 境、生产工艺特点和运行管理需要进行采暖设计。 采暖房间的室内计算温度不宜低于表14. 1. 1的规 定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14. 1. 1 | 该站所在地理位置 气候温暖，站内设 置空调即可满足采 暖需求。 | 符合 |
| 18. | 汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或 邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油 加气加氢站内设置锅炉房。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14. 1.2 | 该站所在地理位置 气候温暖，站内设 置空调即可满足采 暖需求，不需设置 锅炉房。 | 符合 |
| 19. | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或 箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在 工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在 工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通 风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于 300c㎡/㎡（地面），通风口不应少于2个，且应靠 近可燃气体积聚的部位设置。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14. 1.4 | 该加油站爆炸危险 区域内无房间或箱 体情况，主要采用自然通风。 | 符合 |
| 20. | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不 应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结 构。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2. 1 | 站内建（构）筑物 耐火等级为二级。 罩棚顶棚的承重构 件为钢结构。 | 符合 |
| 21. | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应 符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造； 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不 应小于4.5m；进站口有限高措施的，罩棚的净空 高度不应小于限高高度； 3 罩栅遮盖加油机、加气机的平面投影距离 不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国 家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载， 其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷 载规范》GB50009的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑 抗震设计规范》GB50011的有关规定执行； 7 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上 方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形 式； 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.2 | 1）设有罩棚，罩棚 采 用不 燃 烧 性 材 料； 2）进站口无限高措 施，其净空高度不 小于4.5m； 3）罩棚遮盖加油机 的平面投影距离不 小于2m； 4）荷载符合规范要 求； 5）罩棚按抗震设防 烈度6度设计，符合 规范要求。 | 符合 |
| 22. | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的 地坪0. 15m~0.20m； 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应 小于1.2m； 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边 缘距岛端部不应小于0.6m； 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等 岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警 示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直 径不应小于100mm ，高度不应于0.5m ，并应设置 牢固。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.3 | 1）加油岛高出停车 位的地坪0.2m； 2 ） 加 油 岛 宽 度 1.2m； 3）加油岛上的罩棚 立柱边缘距岛端部 不小于0.6m。 4）加油岛前端设置 了60cm高防撞柱。 | 符合 |
| 23. | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门窗 应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设计防 火规范》GB 50016的有关规定采取泄压措施。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.4 | 未设置布置有可燃 液体或可燃气体设 备的建筑物。 | 符合 |
| 24. | 汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封 闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的 房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体 检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第 14. 1.4条的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.7 | 该站工艺设备未布 置在封闭的房间或 箱体内。 | 符合 |
| 25. | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变 配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非 明火餐厨设备。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.9 | 站房设有营业室、 办公室、值班室、 卫生间等，厨房设 备为用电设备。 | 符合 |
| 26. | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本规范附录 B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家 标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.11 | 符合 | 符合 |
| 27. | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、 锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合 建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、 员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门 窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.12 | 站内无辅助服务设 施。 | 符合 |
| 28. | 当加油站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间 与工艺设备之间的距离符合规定但小于或等于 25m时，其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口 且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.14 | 站内无明火设备。 | 符合 |
| 29. | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气 站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通 风条件。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.15 | 站内未建地下和半 地下室。 | 符合 |
| 30. | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区 的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域 内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.2.16 | 油罐操作井采取了 密封等防渗漏措 施。 | 符合 |
| 31. | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植 物。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 14.3. 1 | 站内未种植油性植 物。 | 符合 |
| 32. | 从事危险化学品经营单位的经营和储存场所、设 施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、 《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50156） 等相关国家标准、行业标准的规定。 | 《危险化学品经营许可证 管理办法》 （原国家安全生产监督管 理总局令〔2012〕第55号、 国家安监总局令〔2015〕 第79号修订）第六条（一） | 该站的经营和储存 设施、建筑物符合 相关国家标准、行 业标准的规定。 | 符合 |
| 33. | 从事危险化学品经营单位的储存设施与相关场 所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规 章和标准的规定。 | 《危险化学品经营许可证 管理办法》 （原国家安全生产监督管 理总局令〔2012〕第55号、 国家安监总局令〔2015〕 第79号修订）第八条（二） | 与周边建（构）筑 物的距离符合要 求。 | 符合 |

评价结果：站址及平面布置安全检查表共检查项目 33 项，均符合要求。

5.3加油工艺及设备设施单元

采用《安全检查表法》对加油工艺及设施单元进行分析评价，评价结果见表 5-8。

表 5-8    加油工艺及设施单元现场检查表

| （一）油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地不室内。 | 油罐室外埋地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | 采用卧式油罐 | 合格 |
| 3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | SF双层油罐 | 合格 |
| 4 | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结 构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020-2008的有关规定执行，并应符合下列规定。 1 钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。 2 钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | 选用符合标准要求 的油罐 | 合格 |
| 5 | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增 强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料 双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技 术规范》SH/T 3178的有关规定。 | 符合标准要求 | 合格 |
| 6 | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现国家标准《加油站在役油罐防渗 漏改造工程技术标准》GB/T 51344的有关规定。 | / | / |
| 7 | 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其 表面电阻率应小于109Ω; 当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消 除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的 进油立管、出油管等金属物，表面积之和不应小于下式的计算值。 A=0.04Vt （6. 1.7） 式中：A——浸入油品中的金属物表面积之和（m2 ）； Vt——储罐容积（m3） | / | / |
| 8 | 安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 有满足渗漏检测要 求的贯通间隙 | 合格 |
| 10 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗 衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1 检测立管应采用钢管，直径宜为80mm ，壁厚不宜小于4mm； 2 检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； 3 检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； 4 检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现 渗漏均能被发现。 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 钢制人孔盖 | 合格 |
| 12 | 油罐设在非行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在行车道下面时，罐顶低 于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细士，其厚度不耐小于 0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 罐顶覆土厚度＞ 0.5m | 合格 |
| 13 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 有防止油罐上浮措 施 | 合格 |
| 14 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的 密闭井盖和井座。 | 采用专用的密闭井 盖和井座 | 合格 |
| 15 | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置， 油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工 作人员便于觉察的地点。 | 油罐卸油采取防满 溢措施，有高液位报 警装置。 | 合格 |
| 16 | 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单 层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大守0.8L/h。 | 油罐有高液位报警 功能的液位监测系 统。 | 合格 |
| 17 | 与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道 涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 | 符合规定要求 | 合格 |
| 18 | 油罐静态计量时，与该罐连接的给油设备应停止使用。 | 符合要求 | 合格 |
| （二）加油机 |  |  |  |
| 1 | 加油机不得设置在室内。 | 设置在室外 | 合格 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 5-50L/min | 合格 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 有安全拉断阀 | 合格 |
| 4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起 火时，剪切阀应能自动关闭。 | 设有剪切阀 | 合格 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有 颜色标识。 | 有文字标识有颜色 标识 | 合格 |
| （三）工艺管道系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 采用密闭卸油方式 | 合格 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标 识。 | 每个油罐各自设置 卸油管道和卸油接 口，各接口有明显的 标识。 | 合格 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 设有快速接头及密 封盖 | 合格 |
| 4 | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm； 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头 时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 符合规定要求 | 合格 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时， 每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 油罐装设潜油泵，一 泵供多机（枪） | 合格 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。 | 采用加油油气回收 系统 | 合格 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统； 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主 管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm； 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施； 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~ 1.2； 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的 丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 加油油气回收系统 符合规定要求 | 合格 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人 孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形 管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 | 油罐的接合管设置 符合要求 | 合格 |
|  | 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 |  |  |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m 。沿 建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。 通气管管口应设置阻火器。 | 汽油柴油的通气管 分开设置，通气管管 口高 4m。 | 合格 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 不小于 50mm | 合格 |
| 11 | 当加油站采用油气回收收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设 呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa ，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | 汽油通气管管口安 装阻火型呼吸阀 | 合格 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管；。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的 热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料 管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm ，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm ，埋地 部分的热塑性塑料管道应用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω▪m ，表面电阻率应小于 1010Ω; 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥民体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气 处理液的其他管道。 | 油罐通气管道和露 出地面的管道和进 油管道采用无缝钢 管，出油管道采用双 层导静电热塑性塑 料管道。 | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体 电阻率应小于108Ω·m ，表面电阻率应小于1010Ω , 或采用内附金属丝（网）的塑料软 管。 | 卸油连通软管、油气 回收连通软管采用 导静电耐油软管 | 合格 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管 沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 除必须露出地面的 以外的工艺管道外 均埋地敷设 | 合格 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油 罐。卸油管道的坡度不应小于2‰ ，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通 气管横管的坡度，不应小可1%。 | 坡向埋地油罐 | 合格 |
| 16 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3. 14条的要求时， 可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小1％。 | - | - |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶 低于混凝土下表面不得小于0.2m 。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细 土。 | 埋地工艺管道的埋 设深度符合要求 | 合格 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和 排水沟相交叉，应采取相应的防护措施。 | 工艺管道不穿过或 跨越站房等与其无 关建（构）筑物 | 合格 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装 ，除应符合本标准第 6.3 . 12 条的有关 规定外 ， 尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接 要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 | 管道内油品流速小 于 2.8m/s；采用最短 的安装长度和最少 的接头。 | 合格 |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计 ，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控 制规范》 GB/T 21447 的有关规定。 | - | - |

评价结论：从上述安全检查表检查结果可知，符合要求。

## 5.4作业单元

5.4.1危险度评价法

确定评价单元为油储罐区。

油储罐区主要危险物质为汽油、柴油。汽油属甲 B易燃液体；故物质取 5分；

油储罐区汽油、柴油单罐最大储量为 30m3 ，故容量取 2 分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取 0 分。

有一定危险的操作，故操作取 2 分。

综上所述，油储罐区得分为 9 分，为Ⅲ级，属低度危险。由于加油站 采用埋地油罐、密封操作、高低液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害 程度能控制在可接受的范围。

5.4.2 作业条件危险性评价法（LEC）

根据该项目经营过程及分析，确定评价单元为：加油作业、维修作业、 储罐区卸油作业、配电作业等单元。

作业条件危险性评价法的计算结果：

以加油作业单元为例说明LEC 法的取值及计算过程。各单元计算结果 及等级划分见表 5-9。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油易燃液 体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但储罐埋地，在安全设施完备、 严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“很不可能，可以 设想 ”，故其分值 L ＝0.5；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：每天工作时间内暴露，故取 E ＝6；

3）发生事故产生的后果 C ：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或一定的财产损失，结果非常严重。故取 C ＝15；

D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45。

属“一般危险，需要注意 ”范围。

表 5-9各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D ＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 加油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
| 2 | 卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
| 3 | 维修作业 | 触电 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
| 4 | 配电作业 | 触电 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |

由表 5-9 的评价结果可以看出，该加油站的作业条件相对比较安全。

因此，该装置运行中应重点加强对加油作业和卸油作业的操作控制，严格 执行储罐中危险物质的储存规定，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线 和储存危险物质容器的安全管理及检维修危险作业管理；其次要建立健全完善 的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯 彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确 保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来 加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

5.5 辅助单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关要求，采用《安全检查表法》对电气系统和给排水设施进行分析评价，评价结果 见表 5-10。

表5-10电气、报警和紧急切断系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）供配电 |  |  |  |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 三级负荷；信息系统设 不间断供电电源。 | 合格 |
| 2 | 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气 站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | 采用 380/220V 外接电 源 | 合格 |
| 3 | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应 设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 罩棚、营业室、配电间 设置应急照明 | 合格 |
| 4 | 当引用外电源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机 的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合 下列规定： 1 排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2 排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | - | - |
| 5 | 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应 穿钢管保护。 | 穿越行车道部分电缆 穿钢管保护 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、 油品、LPG ，LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 直埋敷设；电缆与油品 管道不同沟敷设 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆 炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。 | 符合防爆标准要求 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处 于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | LED 灯 | 合格 |
| （二）防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须 进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停 放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | 油罐两处接地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及 信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 符合要求，见防雷检测报告 | 合格 |
| 3 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部 件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 有电气连接并接地 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷 接地。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网） 保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺 钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应 小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | 采用接闪带（网）保护 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠 装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与 电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系 统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的 电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电）保护器。 | 采用 TN-S 系统 | 合格 |
| 9 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道，LNG管道CNG管道、氢气管道和液氢管 道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 油品管道接地电阻不 大于 30Ω , 见防雷检测 报告 | 合格 |
| 10 | 加油加気加氢站的油罐车LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸 气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电 接地仪。 | 有防静电接地装置 | 合格 |
| 11 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法 兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 按要求跨接 | 合格 |
| 12 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 电气可靠连接 | 合格 |
| 13 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料 管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封 帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 按要求接地 | 合格 |
| 14 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 接 地 电 阻 不 大 于 10 Ω , 见防雷检测报告 | 合格 |
| 15 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地 装置不应设置在爆炸危险1区。 | 未设置在爆炸危险 1 区 | 合格 |
| 16 | 卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施，进入卸油区作业的人员，应先通过具 有报警功能的人体静电释放装置消除静电。 | 设置人体静电消除器 | 合格 |
| （三）给排水 |  |  |  |
| 1 | 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各 级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。合建站中地上LNG储罐总容积不 大于60m³时，可不设消防给水系统。 | 采用埋地储罐，不设置 消防给水系统。 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG 加气站或加油与 LPG 加气 合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置； 2 加油站、LPG 加气站或加油与 LPG 加气合建站排出建筑物或围墙的污水， 在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于 0.25m ，水 封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m； 3 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG 储罐的排 污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道； 4 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定； 5 加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。 | 1 、散流排出站外； 2、该站油罐清洗均委 托专业机构实施，相关 污水均集中收集处理； 3 、排出站外污水符合 要求； 4、站内采用明沟排放。 | 合格 |
| 3 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的 部位。 | 未设在作业区和可燃 液体出现泄漏事故时 可能流经的部位。 | 合格 |

该单元采用《安全检查表法》共检查项目27 项符合，均符合要求。

5.6 消防安全设施单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关要求，采用《安全检查表法》对消防设施、报警和紧急切断系统单元进行分析评价，评价结果见表 5-11.

表 5-11消防设施单元现场检查表

| 序号 | 项目检查内容 | 评价依据 | 检查记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器 材，并应符合下列规定： 1、每 2 台加气（氢）机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，加气（氢）机 不足 2 台应按 2 台配置； 2、每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干 粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器，加油机不 足 2 台应按 2 台配置； 3 、地上 LPG 储罐、地上 LNG 储罐、 地下和半地下 LNG 储罐、地上液氢储罐、 CNG 储气设施，应配置 2 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间 的距离超过 15m 时，应分别配置； 4、地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推 车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的 距离超过 15m 时，应分别配置； 5 、LPG 泵、LNG 泵、液氢增压泵、压 缩机操作间（棚、箱），应按建筑面积每 50 ㎡配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火 器； 6、一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、 沙子 2m³ ; 三级加油站应配置灭火毯不少 于 2 块、沙子 2m³ 。加油加气合建站应按 同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 《汽车加油加气加氢站技 术标准》（GB50156-2021） 12. 1.1 | 1 、 加油区、站房、卸 油点设 5kg 手提式干粉灭火器 9具 2 、 加油区设 35kg 推车 式干粉灭火器 1 具。 3 、 站房、配电房设置 MT3 灭火器 4 具。 4 、 该 站 为 三 级 加油 站 ，现场灭火毯9 张；灭火沙 2m3。 | 符合 |
| 2. | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地 点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规 范》（GB50140-2005）第 5. 1. 1 条 | 灭火器设在明显、便于 取用的位置，且不影响 安全疏散。 | 符合 |
| 3. | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手 提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、 托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.5m； 底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱 不应上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规 范》（GB50140-2005）第 5. 1.3 条 | 灭火器的摆放稳固，其 铭牌朝外。手提式干粉 灭火器设置在灭火器箱 内，其顶部离地面高度 为 0.5m；底部离地面高 度为 0.2m 。灭火器箱未 上锁。 | 符合 |
| 4. | 依法应当进行消防验收的建设工程，未经 消防验收或者消防验收不合格的，禁止投 入使用。 | 《中华人民共和国消防 法》（中华人民共和国主 席令〔2021〕第 81 号）第 十三条 | 该站经消防验收合格。 | 符合 |
| 5. | 消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙 池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 | 《汽车加油加气站消防安 全管理》XF/T3004-2020 第 7.3.2 条 | 均设置有消防标志。 | 符合 |
| 6. | 灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用 位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件 不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷，存 放地点及环境应符合要求，并定期进行检 查、维保。 | 《汽车加油加气站消防安 全管理》XF/T3004-2020 第 7.3.3 条 | 均放置于醒目且便于取 用位置。 | 符合 |
| 7. | 消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应 存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含 树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙 桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。 | 《汽车加油加气站消防安 全管理》XF/T3004-2020 第 7.3.4 条 | 沙池内沙子足量，且保 护完好。 | 符合 |
| 8. | 加油岛、加气岛的罩棚支柱醒目位置应设 置“严禁烟火 ”“禁打手机 ”“停车熄火 ” 标识。 | 《汽车加油加气站消防安 全管理》XF/T3004-2020 第 8.2 条 | 罩棚内立柱设有“严禁 烟火 ”“禁打手机 ”“停 车熄火 ”等标志。 | 符合 |
| 9. | 严禁使用油罐车直接向机动车加注油品。 | 《汽车加油加气站消防安 全管理》XF/T3004-2020 第 9. 1.2 条 | 现场无油罐车直接向汽 车加油情况。 | 符合 |

该单元采用《安全检查表法》共检查项目 9项，均符合要求。该站已取得建设工程消防验收意见书：详细见附图。

5.7 综合管理单元

5.7.1 重大生产安全事故隐患判定分析

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，现对该加油站进行重大生产安全事故隐患判定见表5-12。

表 5-12重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查记录 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安 全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人 员均已依法经考核合格。 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 没有特种设备，电工作业需要时 聘请有相应资质的单位或人员 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大 ”的生产装置、储存设 施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自 动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备 的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使 用。 | 无涉及重点监管危险化工工艺 的装置。 | 不涉及 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐 区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源 的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系 统。 | 未构成危险化学品重大危险源。 | 合格 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水 措施。 | 无全压力式液化烃储罐。 | 不涉及 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害 液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 无液化气体的充装。 | 不涉及 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿 越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的 公共区域。 | 无光气、氯气等剧毒气体及硫化 氢气体管道。 | 合格 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家 标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油作业 区。 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设 计诊断。 | 加油站经河北海川能源科技有 限公司设计。 | 合格 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出 的工艺、设备。 | 无使用淘汰落后安全技术工艺、 设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国 家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未 按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装 使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性 装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要 求。 | 站内设施的防火间距满足国家 标准关于防火防爆的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电 源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 没有化工生产装置，信息系统设 置不间断电源。 | 合格 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 拉断阀、剪切阀、呼吸阀等安全 附件正常投用。 | 合格 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制 或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理 制度。 | 建立与岗位相匹配的全员安全 生产责任制，制定实施生产安全 事故隐患排查治理制度。 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程和工艺控制指标。 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等 特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 按照国家标准制定动火、进入受 限空间等特殊作业管理制度，并 有效执行。 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中 试、工业化试验直接进行工业化生产；国内 首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有 关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未 制定试生产方案投料开车；精细化工企业未 按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 属于既有加油站，没有新建装 置。 | 合格 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超 量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质 混放混存。 | 油品分类、分标号、分油罐储存， 无超量、超品种储存危险化学 品，无相互禁配物质混放混存。 | 合格 |

从上表可见，该加油站经判定无重大生产安全事故隐患。

5.7.2 重点监管危险化学品安全检查表

表 5-13汽油重点监管危化品安全措施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格 遵守操作规程，熟练掌握操作技 能，具备应急处置知识； | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 经过专门培训。 | 符合 |
| 2 | 密闭操作，防止泄漏，工作场所全 面通风。远离火种、热源，工作场 所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监 测报警仪，使用防爆型通风系统和 设备，配备两套以上重型防护服。 操作人员穿防静电工作服，戴耐油 橡胶手套； | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 加油站可以不设 易燃气体泄漏监 测报警仪 | 符合 |
| 3 | 储罐等容器和设备应设置液位计、 温度计，并应装有带液位、温度远 传记录和报警功能的安全装置； | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 设有液位仪及报 警器。 | 符合 |
| 4 | 避免与氧化剂接触； | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 无氧化剂接触。 | 符合 |
| 5 | 生产、储存区域应设置安全警示标 志。灌装时应控制流速，且有接地 装置，防止静电积聚。搬运时要轻 装轻卸，防止包装及容器损坏。配 备相应品种和数量的消防器材及 泄漏应急处理设备。 | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 已设置标识。 | 符合 |
| 6 | 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁 烟火。禁止将汽油与其他易燃物放 在一起。 | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 储罐埋在地下， 加油区未存放其 他易燃物品。 | 符合 |
| 7 | 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不 应有电线通过。油罐、库房与电线 的距离要为电杆长度的 1.5 倍以 上。 | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火 种、热源。库房温度不宜超过30℃。 炎热季节应采取喷淋、通风等降温 措施。 | 《首批重点监管的危险化学品 安全措施和应急处置措施》 7.汽油 | 储存位置满足。 | 符合 |

该单元采用《安全检查表法》共检查项目8 项，符合率 100%。

5.7.3 加油站安全检查表

根据《江西省应急管理厅办公室关于印发<加油站安全检查表>的通知》赣应急办字〔2023〕111号，采用《安全检查表法》进行检查，评价结果见表5-14。

5-14加油站安全检查表

| 序 号 | 检查 项目 |  | 检查内容 | 主要问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照 文书 |  | （1）营业执照。 | 有营业执照 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）成品油零售经营批准证书，是否在有效期内 | 在有效期内 | 符合要求 |
|  |  |  | （3）危险化学品经营许可证，是否在有效期内。 | 在有效期内 | 符合要求 |
|  |  |  | （4）合规的立项文件或备案证明，加油站实际建设是否与立项文件一致。 | 与立项一致 | 符合要求 |
|  |  |  | （5）加油站用地证明文件、用地红线等，站址建设是 否在用地红线范围内。 | 在用地红线范围 内 | 符合要求 |
|  |  |  | （6）新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复 文件。 | 有安全预评价审 查、安全设施设 计审查。 | 符合要求 |
|  |  |  | （7）是否经过正规设计或诊断设计。 | 经正规设计。 | 符合要求 |
|  |  |  | （8）设计单位是否具备相应的资质。 | 设计单位有相应 资质。 | 符合要求 |
|  |  |  | （9）是否出具合格的设计图纸，设计图纸是否与现场 一致。 | 有合格设计图 纸，与现场一致。 | 符合要求 |
|  |  |  | （10）加油站是否经过消防验收，取得消防验收意见书。 | 已取得消防验 收，见附件。 | 符合要求 |
| 2 | 安全 管理 机构 |  | （1）是否成立安全管理机构，配置安全管理人员 | 有安全领导小组，有安全管理人员。 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）专职安全管理人员是否经过正式任命。 | 专职安全管理人 员经正式任命。 | 符合要求 |
|  |  |  | （3）主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书，证书是否在有效期内。 | 主要负责人、安 全管理人员已取 证，证件在有效期内。 | 符合要求 |
| 3 | 安全 生产 责任 制 |  | （1）是否建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责 | 建立有安全生产 责任制，明确各 人员职责。 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）是否签订安全责任书。 | 签订责任书 | 符合要求 |
| 4 | 安全 规章 制度 和操 作规 程 |  | （1）是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生 产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制 度、安全风险管理制度、事故管理制度等。 | 有教育培训、消 防安全、设备管理、交接班、巡 检、设备维保、 安全投入保障、 奖惩、隐患排查、风险管理等制 度。 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等 | 有加油、量油、 卸油操作规程。 | 符合要求 |
| 5 | 安全 投入 |  | （1）是否按有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用。 | 按要求提取安全 生产费用。 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）安全生产费用使用是否符合要求，专款专用 | 符合，专款专用。 | 符合要求 |
|  |  |  | （3）是否依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。 | 已缴纳工伤保 险。 | 符合要求 |
| 6 | 安全 教育 培训 |  | （1）主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教 育培训。 | 有安全培训记 录。 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）加油站人员是否定期参加日常安全教育培训 | 定期组织人员参 加教育培训。 | 符合要求 |
|  |  |  | （3)新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训，并建立教育培训档案。 | 新员工经过岗前 培训合格后上岗 作业。 | 符合要求 |
| 7 | 隐患 排查 治理 |  | （1）是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度 | 有隐患排查治理 制度。 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。 | 按要求定期进行 检查 | 符合要求 |
|  |  |  | （3）安全检查出的事故隐患是否闭合。 | 隐患排查有闭环 | 符合要求 |
| 8 | 风险 分级 及管 控措 施 |  | （1）是否建立健全安全风险分级管控管理制度。 | 有安全风险分级 管控制度 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）是否组织全员参与风险分级辨识。 | 全员参与 | 符合要求 |
|  |  |  | （3）是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施，即“一图一牌三清单 ”。 | 有风险分布图和 应急措施 | 符合要求 |
| 9 | 应急 管理 |  | （1)是否制定加油站事故应急救援预案，应急预案是否按要求进行备案。 | 有应急预案，预 案已备案 | 符合要求 |
|  |  |  | （2）是否组织应急演练，并保存演练记录材料。 | 有应急演练记录 | 符合要求 |
| 10 | 检维 修作 业、危 险作 业 |  | （1）是否制定检维修管理制度。 | 有检维修制度 | 符合要求 |
|  |  |  | （2)是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。 | 有动火、受限空 间作业管理制度 | 符合要求 |
|  |  |  | （3）危险作业是否按要求履行审批手续，危险作业是否按要求执行作业票管理。 | 危险作业严格执 行审批手续 | 符合要求 |
|  |  |  | （4）危险作业现场管理是否按要求执行。 | 按要求执行 | 符合要求 |
| 现 场 安 全 检 查 内 容 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 |  | 主要问题 | 符合要求 |
| 1 | 加油 加气 站选 址与 总平 面布 置 | （1）站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 |  | 符合规划保、防火安全要求，交通便利，靠近 县道 | 符合要求 |
|  |  | （2）在城市建成区不应建一级加油站。 |  | 属于三级加油站 | 符合要求 |
|  |  | （3）城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜 选在城市干道的交叉路口附近。 |  | 不在城市干道交 叉路口 | 符合要求 |
|  |  | （4）加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4和表4.0.5的规定 |  | 符合 | 符合要求 |
|  |  | （5）架空电力线路是否跨越加油站的作业区。 |  | 不涉及架空电力线路跨越加油站 | 符合要求 |
|  |  | （6）与加油站无关的可燃介质管道是否穿越车加油站用地范围。 |  | 不涉及无关的可 燃介质管道穿越加油站 | 符合要求 |
|  |  | （7）加油站内设施、装置之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表5.0.13规定。 |  | 符合 | 符合要求 |
|  |  | （8）加油工艺设施与站外建、构筑物之间,宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气站设 计与施工规范》中表4.0.4-表4.0.9中安全间距的1.5倍时,且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 |  | 加油站建有围墙 | 符合要求 |
|  |  | （9）加油站现场总平面布置是否与设计总图一致 |  | 现场与图纸相符 | 符合要求 |
|  |  | （10）车辆入口和出口应分开设置。 |  | 出入库分开设置 | 符合要求 |
|  |  | （11） 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加 气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 |  | 单车道宽度不小 于4m，站内道路 为砼路面；站内的道路转弯半径不小于9m。 | 符合要求 |
|  |  | （12） 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 |  | 未设汽车充电桩。 | 符合要求 |
|  |  | （13）加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 |  | 变配电室在作业区外，位于站房 内。 | 符合要求 |
|  |  | （14）加油作业区内不得有“ 明火地点 ”或“散发火花地点"。 |  | 加油作业区无明 火 | 符合要求 |
|  |  | （15）站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合《汽车加油加气站设计与 施工规范》第14.2.10条的规定。 |  | 站房不在爆炸危 险区域内 | 符合要求 |
|  |  | （16）当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不 应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的 防火间距应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“ 明火地点 ”或“散发火花地点 ”。 |  | 无非油品业务建 筑物和设施 | 符合要求 |
|  |  | （17）汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超 出站区围墙和可用地界线。 |  | 未超出站区围墙 和可用地界线 | 符合要求 |
|  |  | （18）架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 |  | 无架空电力线跨 越加油站加油作业区 | 符合要求 |
| 2 | 建 筑 与 设 施 | （1)加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等 级不应低于二级。 |  | 站房为二级耐火等级 | 符合要求 |
|  |  | （2）站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置，是否 经过定期防雷检测，并出具了检测合格报告。 |  | 经过防雷检测，有检测报告，见附件 | 符合要求 |
|  |  | （3)加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所 属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。 |  | 站内无经营性餐 饮、汽车服务等 设施 | 符合要求 |
|  |  | （4）加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》表5.0.13的规定但小于或等于25m时,其朝向加油作业区的 外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 |  | 无明火设施 | 符合要求 |
|  |  | （5）加油站内不应建地下室和半地下室。 |  | 位于地上 | 符合要求 |
|  |  | （6）加油站作业区内不得种植油性植物。 |  | 作业区无油性植 0物 | 符合要求 |
|  |  | （7)加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于4.5m，罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。 |  | 加油站罩棚净空高度不小于4.5m ，遮盖加油机平面投影距离4m | 符合要求 |
| 3 | 加油工艺与设施 | （1）除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加 油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地 下室内。 |  | 油罐采用埋地 | 符合要求 |
|  |  | （2）埋地油罐是否采用双层罐，埋地油罐是否为合格 产品，是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等 |  | 采用双层油罐。 | 符合要求 |
|  |  | （3）安装在罐内的静电消除物体是否有接地，接地电阻应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第11.2节的有关规定。 |  | 静电消除物体已 接地 | 符合要求 |
|  |  | （4）双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。 |  | 双层油罐内壁与 外壁之间有贯通 间隙，设置有渗 漏检测装置。 | 符合要求 |
|  |  | （5）油罐底部应配置积水排除设备。 |  | 有积水排出设施 | 符合要求 |
|  |  | （6） 油罐的人孔，应设操作井.油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等 处应密封良好，不得造成水汽侵入。 |  | 油罐有操作井 | 符合要求 |
|  |  | （7）加油机不得设置在室内。 |  | 加油机位于站房外 | 符合要求 |
|  |  | （8）以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。 |  | 供油管道上有剪切阀 | 符合要求 |
|  |  | （9）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量 不应大于 50L/min。 |  | 加油枪流量5-50L/min | 符合要求 |
|  |  | （10）加油软管上宜设安全拉断阀。 |  | 加油软管有拉断阀 | 符合要求 |
|  |  | （11）油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自 设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。 |  | 采用密闭卸油，卸油口设有油品 标识。 | 符合要求 |
|  |  | （12）汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 |  | 有油气回收系统 | 符合要求 |
|  |  | （13）卸油接口应装快速接头及密封盖。 |  | 卸油口有快速接 头及密封盖 | 符合要求 |
|  |  | （14）油罐卸油是否采取防满溢措施，是否设置液位 超高报警、高高联锁装置。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 |  | 有油罐液位监测 和报警装置 | 符合要求 |
|  |  | （15）汽油罐与柴油罐的通气管,应分开设置，管口应高出地面4m及以上。 |  | 柴油、汽油罐通 气管分开设置 | 符合要求 |
|  |  | （16）通气管的公称直径不应小于50mm；通气管管口应安装阻火器。 |  | 通气管直 径50mm | 符合要求 |
|  |  | （17）加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用 油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器 外， 尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa ，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 |  | 通气管装设有阻火器，汽油通气管还额外设置呼吸阀 | 符合要求 |
|  |  | （18）加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均 应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子 或细土填满，填实。 |  | 采用埋地敷设 | 符合要求 |
|  |  | （19）工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系 的建（构）筑物；与管沟、 电缆沟和排水沟相交叉时， 应采取相应的防护措施。 |  | 未穿过无关建构 筑物 | 符合要求 |
|  |  | （20）橇装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定 场所之外的场所，并应单独建站。采用橇装式加油装置 的加油站，其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇 装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134和《汽 车加油加气站设计与施工规范》第6.4节的有关规定。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
| 4 | 电气 安全 | （1）加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、 压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 |  | 按要求设置应急照明 | 符合要求 |
|  |  | （2）用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机 组，内燃机的排烟管口,应安装阻火器。 |  | 不涉及发电机。 | 符合要求 |
|  |  | （3）内燃机的排烟口高出地面4.5m以下时,排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于5m；排烟口高出地面4m。5m及以上时不应小于3m。 |  | 不涉及发电机。 | 符合要求 |
|  |  | （4）汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电 接地装置。 |  | 卸车区有静电夹 | 符合要求 |
|  |  | （5）在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 |  | 卸油口管道法兰有静电跨接线 | 符合要求 |
|  |  | （6）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、 电力线 路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 |  | 符合 | 符合要求 |
|  |  | （7）加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非 防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护 等级不低于 IP44级的照明灯具。 |  | 按要求选用灯具 | 符合要求 |
|  |  | （8）当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆 沟内必须充沙填实，电缆不得与油品管道及热力管道敷 设在同一沟内。 |  | 电缆沟填充沙子 | 符合要求 |
|  |  | （9）钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两 处。 |  | 油罐有防雷接地 | 符合要求 |
|  |  | （10）加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装 置，接地电阻不应大于4Ω。 |  | 有防雷检测报告，符合 | 符合要求 |
|  |  | （11）埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 |  | 均可靠接地 | 符合要求 |
|  |  | （12）当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷 时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1.板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2.金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm ，铝板的厚度不应小于 0.65mm ，锌板的厚度不应小于 0.7mm； 3.金属板应无绝缘被覆层。 |  | 罩棚采用金属面 作为接闪带。 | 符合要求 |
|  |  | （13）加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接 地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保 护器。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | （14）380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供 电源为380V 时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电 系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 |  | 设置合适的过电压保护器 | 符合要求 |
|  |  | （15）加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 |  | 站房外墙和营业 厅设置有紧急停 车按钮 | 符合要求 |
|  |  | （16）紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开 关： 1.在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置。 2.在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 |  | 营业厅和站房外 安装紧急切断按 钮 | 符合要求 |
|  |  | （17）工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭 |  | 可以由手动启动 | 符合要求 |
| 5 | 消防 设施 | （1）加油站每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算 |  | 每2台加油机不少于2个4kg干粉灭火器 | 符合要求 |
|  |  | （2）地下储罐应设不小于35kg 推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。 |  | 站内设置1个35kg 推车式干粉灭火器 | 符合要求 |
|  |  | （3）一、二级加油站应配置灭火毯 5块，沙子 2m3。三级加油站应配置灭火毯不少于 2块,沙子 2m3 |  | 加油站设置9块灭火毯 | 符合要求 |
|  |  | （4)发、配电室应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，数量不 少于 2具。 |  | 配电室设置有二氧化碳灭火器 | 符合要求 |
|  |  | （5）加油站应制定以下消防安全制度：a）防火检查、巡查制度；b）消防安全教育、培训制度；c）用火、用电安全管理制度；d） 电气设备、 电气线路的检查和管理制度：e）输油、输气线路的检查和管理制度；f）灭火和应急疏散预案演练制度；g）火灾隐患整改制度；h） 其他必要的消防安全制度。 |  | 符合，有相关制 度 | 符合要求 |
|  |  | （6）加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为 0.25h。 |  | 罩棚为钢结构 | 符合要求 |
|  |  | （7）站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所（设施） |  | 无住宿、餐饮和娱乐场所 | 符合要求 |
|  |  | （8）站内不应设置建筑面积大于 50 ㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。 |  | 已经过消防验收 | 符合要求 |
|  |  | （9）是否按要求进行消防设施、器材管理 1.对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立消防 设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案，记明 配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 2.消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设 施、器材应设置消防安全标志。 3.灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。 4.消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。 |  | 按要求设置灭火 器、灭火毯、消 防沙等设置 | 符合要求 |
|  |  | （10）加油站对每名员工应至少每年进行1次消防安全教育培训，新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。 |  | 定期进行教育培 训，有培训记录， 见附件 | 符合要求 |
| 6 | 标识 | （1）加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进 站消防安全须知 ”标识，明确进入加油站的要求和注意 事项。 |  | 加油站进出口有 安全警示标识和 进站须知 | 符合要求 |
|  |  | （2）加油机上应有油品标识。 |  | 加油枪设置油品标识。 | 符合要求 |
|  |  | （3）加油区、油罐区应有“禁止吸烟 ”、“禁止打手机"等安全标识。 |  | 有相关安全标识 | 符合要求 |
|  |  | （4）站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域 ”等标识。 |  | 有“火灾危险区 域 ”标识 | 符合要求 |
|  |  | （5）油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。 |  | 卸车区有固定车 位停车标识 | 符合要求 |
|  |  | （6）卫生间墙面上应设置“严禁烟火 ”“禁止吸烟 ”标识。 |  | 卫生间有“严禁烟火 ”“禁止吸 烟 ”标识 | 符合要求 |
|  |  | （7）加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限 标识。 |  | 有界限标识 | 符合要求 |
|  |  | （8）加油站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。 |  | 有维护保养制度 | 符合要求 |
| 7 | 企业 经营 情况 | （1）企业经营进、销台账的明细、随货同行单（明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量，可朔源）。 |  | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | （2）企业运输车辆相关资质、信息。 |  | 经有资质单位运输 | 符合要求 |
|  |  | （3）企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。 |  | 有台账 | 符合要求 |
|  |  | （4）企业进货发票、售出发票资料等 |  | 有进货发票、售 出发票等资料 | 符合要求 |
|  |  | （5）企业是否存在租赁，租赁单位是否获得相关资质（营业执照、危化品经营许可等相关同等资质） |  | 不存在租赁 | 符合要求 |
|  |  | （6）是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为 |  | 不存在以上行为 | 符合要求 |
|  |  | （7）是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包 或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  |  | （8）是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为 |  | 不涉及 | 符合要求 |

评价结果：加油站安全检查表涉及131项检查内容，经检查，全部符合要求

6安全对策措施及建议

6.1存在的问题

通过对该加油站现场检查，发现储油罐人孔操作井盖未张贴油品信息。

6.2整改落实情况

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组通知中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站进行了整改。该加油站对评价组在现场提出的整改意见，认真进行了整改。

隐患及整改措施如下表所示。

表6-1隐患整改措施（见附图）

| 序号 | 不合格项（隐患） | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐人孔操作井盖未张贴油品信息 | 储油罐人孔操作井盖未张贴油品信息 |

6.3建议补充的安全对策措施

1）加强现场管理工作，定期对员工进行消防知识培训，使员工达到懂得如何预防火灾，发生火灾时如何使用消防器材。

2）从业人员应熟练掌握本岗位的技能，并认真学习安全管理制度。

3）加油站对将来到本单位工作的新员工要进行安全教育，并对所从事的职业进行培训考核（并进行记录），合格后，持证上岗。

4）控制电气点火源：加油站爆炸危险区域禁用移动式和携带式电器，严禁使用手机、寻呼机、电脑等非防爆电器，应加强对加油站电器使用情况的审查监督，禁止私拉乱接、违章用电。

5）控制明火源：控制固定明火源，根据规范控制安全间距，增设安全间隔，使油气不能向火源处积聚，火源不能向爆炸危险区域散发。控制修理和烟火，营业期间不得使用电气焊、气割，动火修理时须备有消防器材、消防人员监护到位；加油区必须禁止吸烟，禁止明火。

6）卸油严格按操作规程进行，防止卸错油罐出现混油情况，造成安全事故。

7）进一步加强相关人员的安全培训和安全技能教育。完善安全检测、控制设施，进一步提高本质安全度，达到安全生产的目的。

7评价结论

7.1符合性评价的综合结果

评价组根据国家和地方政府有关法律、法规、条例和标准，对该加油站的安全现状进行了全面评价。评价情况如下：

1）中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站为成品油零售三级站，主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息、触电、车辆伤害等。该加油站涉及的汽油、柴油属于《危险化学品目录》（2022年版）内危险化学品，汽油属于重点监管的危险化学品。该站不涉及监控化学品，不涉及易制毒化学品，不涉及易制爆化学品，不涉及高毒、剧毒化学品。该加油站经营储存的汽油属于重点监管危险化学品、特别管控危险化学品。经营、储存过程中采用的设备及工艺不属于淘汰落后设备及工艺、不涉及危险化工工艺。危险化学品生产单元和储存单元均未构成重大危险源。

2）该加油站存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、坍塌、物体打击和有害因素高温、噪声、毒害等；其中主要的危险有害因素是火灾爆炸、中毒、窒息、车辆伤害和触电。该项目的作业条件相对较安全，在选定的4个评价单元中均未出现可能危险或稍有危险作业环境，且可能危险作业环境的出现均由物料和特殊条件的危险程度所决定。

3）通过危险度评价，该站油罐区的危险等级为Ⅲ级，属低度危险。

4）根据《国务院安全生产委员会关于印发<涉及危险化学品安全风险的行业品种目录>的通知》（安委〔2016〕7号），该站所涉及的危险化学品为“零售业”中的危险化学品汽油、柴油，主要安全风险为“爆炸、火灾、中毒、腐蚀”。该加油站的埋地油罐内部、人孔井、隔油池、化粪池、水封井构成受限空间，进入上述区域作业属于有限空间作业。

5）评价组依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三[2017]121号）判定：该加油站无重大生产安全事故隐患。

6）该加油站平面布置符合规范要求，建筑结构、消防方面符合国家和行业相关标准、规范的要求。

7）该加油站安全生产管理制度齐全，安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况较好，可以满足在正常运行过程中的安全生产需要。

7.2评价结论

1、该加油站为成品油零售企业，属三级加油站，加油站加油区（经营）和储油罐区均未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的临界量，生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

2、该加油站危险度评价，储油罐区为低度危险，由于采用埋地油罐、密封操作等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围；加油站安全现场检查经整改后符合要求。

3、该加油站平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。

4、该加油站安全生产管理制度齐全，安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好，可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。

综合所述：中国石化销售有限公司江西余干石油分公司社庚加油站符合危险化学品经营单位安全的条件。

8附件

（1）现场勘察照片

（2）整改回复

（3）营业执照、危化经营许可证、成品油经营许可证

（4）建设工程消防验收意见书

（5）安全管理机构组成及安全管理人员任命书

（6）主要负责人及安全管理人员证

（7）应急预案备案登记表及应急演练记录

（8）应急教育培训记录

（9）土地证

（10）安全管理制度和安全操作规程目录

（11）工伤保险凭证

（12）油罐产品合格证

（13）劳动防护用品发放记录

（14）加油站岗位职责分工

（15）加油站从业人员名册

（16）加油机产品合格证

（17）防雷装置检测报告

（18）总平面布置图