萍乡旭阳能源有限公司

年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目

安全条件评价报告

（终稿）

建设单位：萍乡旭阳能源有限公司

建设单位法定代表人：杨 俊 杰

建设项目单位：萍乡旭阳能源有限公司

建设项目单位主要负责人：杨俊杰

建设项目单位联系人：梁文涛

建设项目单位联系电话：15833734879

2025年08月15日

萍乡旭阳能源有限公司

年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目

安全条件评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：王海波

评价机构联系电话：0791-87379377

2025年8月15日

萍乡旭阳能源有限公司

年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目

安全评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年8月15日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

# 前    言

萍乡旭阳能源有限公司成立于2020年12月21日，位于江西省萍乡市湘东区工业园888号，注册资本玖亿万元整，法定代表人为杨俊杰。经营范围包括许可项目：发电、输电、供电业务，道路货物运输（不含危险货物），燃气经营，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：炼焦，煤炭及制品销售，热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，肥料销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），污水处理及其再生利用，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该项目位于萍乡旭阳能源有限公司厂区西北角，新建一座煤气加压站，将气柜过来的焦炉煤气经过加压，保证煤气出口压力满足萍乡市安源玻璃有限公司及园区内工业企业作为燃料气的需要。焦炉煤气属于萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目的副产品，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》该项目不属于淘汰类、限制类项目。

该项目主要建设内容包括新建煤气加压站（含螺杆压缩机、离心鼓风机及配套管廊等设施），外送煤气规模为4.7万Nm³/h。公辅设施系统包括供配电、消防水、仪表空气、氮气、自动控制系统等依托企业主体项目。

该项目于2025年01月17日取得萍乡市湘东区发展和改革委员会出具的项目备案通知书，项目统一代码：2501-360313-04-01-927940。 根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修改）的规定，该项目涉及的焦炉煤气、氮气（压缩的）属于危险化学品，不涉及重点监管的危险化工工艺，不够成重大危险源。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，第79号令修订）、《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）的要求，萍乡旭阳能源有限公司聘请江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目进行安全条件评价，以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证工程项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法律、法规。

受萍乡旭阳能源有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目安全条件评价工作。我中心接受委托后，组成项目安全评价组，到建设单位收集有关资料，于2025年2月26日对拟建现场进行勘察。对委托方提供的资料进行认真分析，运用安全系统工程原理和评价方法，对工程可能出现的危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价，在此基础上，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，第79号令修订）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）等的要求进行报告编制。本报告主要内容包括编制说明，建设项目概况，危险、有害因素的辨识结果及依据说明，安全评价单元的划分结果及理由说明，采用的安全评价方法及理由说明，定性、定量分析危险、有害因素的结果，建设项目安全条件的分析结果，安全对策措施与建议，安全评价结论，与建设单位交换意见结果，安全评价报告附件等部分组成。

本报告可作为该项目设计、建设和投产后安全管理工作的主要依据，同时也可作为应急管理部门对该项目的“三同时”工作实施监督管理的重要内容之一。

在编制本安全条件评价报告过程中，得到了萍乡旭阳能源有限公司有关负责同志的大力支持和帮助，在此深表感谢。本报告不足之处，敬请指正。

关键词：加压机棚  新建项目 安全条件评价

# 非常用的术语与符号、代号说明

1）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品及其他化学品。

2）安全设施

在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

3）新建项目

有下列情形之一的项目为新建项目：

（1）新设立的企业建设危险化学品生产、储存装置（设施），或者现有企业建设与现有生产、储存活动不同的危险化学品生产、储存装置（设施）的。

（2）新设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），或者现有企业建设与现有生产活动不同的伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施）的。

4）危险源

可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

5）危险和有害因素

可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

6）危险化学品数量

长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品的数量。

7）作业场所

可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输危险化学品的处置或者处理等场所。

8）危险因素

危险因素是指能对人造成伤亡或者对物体造成突发性损害的因素。

9）有害因素

有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病或者对身体造成慢性损害的因素。

10）固有危险

固有危险是指物质生产过程的必要条件所衍生出来的危险性，包括危险物料、危险工艺条件和危险装置操作等三方面条件。

11）重大危险源

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

12）临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

13）符号和代号

| 序号 | 符号和代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DCS | 集散控制系统 |
| 2 | PLC | 可编程逻辑控制系统 |
| 3 | UPS | 不间断电源 |
| 4 | GDS | 可燃/有毒气体检测系统 |
| 5 | MSDS | 化学品安全技术说明书 |
| 6 | CCR | 中心控制室 |
| 7 | FAR | 现场机柜室 |

目  录

前    言	V

非常用的术语与符号、代号说明	VII

1.编制说明	3

1.1评价目的	3

1.2 前期准备情况	3

1.3评价范围	4

1.4评价程序	4

1.5附加说明	6

2.建设项目概况	7

2.1建设单位简介及项目由来	7

2.2 建设项目概况	9

2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称数量、储存	15

2.4建设项目选择的工艺流程	16

2.5主要装置（设备）和设施的布局、道路运输	22

2.6 主要建（构）筑物	23

2.7公用工程和辅助设施	24

2.8设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（规格）、材质、数量	34

2.9三废处理	35

2.10主要技术经济指标	37

2.11安全管理机构及劳动定员	38

3.主要危险、有害因素辨识与分析	39

3.1 危险物质的辨识结果及依据	39

3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源	39

3.3重点监管危险化学品、危险工艺分析	39

3.4易制爆、制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品分析结果	40

3.5 危险、有害因素的辨识结果	40

3.6重大危险源辨识结果	41

3.7外部安全防护距离	42

3.8爆炸危险区域的划分	42

4评价单元确定及评价方法的选定、简介	1

4.1评价单元的划分目的	1

4.2评价单元的划分原则	1

4.3评价单元的划分结果	1

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	2

5.1 各单元采用的评价方法	2

5.2采用的安全评价方法理由及说明	2

6定性、定量分析危险、有害因素的结果	4

6.1选址与周边环境	4

6.2总平面布置及建（构）筑物单元	4

6.3工艺装置单元	4

6.4公用工程及辅助设施单元	5

6.5消防子单元	5

6.6特种设备单元	6

7 建设项目安全生产、安全条件的分析结果	7

7.1建设项目安全条件分析	7

7.2 建设项目安全生产条件的分析	11

7.3事故案例	13

8.安全对策措施与建议	17

8.1安全对策措施与建议的依据和原则	17

8.2《可研》中已有的安全对策措施	17

8.3本评价提出的安全对策措施	21

9 评价结论	51

9.1危险、有害因素的辨识结果	51

9.2建设项目法律法规的符合性	52

安全评价报告附件	54

附件1 选用的安全评价方法简介	54

1.1预先危险性分析评价（PHA）	54

1.2安全检查表（SCL）	55

附件2危险、有害因素的辨识及分析过程	56

2.1  辨识依据及产生原因	56

2.2项目厂址与总平面布置危险有害因素辨识分析	58

2.3按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析	62

2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析	80

2.5按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析	82

2.6重大危险源辨识结果	83

附件3定性、定量分析危险、有害程度的过程	87

3.1选址与周边环境	87

3.2总平面布置及建（构）筑物单元	91

3.3工艺装置单元	96

3.4公用工程及辅助设施单元	99

3.5消防子单元	102

3.6特种设备单元	105

附件4安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录	107

附件5 危险化学品MSDS表	119

附件6 项目负责人及现场勘验人员现场照片	124

附件7 收集的文件、资料目录	126

1.编制说明

1.1评价目的

该项目安全条件评价的目的主要有：

1．为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设工程项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，保证该项目建成后符合国家有关法规、标准和规定，该项目需进行项目安全条件评价。

2．分析项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；对该项目生产过程中潜在危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时预测其风险等级并预测危险源火灾、爆炸或泄漏事故可能造成的事故后果。

3．提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

4.为应急管理部门对建设项目进行安全审批提供依据。

1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，仔细研究了本项目的可行性研究报告；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集到了本项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

与建设项目相关的文件、资料：

- 1．营业执照

- 2．项目备案通知书

- 3．项目总平面布置图

- 4．建设用地规划许可证

- 5．项目可行性研究报告

- 6．企业提供的其他资料

1.3评价范围

本安全条件评价的评价对象为萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目。

该项目主要建设内容为建设一座煤气加压站及其配套的公辅设施系统。评价范围为气柜煤气出口1m处接管至厂界外1m，主要包括加压机棚、地下槽地坑、加压站南侧管廊、现场机柜箱、仪表自动控制系统。依托的设施如供电、给排水、消防水、仪表空气、氮气等本评价报告仅对其满足性进行评价。

凡涉及该项目的环保、职业卫生、厂外管线等方面，应执行国家有关法规和标准，不包括在本次评价范围内。

本报告是在萍乡旭阳能源有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。委托方在项目评价组出具报告后，如建设项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址的，主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

1.4评价程序

安全评价工作大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要包括实地考察、收集有关资料，进行初步的项目分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，对项目安全情况进行类比调查，运用适合的评价方法对建设项目的危险、有害因素进行定性或定量分析，预测其发生的可能性、危险程度等。提出安全对策措施及建议，与设计及投资方进行交流等；第三阶段为报告的编制阶段，主要是汇总第一、第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出评价结果与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全条件评价的程序见图1.4-1。

前期准备

↓

危险、有害因素辩识与分析

↓

评价单元划分

↓

评价方法选择

↓

定性、定量评价

↓

安全条件分析

↓

提出安全对策措施建议

↓

得出安全评价结论

↓

编制安全条件评价报告

图1.4-1  安全条件评价程序框图

1.5附加说明

本报告是在萍乡旭阳能源有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。

委托方在项目我中心出具报告后，如建设项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址的，主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

本安全评价报告未盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”公章无效；涂改、缺页无效；安全评价人员未签名无效；安全评价报告未经授权不得复印，复印的报告未重新加盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”公章无效。

2.建设项目概况

2.1建设单位简介及项目由来

1、建设单位简介

萍乡旭阳能源有限公司成立于2020年12月21日，由旭阳集团有限公司、萍乡矿业集团有限责任公司、萍乡市循环产业投资有限公司共同出资设立。

萍乡旭阳能源有限公司位于江西省萍乡市湘东区工业园888号，注册资本玖亿万元整，法定代表人为杨俊杰，目前处于存续（在营、开业、在册）状态。经营范围包括许可项目：发电、输电、供电业务，道路货物运输（不含危险货物），燃气经营，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：炼焦，煤炭及制品销售，热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，肥料销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），污水处理及其再生利用，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

萍乡旭阳能源有限公司核心项目为年产180万吨焦化项目，总投资约30.37亿元，位于江西省萍乡市湘东区工业园。项目涵盖煤焦系统、炼焦系统、化产系统、35kV变电站、铁路运输及公辅配套工程。项目采用国际先进工艺，配备干熄焦、脱硫脱硝、煤气净化及废水处理系统，严格遵循环保标准，实现资源高效利用与污染物减排。

2、项目由来

萍乡旭阳能源有限公司投资30亿元建设年产180万吨焦化项目，配套建设干熄焦设施、焦炉烟道废气脱硫脱硝装置、煤气净化装置、焦化废水处理站等环保和节能设施。

根据企业提供的《萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目安全条件评价报告》，年产 180 万吨焦化项目原规划中，焦炉煤气经气柜直接输送至下游园区企业；鉴于实际运行中输配压力不足，拟在原规划基础上增设煤气加压站，以满足生产需求。煤气加压站前期未进行安全评价，但该项目作为主体项目的重要配套工程，与年产180万吨焦化项目遵循建设项目安全设施 “三同时” 原则，纳入整体规划，实行同时设计、同时建设，故本报告对其进行安全条件评价。该项目投产后可外送煤气4.7万Nm³/h，其中：供应安源玻璃1万Nm³/h；供应工业园内其他企业3.7万Nm³/h。

公司充分利用焦化项目生产的焦炉煤气作为清洁燃料，可改善区域燃料结构，控制和减少大气污染、保护大气环境，为国家节约宝贵的石油资源，这将对工业园区循环经济的可靠运转及加强环境保护发挥重要作用。

产业政策及规划契合性：

（1）焦炉煤气属于萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目的副产品，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》该项目不属于淘汰类、限制类项目。

（2）该项目不在国家发展改革委商务部印发的《市场准入负面清单（2020年版）》（发改经体[2020]1880号）内。

（3）项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（简称“三线一单”）管控要求。

（4）该项目位于江西省萍乡市湘东区工业园，园区主导产业确定为以工业陶瓷产业为主导，焦化玻璃产业、电子信息产业、化工产业、冶炼产业协同发展的省级特色工业园。该工程位于工业园的焦化玻璃产业片区内，属于180万吨焦化项目的配套工程，符合园区发展定位。

综上所述，公司充分利用焦化项目生产的高热值优质焦炉煤气作为优质燃料，可改善区域燃料结构，控制和减少大气污染、保护大气环境，为国家节约宝贵的石油资源，这将对工业园区循环经济的可靠运转及加强环境保护发挥重要作用。同时为企业带来可观的经济效益。

2.2 建设项目概况

项目名称：萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目

项目规模：年产180万吨焦化项目配套煤气加压站

项目地址：江西省萍乡市湘东区工业园888号

项目性质：新建项目

企业性质：其他有限责任公司

建设单位：萍乡旭阳能源有限公司

企业法定代表人：杨俊杰

投资总额：3694万元人民币

可行性研究报告编制单位：旭阳工程科技有限公司

总图设计单位：旭阳工程科技有限公司（冶金行业工程设计焦化和耐火材料工程甲级）

该项目的主要建设内容：见表2.2-1。

表2.2-1 该项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程主要建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置 | 1万 Nm³/h焦炉煤气 | 主要包括螺杆压缩机（2开0备）。增压至200kPa(G)，送至厂界外1m。 | 新建 |
|  | 3.7万 Nm³/h焦炉煤气 | 主要包括离心鼓风机（1开1备）。升至压39.5kPa(G)，送至厂界外1m。 | 新建 |
| 公用工程 | 仪表空气 | 连续，依托企业空氮站，需求量20 Nm³/h。 | 依托 |
|  | 仪表空气 | 间断，20 分钟一次，需求量4 Nm³/h。 | 依托 |
|  | 仪表自动控制系统 | 新增现场机柜箱，设置在维修区。信号远传至2#现场机柜室，利用现有焦化主装置预留接口，增加本项目控制信号卡件。 | 依托+新建 |
|  | 氮气 | 连续，依托企业空氮站，需求量175 Nm³/h。 | 依托 |
|  | 氮气 | 开停工吹扫，依托企业空氮站，需求量68 Nm³/h。 | 依托 |
|  | 循环水 | 连续，依托干熄焦循环水站，需求量230 Nm³/h。 | 依托 |
|  | 供配电 | 依托3#综合配电室 | 依托 |
| 消防 | 消防给水 | 消防给水系统由高压消防水泵、室内外消火栓、消防喷头、固定消防水炮及环状消防给水管网等组成，消防用水依托厂区消防设施。 | 依托 |
|  | 消防水池 | 依托消防事故水池，有效容积3600m³ | 依托 |
|  | 灭火设备 | 在本项目范围内建构筑物配置一定数量的移动式灭火设备和器材。 | 新建 |

前期工作：该项目于2025年01月17日取得萍乡市湘东区发展和改革委员会出具的项目备案通知书，项目统一代码：2501-360313-04-01-927940。

建设内容及规模：该项目主要建设内容为新建一座煤气加压站及其配套的公辅设施系统。主要包括加压机棚、地下槽地坑、加压站南侧管廊、现场机柜箱等。评价范围为气柜煤气出口1m处接管至厂界外1m。该工程除配套四台加压机外，消防水、仪表空气、氮气等均由萍乡旭阳能源有限公司负责供至该项目边界内1m。外送煤气4.7万Nm3/h。

2.2.1建设项目所在的地理位置及周边环境

1、地理位置及交通状况

萍乡旭阳能源有限公司180万吨焦化项目拟建场地位于江西省萍乡市湘东区工业园范围内，场地原为农田、坡地、低丘及道路等地貌，场地距320国道1000米左右，离下埠镇5公里。交通十分便利。

萍乡市位于江西省西部。东、北与宜春市相邻，南、东南与吉安市相接，西与湖南省长沙、株洲相连、北与湖南省浏阳市接壤。萍乡交通发达，境内浙赣铁路横贯东西，公路319国道从南北向、320国道从东西向交汇通过，沪瑞(上海至云南丽江）高速公路自东向西贯穿全境。

铁路：利用现有从峡山口站到萍实铁路公司的铁路专用线到厂区附近货场及丁心桥货运站。峡山口站隶属于南昌铁路局管辖，为浙赣线上的二等车站。

公路：从拟选址东边或南侧建设新路接入工业大道至320国道。

该项目地理位置详见图2.2-1。

图2.2-1项目地理位置图

2、周边环境

企业厂址位于江西省萍乡市湘东区工业园，园区主导产业确定为以工业陶瓷产业为主导，焦化玻璃产业、电子信息产业、化工产业、冶炼产业协同发展的省级特色工业园。本工程位于工业园的焦化玻璃产业片区内，企业北面为浙赣铁路，隔铁路为弹子岭下（已搬迁）和部分耕地；西侧为下埠河，安源玻璃厂；南侧为工业大道；东侧为弘源煤化工。

1）项目周边居民区分布情况

该项目厂址周边最近的主要居民区等，上述居民区距离、方位、人口等情况见表2.2-1。

表2.2-1项目周围最近居民区分布情况一览表

| 方位 | 距离(m) | 单 位 | 人员数(人) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧 | 1283 | 下檀梓里 | 542 |  |
| 北侧 | 1353 | 檀梓村 | 94 |  |
| 西北侧 | 2157 | 乌石垄村 | 524 |  |
| 西侧 | 1250 | 荷塘下 | 212 |  |
| 西南侧 | 1225 | 洪家屋场 | 79 |  |
| 南侧 | 1572 | 源公祠 | 196 |  |
| 南侧 | 1658 | 龙形湾 | 168 |  |
| 东侧 |  | 弘源煤化工 | 企业 |  |
| 东侧 | 1854 | 大塘尾 | 262 |  |
| 东北侧 | 328 | 石塘 | 76 |  |
| 东北侧 | 1442 | 山田冲 | 412 |  |

2）该项目厂内周边装置情况

旭阳与周边环境间距前期已进行评价，本次不予评价。该项目位于厂区西北角，属于新建场地。用地南侧为预留场地，东侧为气柜，北侧为厂区道路及围墙，西侧为厂区道路及围墙，该项目建构筑物与厂内现有建构筑物的间距满足要求。

表2.2-2 该项目主要建（构）筑物之间防火间距检查表

| 序号 | 项目建（构）筑物名称 | 方位 | 相邻建（构）筑物名称 | 拟设 间距（m） | 规范 要求（m） | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加压机棚 | 东 | 10万立方焦炉气柜 | 31.8 | 25 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 厂区道路 | 19.5 | 15 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 25.8 | 25 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 厂区道路 | 19 | 15 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 26.3 | 25 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |

2.2.2建设项目所在地的自然条件

1、地形地貌概况

萍乡旭阳能源有限公司位于江西省萍乡市湘东区工业区范围内。场地原状由农田、坡地、低丘及道路构成，地形起伏较大，钻孔高程介于74.00~94.37m，最大高差达20.37m，经三通一平工程后已实现场地整平。

2、区域水文地质条件

1）建筑区内地下水类型为松散层孔隙水和基岩风化裂隙水，地下水主要埋藏于素填土、粉质粘土、含砾粉质粘土的孔隙中，为包气带水，其中素填土为新近填土，结构松软，孔隙大，渗透性较强，埋藏浅，含水性差，但因地势较平，排泄不畅，粉质粘土、含砾粉质粘土含水性及透水性均差，含水微弱，孔隙水赋存于强风化砂岩、强风化炭质泥岩中，富水性较好，中风化灰岩岩体中存在裂隙、溶洞，钻探过程中严重漏水。水位埋深2.00~20.20m左右，水位年变幅1.50m左右。水文地质条件较复杂。

2）包气带防污性能：该场地内钻孔揭露到深度内地层由自然地面自上而下划分为6个工程地质层：①素填土、②粉质粘土、③含砾粉质粘土、④强风化砂岩、⑤强风化炭质泥岩、⑥中风化灰岩；其中的第二层粉质粉土、第三层含砾粉质粘土其渗透系数经验值为1.2×10-5cm/s；厚度大于1.0m之间，根据《环境影响评价技术导则.地下水环境》(HJ610-2016）天然包气带防污性能分级参照表，该场地内天然包气带防污性能为中等。

3、地层地质与地质构造

1）地层：在勘探区范围内分布的地层有：地层出露为第四系人工填土﹙Q4ml﹚、第四系残坡积层（Q４el+dl）、三叠系下统大冶组（T1d）和二叠系上统龙潭组（P2l）。岩层风化软硬变化较大，局部场地比较复杂。

2）地质构造：为灯芯桥单斜北翼，场地内为单斜构造，无断裂通过。

4、场地地层

场地内地下水属潜水类型，赋存在第⑥层细砂及以下土层中。地下水的补给源主要是大气降水，并以当地工农业用水及地下径流为其主要排泄方式，水位变化受季节影响较大，丰水期水位略有上升，枯水期水位略有下降。根据该场地已有资料，稳定水位埋深介于22.30m～22.60m之间，相当于绝对标高34.50m左右。地下水位年变化幅度为1.0～2.0m。根据调查以及已有资料，拟建场地近5年来历史最高地下水位埋深约为18.0米，近50年来历史最高地下水位埋深约为12.0米（绝对标高45.30m），综合评定：该场地抗浮设计水位可按绝对标高45.30m考虑。

地下水的补给源主要是大气降水，并以地下径流为其主要排泄方式，水位变化受季节影响较大，丰水期水位略有上升，枯水期水位略有下降。浅层地下水动态类型为降雨入渗-开采型。根据多年水位观测分析，地下水水位总体呈下降趋势。地下水年内变化规律可分为三个阶段：每年4-6月份水位为下降阶段；7-9月份，水位上升阶段；10月—次年3月份为水位调整期。根据该场地水样的水质分析报告和土样分析结果，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）判定，环境类型按Ⅱ类考虑，场地内水对混凝土结构和混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，场地内的土对混凝土结构和混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

5、区域地震烈度

场地地震基本烈度：据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015），萍乡地区地震加速度0.05g，地震动峰反应谱特征周期为0.35s，地震标准烈度为Ⅵ度。据萍乡地震办的地震历史记载，2017年7月6日23时23分，安源区北纬27.62°东经113.92°发生2.4级地震，震源深5千米，距离萍乡市7公里。

据上述，萍乡地区地震标准烈度为Ⅵ度地区。根据《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）规范要求。

6、气象条件

拟建场地位于杞木村和铁冲村范围内，场地距320国道1000米左右，离下埠镇5公里，其气象与萍乡市区基本相同，根据萍乡气象台气象资料表明，属亚热带季风温湿性气候，具有四季分明，气候温和，雨量充沛等特点。年平均降雨量1607.1毫米，最大年降雨量2151.0毫米（1997年），最小年降雨量1086.0毫米（1971年），最大日降雨量255.6毫米（1972年8月18日），最大小时降雨量92.8毫米（1979年8月18日），4~6月为丰水期，占全年降雨量的45.3%以上，9月份至翌年元月为枯水期，占全年降雨量的22.5%，其余月份为平水期。风向以西南风为主，东北风次之，风速最大16米/秒，平均风速16米/秒。年平均气温17.2℃，温度极限-8.6℃~40.1℃。江西萍乡地处亚热带季风气候区，雷电活跃，年平均雷暴日为65天，多的年份达到100天。

2.2.3上下游关系

萍乡旭阳能源有限公司180万吨焦化项目，年工作时间8760h，储存在10万立方米气柜中，焦炉煤气通过该项目加压外送给周边客户，煤气有稳定的来源，下游有稳定的客户。

2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称数量、储存

2.3.1原料、产品

表2.3-1项目主要原料、产品情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 小时耗 | 年耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |  |  |  |  |
| 1 | 焦炉煤气 | 4.5kPa(G) | 万 Nm³ | 4.7 | 41172 |
| 二 | 产品 |  |  |  |  |
| 1 | 焦炉煤气 | 200kPa(G) | 万 Nm³ | 1 | 8760 |
| 2 | 焦炉煤气 | 39.5kPa(G) | 万 Nm³ | 3.7 | 32412 |

2.3.2质量要求

焦炉煤气参数如下（标准状态）：

1) 干煤气成分：

表2.3-2干煤气指标

| 干煤气成份 | CO | CO2 | H2 | N2 | CH4 | O2 | CnHm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值(VOL%) | 5~8 | 1.5~3 | 55~60 | 3~7 | 23~27 | ~0.6 | 2~4 |

2）低热值：~16750kJ/Nm³。

3）煤气中杂质含量见下表：

表2.3-3焦炉煤气中杂质含量

| 杂质成分 | 焦油 | NH3 | H2S | HCN | 苯 | 萘 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 g/m³ | 微量 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤2 | ≤0.15 |  |

2.4建设项目选择的工艺流程

### 2.4.1工艺流程说明

气柜过来的煤气经管廊，到螺杆压缩机（2开0备）增压至200kPa(G)后，输送至厂界外1m，供应安源玻璃（每隔 20 分钟进行换火，需停用焦炉煤气40~55秒），当用户进行换火时，关闭出口切断阀，将加压后的焦炉煤气减压至7kPa(G)后送至气柜进口总管。螺杆压缩机进口设置篮式过滤器、出口设置消音器，加压后的焦炉煤气温度升高至约85℃经循环水冷却器降温至约40℃，后进入气液分离器，分离出的冷凝液回流至螺杆压机进口循环使用，并通过气液分离器分离掉可能夹带的液体，送至安源玻璃厂进行使用。螺杆压缩机内部采用喷脱盐水冷却工艺，保证压缩机出口温度≤85℃，以防止压缩机内部结焦，保证机组能够长周期安全运行。

气柜过来的煤气经管廊，到离心鼓风机（1开1备）升压至39.5kPa(G)后，输送至厂界外1m供应园区工业园。

煤气管道、离心鼓风机产生的煤气凝液经排水器自流进入煤气冷凝液贮槽，螺杆压缩机的产生冷凝液直接排入煤气冷凝液贮槽；最终经凝液输送泵输送至气柜隔油池。

螺杆压缩机和离心鼓风机均配套稀油站和高位油箱，保证螺杆压缩机和离心鼓风机安全稳定运行。

为满足开停车状态下的操作，螺杆压缩机和离心鼓风机均设置了进出口回流管线。

焦炉煤气排放均汇总后排至火炬系统。

2.4.2仪表及自动控制系统

1、自动控制系统方案

该项目的DCS系统接入焦化主装置分散型控制系统，DCS除了完成装置的基本过程控制、操作、监视、管理之外，同时还完成顺序控制、批量控制、工艺联锁以及部分先进控制策略。

该项目GDS系统接入焦化主装置的可燃/有毒气体报警控制系统，在可能泄漏或聚集可燃气体和有毒气体的地方，分别设有可燃气体（CO、H2、CH4）、有毒气体探测器（CO），并将信号接到GDS系统。易泄漏的设备设施释放源周边2米范围内，高度高于释放源0.5米至2米的位置设置具备声光报警功能的固定式CO报警器。

螺杆压缩机等机组采用设备自带的成套可编程逻辑控制系统（PLC系统），机组及成套设备的各种控制功能、安全保护功能、过程量监测、运行状态监测、开/停车逻辑等功能由机组控制系统完成。

螺杆压缩机过程控制功能：调节压缩机的转速，控制压缩机的入口压力，从而实现压缩机气量调节；压缩机轴封密封气压差控制；压缩机轴封密封气压差控制；干气密封系统控制；电动盘车等。

螺杆压缩机程序控制及保护逻辑：开车程序及联锁；报警逻辑；停车逻辑；主油泵启动联锁；辅助油泵启/停联锁；盘车电机启/停联锁等。

气液分离器上设有液位计和液位变送器，压力表和温度计，自动排液阀和安全阀，排液管线设置液位低低切断阀。

鼓风机的仪表室参数的显示包括：煤气吸力、压力，鼓风机的转速、轴向位移和轴承温度，风机油箱油位和油泵出口油压，电机的电压、电流和轴承温度，蒸汽透平用蒸汽压力和温度，以及集气管压力、鼓风机前后煤气温度。

鼓风机设置单独控制箱，并设置报警、联锁停车装置：鼓风机的开停车与油泵的联锁，鼓风机主油泵与副油泵自动切换联锁，鼓风机稀油站油箱油位、温度、油压报警及油压联锁停车装置，轴瓦温度、电机定子温度超限报警和联锁停车装置，鼓风机过负荷、轴位移超限，焦炉集气管煤气压力上、下限报警信号。

螺杆压缩机和离心鼓风机设置紧急切断装置；进出加压站管道设置紧急切断阀。

安源玻璃厂停气时，停气信号由安源玻璃厂通讯至萍乡旭阳能源有限公司DCS，并同时联锁去安源玻璃厂切断阀关闭，去气柜回流管线切断阀打开，并通过压力调节阀将焦炉煤气减压至7kPaG左右。

涉及的主要安全联锁及紧急停车见下表：

表 2.4-1安全联锁及紧急停车

| 序号 | 联锁条件 | 联锁动作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安源玻璃厂用气停止 | 去往安源玻璃厂煤气管道上的XV02401关闭、回流至气柜管线上的XV02402打开 |  |
| 2 | 安源玻璃厂用气开始 | 去往安源玻璃厂煤气管道上XV02401打开、回流至气柜管线上的XV02402关闭 |  |
| 3 | 煤气冷凝液贮槽（V02404）液位高高联锁 | 煤气冷凝液贮槽液位高度高于0.8m时，联锁启动冷凝液输送泵； |  |
| 4 | 煤气冷凝液贮槽（V02404）液位低低联锁 | 煤气冷凝液贮槽液位高度低于0.3m时，联锁停冷凝液输送泵； |  |
| 5 | 螺杆压缩机煤气进口管道压力低低连锁 | 螺杆压缩机煤气进口管道压力低于-11kPaG时，联锁停螺杆压缩机。 |  |
| 6 | 离心鼓风机煤气进口管道压力低低连锁 | 离心鼓风机煤气进口管道压力低于-1000PaG时，联锁停离心鼓风机 |  |
| 7 | 气柜活塞高度过低 | 气柜活塞高度低于9.72m时，联锁停螺杆压缩机和离心鼓风机 |  |
| 8 | 安源玻璃厂异常停气 | 联锁停螺杆压缩机和离心鼓风机 |  |
| 9 | 离心鼓风机本体联锁 | 润滑油总管压力≤0.12MpaG时联锁启动备用油泵；润滑油总管压力≤0.09MpaG时联锁停主电机 |  |
| 10 | 离心鼓风机本体联锁 | 离心鼓风机轴承温度≥85℃时.联锁停主电机 |  |
| 11 | 离心鼓风机本体联锁 | 离心鼓风机轴承振动达到106μm.联锁停主电机 |  |
| 12 | 离心鼓风机本体联锁 | 离心鼓鼓风机轴位移达到±0.8mm时联锁停主电机 |  |
| 13 | 离心鼓风机本体联锁 | 变速箱轴承温度≥110℃时.联锁停主电机 |  |
| 14 | 离心鼓风机本体联锁 | 电机轴承温度≥95℃时.联锁停主电机 |  |
| 15 | 离心鼓风机本体联锁 | 电机定子温度≥145℃时.联锁停主电机 |  |
| 16 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机电机轴承温度高于95℃，联锁停主电机 |  |
| 17 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机电机定子绕组温度高于145℃，联锁停主电机 |  |
| 18 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机轴承温度高于100℃，联锁停主电机 |  |
| 19 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机止推轴承温度高于90℃，联锁停主电机 |  |
| 20 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机齿轮箱高速轴承温度高于110℃，联锁停主电机 |  |
| 21 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机齿轮箱低速轴承温度高于110℃，联锁停主电机 |  |
| 22 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机阳转子进气端轴振动高于100μm |  |
| 23 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机阳转子排气端轴振动高于100μm，联锁停主电机 |  |
| 24 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机阴转子进气端轴振动高于100μm，联锁停主电机 |  |
| 25 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机阴转子排气端轴振动高于100μm，联锁停主电机 |  |
| 26 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机阳转子轴位移高于300μm，联锁停主电机 |  |
| 27 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机阴转子轴位移高于300μm，联锁停主电机 |  |
| 28 | 螺杆压缩机本体联锁 | 螺杆压缩机轴位移差值高于130μm，联锁停主电机 |  |

2、控制室及机柜间

该项目设现场机柜箱（拟设置在检修区），现场仪表信号接入2#现场机柜室内DCS控制柜内，现场仪表信号通过电缆连接到2#现场机柜室，2#现场机柜室（FAR）的控制站通过光缆与中央控制室（CCR）的操作站通讯，实现在中央控制室集中监控。

表 2.5-3 现场机柜箱选型

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆动力配电箱 | Exd IIBT4 Gb IP65 | 批 | 1 |  |
| 2 | 防爆照明配电箱 | Exd IIBT4 Gb IP65 | 批 | 1 |  |
| 3 | 防爆机旁操作箱 | Exd IIBT4 Gb IP65 | 批 | 1 |  |

3、现场仪表

现场变送器和阀门定位器以采用智能数字式仪表为主，原则上采用4~20mADC信号叠加HART通信协议。

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014对煤气加压站进行详细区域划分。

所有现场安装的电子式仪表根据危险区域划分等级，选择隔爆结构。根据《自动化仪表选型设计规定》HG/T20507-2014，所有现场安装的电子式设备防护等级不低于IP65，所有现场安装的非电子式设备防护等级不低于IP55。

（1）温度仪表

现场温度仪表主要选用带外保护套管的万向型双金属温度计，刻度盘直径选用Φ100mm；需远传的温度测量选用热电阻，分度号为IEC标准Pt100，带保护套管。压缩机轴承温度、电机定子温度均选用埋入式铂热电阻。所有温度保护套管选用304材质。

（2）压力仪表

就地压力指示仪表一般采用全不锈钢压力表。压力≥40kPa以上时，选用弹簧管压力表；压力＜40kPa以下时，宜选用膜盒压力表。

压力、差压远传选用智能型压力、差压变送器（4-20mADC标准信号叠加HART协议），测量压差或微压力选用差压变送器。

（3）流量仪表该项目主要介质是煤气，选用孔板流量计，同时考虑到煤气外送厂区外，选用计量用流量计，计量仪表选型符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备个管理通则》，为使精确计量，采用温度、压力补偿措施。

（4）物位仪表

就地液位计，一般场合采用就地液（界）位指示一般采磁翻板液位计。用于液（界）位测量或控制的检测点，测量范围小的L≤1400mm将采用磁致伸缩液位计、双法兰液位计。

（5）阀门

1）调节阀选用气动薄膜或气缸执行机构操作，一般情况下采用GLOB单座气动调节阀，大口径选用三偏心蝶阀，优先选用等百分比特性，线性或近似等百分比特性。

2）切断阀一般情况下采用气动0型球阀，大口径选用三偏心蝶阀。

3）阀门定位器选用具有HART协议的智能型电/气阀门定位器，联锁及重要阀门采用0～100%位置开度显示传送到DCS显示。

4）电磁阀选用进口产品，长期带电型，24VDC供电，低温、低功耗，隔爆型。

2.4.3 安全设施

2.4-2安全设施表

| 序号 | 安全设施 | 设置位置（设备或管线名称） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻火器 | 螺杆压缩机出口管道放散管管端 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机出口总管放散管管端 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机至气柜回流管线放散管管端 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机气液分离器煤气安全阀放空管端 | 2个 |  |
|  |  | 煤气冷凝液贮槽尾气管线管线上 | 1个 |  |
| 2 | 止逆阀 | 冷凝液输送泵出口管线上 | 1个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机消音器出口管线上 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机气液分离器出口管线上 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机气液分离器脱盐水补水管线上 | 1个 |  |
|  |  | 稀油站高位油箱进油管线上 | 4个 |  |
| 3 | 氮封 | 煤气冷凝液贮槽 | 1套 |  |
|  |  | 离心鼓风机 | 2套 |  |
|  |  | 螺杆压缩机 | 1套 |  |
| 4 | 阻火呼吸阀 | 煤气冷凝液贮槽放空管线上 | 1个 |  |
| 5 | 煤气防泄漏排水器 | 离心鼓风机进出口管线排液、螺杆压缩机进气管线排液、离心鼓风机设备本体排液 | 4台 |  |
| 6 | 紧急切断阀 | 螺杆压缩机外送安源玻璃管线上 | 1个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机去气柜的回流管线上 | 1个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机煤气紧急回路上 | 1个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机自动补液管线上 | 1个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机气液分离器排液管线上 | 1个 |  |
| 7 | 排放的设置 | 焦炉煤气进气总管高点放空 | 1个 |  |
|  |  | 离心鼓风机出口总管及出口流量计旁通放空 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机至安源玻璃厂总管及出口流量计旁通放空 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机至气柜回流管线上及减压阀旁通放空 | 2个 |  |
|  |  | 离心鼓风机出口放空 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机出口放空 | 2个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机润滑油站油雾风机、集油管放空 | 4个 |  |
|  |  | 螺杆压缩机气液分离器煤气出口安全阀高点放空 | 2个 |  |
|  |  | 煤气冷凝液贮槽放空 | 1个 |  |
|  |  | 循环水、脱盐水各上水总/支管管排液、放空 | 24 |  |
|  |  | 循环水、热水、制冷水各上水总管吹扫放空 | 12 |  |
|  |  | 界区内各煤气管道排液 |  |  |
| 8 | 安全阀 | 螺杆压缩机煤气出口管线上 | 2个 |  |
|  |  | 煤气冷凝液氮封管线上 | 1个 |  |
| 9 | 防噪声设施 | 螺杆压缩机设置在敞开式厂房内，压缩机出口设置消音器 |  |  |
|  |  | 煤气鼓风机设置在敞开式厂房内，选择低噪声鼓风机 |  |  |
|  |  | 各机泵选择低噪声的输送泵 |  |  |

2.5主要装置（设备）和设施的布局、道路运输

1、总平面布置

萍乡旭阳能源有限公司在设计过程中根据各车间、工段的不同功能进行分区和组合。厂内设施按照生产类别分为三个大的功能分区：生产区、辅助生产区、储运区及行政生活设施区等。厂区大致分三列，第一列靠南侧由西到东分别布置智慧运营智慧中心，经营管理中心，管理中心，研发中心，综合仓库，炼焦综合电气室，1#焦炉等。第二列，预留场地，耐材存放场地，地埋管道对方及加工场地，工厂化预制场地，阀门、设备存放场地，洗脱苯，硫铵，冷鼓，焦油氨水分离，制冷站及化产冷循环水站，2#焦炉，除盐水站，化验楼，35kV变电站等。第三列，加压机棚，10万立方气柜，脱硫液制酸，煤气放散，生产生活污水及酚氰废水收集池，生化综合厂房，膜综合厂房，蒸发结晶厂房，干熄焦及汽轮发电循环水站等。

该项目位于厂区西北角，拟建设一座煤气加压站及其配套的公辅设施系统，由西向东依次为装置内管廊，阀组平台，煤气加压站（由北至南依次布置为2台螺杆压缩机，离心鼓风机，稀油池，离心鼓风机，稀油池），南侧设置地下槽，检修区域。煤气加压站机棚南侧为管廊。

项目具体平面布置详见总平布置图。

2、道路及竖向

（1）道路

该项目道路利用厂区道路。厂区道路宽7米，转弯半径12m，满足消防车道相关要求。

（2）竖向设计

该项目场地位于厂区预留工业空地上，地势平坦，竖向采用平坡式布置方式。场地标高同厂区标高为88.2m。

3、绿化

根据生产和环境保护、管线和交通线路布置的技术要求，并考虑到适合该厂栽植的当地树种花卉等因素，进行厂区绿化，以达到改善工厂生产环境，减少污染，净化空气，美化厂容之目的。在罩棚与道路之间的空地上进行绿化。

2.6 主要建（构）筑物

该项目涉及的主要建（构）筑物见下表：

表2.6-1 主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积 | 建筑面积 | 火灾危险性类别 | 层数 | 结构形式 | 建筑高度 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 加压机棚 | 660m2 | 660m2 | 甲 | 1 | 门式刚架 | 12.6m | 二级 | 新建 |

煤气加压机棚为单层厂房，火灾危险性为甲类，设一个防火分区。本建筑为敞开式厂房，四周无围护结构，四周均可疏散，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第3.7.6条、第6.4.2条、第6.4.11条的规定。

2.7公用工程和辅助设施

2.7.1给排水

1、给水

该项目的给水情况如下：该项目无生产用水，工艺设备所需循环冷却水接自厂区干熄焦循环水站，压力及流量满足该项目需求。该项目无建筑物，所需室外消防用水均依托厂区消防给水设施。

该项目需循环冷却水流量230m³/h，供水温度32℃，回水温度≤42℃，进口水压0.4MPa，出口水压0.2MPa，循环水利用厂区干熄焦循环水站的余量供给（干熄焦循环水站流量10369m³/h，煤气加油站循环水用量按1.2倍考虑，能够满足要求，见表2.7-2）。

表2.7-1 该项目需循环冷却水流量（单位 m³/h）

| 序号 | 装置或设备名称 | 循环冷却水 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 正常 | - 最大 |  |
| - 1 | - 离心鼓风机 | - 30 | - 36 |  |
| - 2 | - 螺杆压缩机 | - 200 | - 240 |  |
|  | - 合计 | - 230 | - 276 |  |

循环水采用闭路循环，给水和回水主干管、支干管均室外管架架空敷设。循环冷却水系统采用焊接钢管。在工艺设备的进出总管上设阀门、流量、压力和温度仪表。

表2.7-2 干熄焦循环水站用水量统计一览表（单位 m³/h）

| 序号 | 装置或设备名称 | 水量 | 序号 | 装置或设备名称 | 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 汽轮机、冷油器、空冷器 | - 8520 | - 6 | - 制氮站 | - 330 |
| - 2 | - 气柜加压 | - 276 | - 7 | - 污水处理站 | - 400 |
| - 3 | - 汽车装车站 | - 3 | - 8 | - 制酸 | - 700 |
| - 4 | - 焦化罐区 | - 10 | - 9 | - 备煤运焦 | - 20 |
| - 5 | - 干熄焦 | - 80 | - 10 | - 焦炉除尘地面站 | - 30 |

2、排水

该项目的排水情况如下：该项目排水采取清污分流制，根据不同水质情况分为生产污水、初期雨水及消防事故废水和后期清净雨水。生产污水加压排入厂区污水处理站处理，初期雨水及防事故废水依托厂区初期雨水管网送至初期雨水及事故水池。后期洁净雨水通过阀门切换排入厂区雨水排水系统。

（1）生产污水排水

该项目产生的生产污水为煤气冷凝水，排至煤气冷凝液集液贮槽中，经液下泵提升后送厂区焦化废水处理站处理。

该项目的煤气冷凝水间歇排放，平均0.5m³/h，最大3m³/h，排水温度约40℃，排水压力0.4MPa。

表2.7-3 排水量表（单位 m³/h）

| 序号 | 装置或设备名称 | 生产污水 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 正常 | - 最大 |  |
| - 1 | - 液下泵 | - 0.5 | - 3.0 | - 连续 |
|  | - 合计 | - 0.5 | - 3.0 |  |

（2）初期雨水排水系统

该系统主要用于收集装置区污染区域的地面污染雨水、地面冲洗水及消防事故排水。

该项目界区内初期雨水量按20mm水深乘以污染区面积计算，初期雨水排入厂区初期雨水管网，最终排至厂区初期雨水及消防事故水池，依托厂区初期雨水池，有效容积800m³，可满足该项目初期雨水排水要求。后期洁净雨水经阀门切换后排入厂区现有雨水管网。

（3） 洁净雨水排水系统

清洁雨水排水系统由雨水排水管道、雨水箅井及雨水检查井等组成；主要收集非污染区雨水及污染区后期雨水。

雨水设计流量按当地暴雨强度公式进行计算，设计降雨重现期宜采用2年。

（4）事故排水系统

为防范和控制该工程工艺装置发生事故时及事故处理过程中产生的物料泄漏和污水对周边水体环境的污染及危害，降低环境风险，该项目设置事故污水收集及储存系统。

①生产、使用水体环境危害物质的工艺装置界区周围设有地沟围堰，以确保事故该身及处置过程中受污染排水的收集。

②根据收集区内生产装置正常运行时及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，工艺装置界区设置有排水切换设施。

③根据防火堤、围堰内储罐正常运行时污水、废水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，设置有排水切换设施。

④事故排水收集系统在各装置排水接入处宜设置水封，防止挥发性气体蔓延。

⑤该项目拟设置消防事故排水系统。发生消防事故时，界区内消防排水、事故污水通过阀门切换经该项目消防事故排水管线排入项目初期雨水管网，最终排至厂区消防事故水池。

厂区现有消防事故水池，有效容积3600m³，可满足该项目消防事故排水量要求。

2.7.2供配电

2.7.2.1供电电源

1、供电电源选择

该项目电源依托3#综合配电室，该项目用电设备电源直接取自厂区3#综合电气室内10kV、0.4kV配电系统。3#综合电气室10kV电源采用双重电源供电，两回线路10kV电源引自厂区35kV变电站。3#综合电气室设有2台电力变压器（均为2000kVA），10kV、0.4kV配电系统均采用单母线分段接线方式，每一路10kV电源及每台变压器均能承担相应母线上100%用电负荷，满足一、二级负荷供电要求。

2、负荷等级及供电可靠性

根据相关专业提供的数据，该项目离心鼓风机、螺杆压缩机及相关辅助用电设备为一级负荷，其他工艺生产辅助用电设备为二级负荷，照明系统为三级负荷。

表2.7-4 10kV侧用电统计表

| 序号 | 工艺装置名称 | 功率/kw | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 离心鼓风机 | 1260.00 | 2 | 1开1备 |
|  | 螺杆压缩机 | 1420.00 | 2 | 2开0备 |
|  | 合计 | 2680.00 | 4 |  |

表2.7-5 380V侧用电统计表

| 序号 | 工艺装置名称 | 功率/kw | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 润滑油泵电机 | 30.00 | 4 | 2开2备 |
|  | 油箱加热器 | 18.00 | 2 | 1开1备 |
|  | 电机冷却风扇 | 11.00 | 2 | 1开1备 |
|  | 电动盘车装置 | 8.00 | 2 | 1开1备 |
|  | 主电机空间加热器 | 1.20 | 2 | 1开1备 |
|  | 主油泵电机 | 44.00 | 4 |  |
|  | 油箱加热器 | 16.00 | 2 |  |
|  | 油箱除雾风机电机 | 4.40 | 2 |  |
|  | 盘车电机 | 2.20 | 2 |  |
|  | 变频电机风机 | 5.50 | 1 |  |
|  | 主电机空间加热器 | 0.70 | 2 |  |
|  | 其它辅助用电 | 4.00 | 2 |  |
|  | 地下放空槽液下泵 | 1.50 | 1 |  |
|  | 电动葫芦桥式起重机 | 16.00 | 1 |  |
|  | 离心鼓风机进口电动闸阀 | 6.00 | 2 |  |
|  | 离心鼓风机进口电动盲板阀 | 3.00 | 2 |  |
|  | 离心鼓风机出口电动盲板阀 | 4.40 | 2 |  |
|  | 离心鼓风机出口电动闸阀 | 6.00 | 2 |  |
|  | 螺杆压缩机进口电动闸阀 | 3.00 | 2 |  |
|  | 螺杆压缩机进口电动盲板阀 | 3.00 | 2 |  |
|  | 螺杆压缩机出口电动盲板阀 | 1.50 | 2 |  |
|  | 螺杆压缩机出口电动闸阀 | 0.72 | 2 |  |
|  | 照明 | 5.0 | 1 |  |
|  | 合计 | 218.62 | 47 |  |

2.7.2.2主要设备及材料选型

1、该项目主要电气设备表见表2.7-6。

表2.7-6 主要电气设备表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆动力配电箱 | Exd IIBT4 Gb IP65 | 批 | 1 |  |
| 2 | 防爆照明配电箱 | Exd IIBT4 Gb IP65 | 批 | 1 |  |
| 3 | 防爆机旁操作箱 | Exd IIBT4 Gb IP65 | 批 | 1 |  |

2、防爆危险环境内电气设备、防护结构选型

危险区域内电气设备依据GB50058-2014确定。根据爆炸危险区域的分区，电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。

爆炸危险区域内的电气设备，符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。电气设备结构满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

爆炸危险环境区域内的电缆全部采用阻燃电缆。

2.7.2.3配电设计

1、电动机的保护

所有低压交流电动机装设短路保护、接地故障保护，并根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护，采用智能型电动机综合保护器。

2、低压配电线路的保护

低压配电线路装设短路保护、过载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。配电线路采用的上下级保护电器，其动作应具有选择性；各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器，可采用无选择性切断。

3、照明供电

正常照明与动力负荷共用变压器，照明配电宜以放射式向照明配电箱供电。当采用树干式供电时，每回路不宜多于两台照明箱。

在各疏散通道设置应急照明灯具，应急指示照明时间不少于90分钟。

2.7.2.4电力设备过电压保护

为防雷电感应和操作过电压，在低压电源线路引入的总配电箱处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值小于或等于2.5kV冲击电流值等于或大于12.5kA。

2.7.2.5电缆敷设

该项目所在厂区的3#综合电气室10kV、0.4kV配电系统以放射式供电方式为该项目用电设备供电，厂区内供电线路采用阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，桥架室外沿室外管廊敷设方式，不同电压等级的电缆敷设在不同层的电缆桥架内，控制电缆与动力电缆在同一桥架内敷设时中间用隔板分开，双回供电线路敷设在不同的电缆桥架或同层电缆桥架两侧，电缆较少或架空敷设困难时可采用局部埋地敷设。

2.7.2.6照明系统

1、一般要求

照明电源采用220V/380VTN-S系统。照明设一般照明。

装置内照明采用电缆穿热镀锌钢管配线方式。

2、灯具选型

灯具类型按灯具所在环境条件来选择。选择原则如下：

正常环境选用普通灯具；

爆炸危险环境选用防爆灯具；

腐蚀环境选用防腐灯具；

室外非爆炸危险环境选用防水型或三防型灯具；

光源均选用LED。

2.7.2.7仪表电源

DCS系统电源采用双路供电，两路来自由不同母线段电源，一路经UPS进电源柜、一路经隔离变压器进电源柜，两路均为220VAC输出，在控制室设置UPS故障声光报警，后备供电时间不低于30min。

仪表检修插座等的供电采用普通仪表电源（隔离、非UPS）规格：220VAC±10％，50Hz±1Hz。

仪表用电源：冗余24VDC模块化电源，采用双路UPS输入。

特殊仪表可采用220VAC电源供电，由自动双切装置切换后的电源供电。

可燃气体、有毒气体检测报警系统供电为UPS供电系统。

2.7.2.8防雷、防静电及接地

1、防雷

该项目按照GB50057-2010《建筑防雷设计规范》，采取防雷电感应和防雷电波侵入的措施。该项目为具有爆炸危险性的生产装置按第二类防雷建筑物设计，加压机棚采用独立接闪杆作为防直击雷措施，接闪杆尖端高出被保护物最高点≥2m，以优先拦截雷电流；独立接闪杆距被保护罩棚水平距离≥3m，防止雷击侧闪。屋内分级装设电涌保护器作为防雷电感应和操作过电压保护的措施。

2、防静电措施

易燃或可燃介质的金属工艺设备、容器和管道均做静电接地措施。管道阀门、法兰、弯头等连接处采用多股软铜线跨接，铜芯线截面6mm2。金属管线直线段每隔20米接地一次，平行敷设的管道构架等长金属物，其间距小于100mm的管线，在接地点采用6mm2多股铜芯线跨接，间距小于20m。交叉敷设的管线其间距小于100mm时，在交叉点采用6mm2多股铜芯线跨接。法兰，阀门，弯头处，采用6mm2多股铜芯线跨接。

加压机棚的入口、操作平台扶梯入口处设置人体静电释放仪，爆炸危险场所选用防爆认证型。

3、接地

该项目接地系统采用TN-S，电气设备的工作接地、保护接地、防雷防静电接地、电信接地、仪表接地共用接地系统，接地电阻不大于1欧，如达不到要求，需采取降低接地电阻的其它措施。

2.7.3仪表空气、氮气

仪表空气和氮气依托企业空氮站。公司空压系统生产用压缩空气供气量为1200Nm³/h，仪表空气供气量为1200Nm³/h，净化压缩空气供气量为8000Nm³/h。氮气供气量为3600Nm³/h。企业现有压缩空气、氮气供应能满足企业现有及该项目的用气需求。

该项目所需压缩空气、氮气消耗表详见下表。

表2.7-7 仪表空气、氮气消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 小时消耗 | 年消耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表空气 | 0.7MPaG，常温 | Nm³ | 20 | 175200 | 连续 |
| 2 | 仪表空气 | 0.7MPaG，常温 | Nm³ | 4 | - | 间断，20 分钟一次 |
| 3 | 氮气 | 0.5MPaG，常温 | Nm³ | 68 | - | 开停工吹扫 |
| 4 | 氮气 | 0.5MPaG，常温 | Nm³ | 175 | 1533000 | 连续 |

2.7.4电信

该项目主要包括无线对讲系统、火灾自动报警系统、工业电视监控系统、电信线路。

1、无线对讲系统

该项目的无线对讲系统依托厂区运营商物联网形式进行通信。为装置区巡检人员和工作人员配置无线对讲手持机（防爆场所采用防爆型）。

2、火灾自动报警系统

为防止火灾事故发生，做到火情早期预报，防患于未然并保证财产不受损失及减少人身伤亡事故，设置火灾自动报警系统。

火灾自动报警系统采用集中报警控制系统。集中报警控制器利用行政管理中心的集中报警控制器；该项目的火灾报警系统所需的信号二总线和电源二总线引自脱硫液制酸装置区；信号二总线和电源二总线引自2#现场机柜室内区域火灾报警控制器。灾自动报警系统由总线隔离模块、手动报警按钮、声光报警器、模块等组成。防爆场所设备采用防爆型。在甲类装置区均设有手动报警按钮和声光报警器。

3、工业电视监控系统

为了及时发现和排除生产事故隐患，保障人身和设备安全，设置工业电视监控系统。该项目在煤气加压机棚设有防爆网络摄像机。摄像机监控信号接至2#现场机柜室的接入层交换机，接入层交换机已通过光缆连接至行政管理中心的监控系统，监控信号利用行政管理中心的监控系统设备进行集中管理、存储、显示。

4、电信线路

火灾报警系统的线路采用穿钢管埋地敷设方式和建筑物内穿管明敷相结合的方式敷设。工业电视监控系统缆线采用穿钢管沿墙和自控专业电缆桥架相结的敷设方式。

2.7-8 设备材料表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无线对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆无线对讲手持机 |  | 批 | 1 |  |
| 二 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆手动报警按钮 |  | 批 | 1 |  |
| 2 | 防爆声光报警器 |  | 批 | 1 |  |
| 3 | 模块 |  | 批 | 1 |  |
| 4 | 防爆消火栓按钮 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 总线隔离器 |  | 批 | 1 |  |
| 6 | 防爆模块箱 |  | 批 | 1 |  |
| 7 | 电缆 |  | 批 | 1 |  |
| 三 | 工业电视监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆网络摄像机 | 400万像素 | 批 | 1 |  |
| 2 | 光纤收发器 |  | 批 | 1 |  |
| 3 | 前端设备箱 |  | 批 | 1 |  |
| 4 | 电缆及光缆 |  | 批 | 1 |  |
| 四 | 电信线路 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 |  | 批 | 1 |  |

2.7.5消防

1、消防给水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本工程同一时间内的火灾次数为一次。

该项目建筑最大消防用水点为加压机棚（V=660×12.6=8316m3），根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.3.2条和3.5.2条，室外消防用水量为25L/s，室内消防用水量为20L/s。火灾延续时间3小时，需最大消防用水量为V=0.045×3600×3=486m3。

厂区消防水池可以满足本项目要求。依托厂区消防事故水池，有效容积3600m³，消防水储备量均能满足该项目消防用水需求。

生产厂房设施室内设明装消火栓。室外设地下式消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于120m，保护半径不大于150m布置。消防给水系统由高压消防水泵、室内外消火栓、消防喷头、固定消防水炮及环状消防给水管网等组成，消防用水依托厂区消防设施。

该项目除消防给水系统外，还按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的要求，在装置区设置移动式和推车式磷酸铵盐干粉灭火器，以迅速扑救小型火点的初期火灾。

2、消防依托

该项目依托附近湘东区消防救援大队，距离在6.5km之内，若该项目发生事故，接警后5min内可得到该消防队的援助。

3、灭火器设置

该项目按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的要求，在装置区设置移动式和推车式磷酸铵盐干粉灭火器，以迅速扑救小型火点的初期火灾。

2.7.6通风

本项目加压机棚按规范设置通风设施。通风设计执行《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015），考虑当地气象条件，加压机棚露天设置，按规范采取自然通风。

2.8设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（规格）、材质、数量

2.8.1主要生产设备

该项目新增的主要生产设备见表2.8-1。

表2.8-1 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水封槽(立式平顶) | Φ2000×3000 V 全=9.4m³ | 1 |  |
|  | 煤气冷凝液集液贮槽 | Φ1600 × H1000 V全=1.8m3 | 1 | 地下槽地坑内 |
|  | 离心鼓风机（包括篮式过滤器、气液分离器以及换热器） | Q=40000Nm³/h △P=35000Pa 进口压力：~4.5kPa 进口温度：22~25℃ 进口接管PN10 DN1200 出口接管PN10 DN1000 出口总管PN10 DN1000 | 2 | 1开1备 |
|  | 螺杆压缩机 | Q=10000Nm³/h △P=200kPa 进口接管PN10 DN600 出口接管PN10 DN400 出口总管PN10 DN500 | 2 | 1开1备 |
|  | 地下放空槽液下泵 | Q=3m³/h，H=40m | 1 |  |
|  | 起重机 | 起重量：10 吨 起升高度：11 米 | 1 |  |
|  | 稀油站 | 油箱有效容积3m3 | 2 |  |

2.8.2装置内管廊

煤气加压机棚西侧设置阀组平台和装置内管廊联合结构用于管道布置。阀组平台高度为6.6m，装置内管廊分三层布置，第一层管道高4m，主要布置公用工程管线、电气桥架、自控桥架。第二层高6.6m，用于布置加压后煤气管线（PN10 DN1000、PN10 DN500）,第三层高11.2m，用于布置加压前煤气管道（PN10 DN1400）、螺杆压缩机出口回流至气柜的增压煤气管线（PN10 DN500）及离心鼓风机出口总管流量计的旁通管（PN10 DN1000）。

2.8.3特种设备

根据《特种设备目录》质监总局2014年第114号，以及可行性报告及同类企业资料分析，该项目涉及的特种设备为起重机、压力管道。

备注：该项目可研中提供的设备、管道资料不甚详细，设计时应根据企业设备、管道实际选型情况对涉及的特种设备进行辨识。

表2.8-2 项目特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起重机 | 起重量：10 吨 起升高度：11 米 | 1 |  |
|  | 压力管道 | 螺杆压缩机出口压力200kPa， 出口接管PN10 DN400，出口总管PN10 DN500 |  |  |

2.9三废处理

2.9.1废气

该项目输送介质为焦炉煤气，工艺流程为简单的物理过程，无化学反应发生，并且是在密闭容器中进行，正常运行时，无废气产生。

2.9.2废水

1、生产排水系统

该项目废水煤气冷凝液量约0.5t/h；由地下放空槽液下泵打入到焦油氨水分离槽。

表2.9-1 废水排放表

| 序号 | 名称 | 排放点 | 水质指标 | 排放 特性 | 排放数量 t/h |  | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均 | 最大 |  |
| 1 | 煤气冷凝液 | 地下放空槽 | 含微量焦油 | 间歇 | 0.5 | 3 | 焦油氨水分离槽 |

2、初期雨水排水系统

该系统主要用于收集装置区污染区域的地面污染雨水、地面冲洗水及消防事故排水。

该项目界区内初期雨水量按20mm水深乘以污染区面积计算，初期雨水排入厂区初期雨水管网，最终排至厂区初期雨水及消防事故水池，现有初期雨水池，有效容积800m³，可满足该项目初期雨水排水要求。后期洁净雨水经阀门切换后排入厂区现有雨水管网。

3、洁净雨水排水

系统清洁雨水排水系统由雨水排水管道、雨水箅井及雨水检查井等组成；主要收集非污染区雨水及污染区后期雨水。

雨水设计流量按当地暴雨强度公式进行计算，设计降雨重现期宜采用2年。

2.9.3噪声

该项目的噪声源主要来自于离心鼓风机、螺杆压缩机等。首先要求在设备选型时尽可能选用选用低噪声、少振动的设备，对产生较大噪声和振动的设备，采取消声、吸声、隔声及减振、防振措施，使操作环境中的噪声值达到规范要求。经过噪声治理后，使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）3类标准要求，使区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096）3类标准要求。

2.10主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表2.10-1。

表 2.10-1 主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 規模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 装置规模 |  |  |  |
| 一 | 煤气 | 万Nm²/h | 4.7 |  |
| 三 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 煤气 200kPa(G) | 万 Nm²/h | 1 |  |
| 2 | 煤气35kPa(G) | 万 Nm' /h | 3.7 |  |
| 三 | 年操作时间 | 小时/年 | 8760 |  |
| 四 | 动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 循环水 | 万t/年 | 1314 |  |
| 2 | 电 | 万 kWh/年 | 1044.72 |  |
| 3 | 仪表空气 | 万 Nm²/年 | 17.5 |  |
| 4 | 氨气 | 万Nm²/年 | 153.3 |  |
| 五 | 总占地面积 | m² | 3204 | 4.8亩 |
| 六 | 综合能耗总量 | tce/a | 1374.9 | 当量值 |
|  |  | tcela | 3087.2 | 等价值 |
| 七 | 工程项目总投资 | 万元 | 3694 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 3542 |  |
| 2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 152 |  |
| 八 | 年均销售收入 | 万元 | 35884 |  |
| 九 | 成本和费用 | 万元 |  |  |
| 1 | 年均总成本费用 | 万元 | 35433 |  |
| 2 | 年均经营成本 | 万元 | 35244 |  |
| 3 | 主要产品单位生产成本 | 万元 | 7087 |  |
| 十 | 年均利润总额 | 万元 | 421 |  |
| 十一 | 年均销售税金及附加 | 万元 | 9 |  |
| 十二 | 年均增值税 | 万元 | 79 |  |
| 十三 | 财务分析盈利能力指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率 | % | 11.40 |  |
| 2 | 资本净利润率 | % | 39.62 |  |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 7.06 | 静态 |
| 4 | 项目财务内部收益率 | % | 14.98 |  |
| 5 | 项目财务净现值(Ic=%) | 万元 | 576 |  |

2.11安全管理机构及劳动定员

该项目依托企业的安全管理机构和专职的安全管理人员。安全管理机构全面负责全厂的安全卫生工作，负责对全厂职工及外来相关人员进行安全卫生知识的培训和教育，进行日常安全知识的宣传，监督检查安全生产管理制度的执行情况，定期对全厂的安全工作进行检查，保证各项安全设施的正常使用，组织编制本单位的事故应急预案并定期进行演练，发生事故后及时进处处理并上报等。

年操作时间为8760小时。本项目采用无人值守设计，巡检人员依托气柜巡检人员，每班2人，共8人，四班三运转。本项目的人员投产前6个月逐步展开培训。培训内容主要包括安全培训、理论学习、现场培训等，每个阶段培训后进行考核。人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。采用萍乡旭阳能源有限公司的绩效考核方案，每月进行一定比例的绩效分配，鼓励员工多劳多得。根据项目盈利情况进行年终奖的分配，保持公司主力人员稳定。

3.主要危险、有害因素辨识与分析

生产性项目的主要危险、有害因素可分为两类，一类为生产过程中产生的危险、有害因素，主要包括火灾爆炸、中毒窒息、噪声振动、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、容器爆炸、灼烫腐蚀等危险因素和高温、有毒物质等有害因素。另一类为自然因素形成的危险、有害或不利影响，通常包括地震、不良地质、洪水、酷暑、严寒、雷击等因素。

3.1 危险物质的辨识结果及依据

根据《危险化学品目录》（2022年调整版）的规定，该项目在生产过程中涉及的焦炉煤气、氮气（压缩的）是危险化学品，其危险特性如下表所示：

表3.1-1 危险化学品及危险性类别一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危化品序号 | 沸点℃ | 闪点℃ | 引燃温度℃ | 爆炸极限（V%） | 火灾类别 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉煤气 | - | 1570 | - | ＞60 | 560 | 4.5-40 | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 |
| 2 | 氮气 | 7727-37-9 | 172 | -195.6 | - | - | - | 戊类 | 加压气体 |

该项目涉及危险化学品的理化性质和危险特性等见附件5。

3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源

该项目危险化学品包装、储存、运输的技术要求情况见附件5主要危险化学品理化及危险特性各表相关内容，其数据来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社 第二版）。

3.3重点监管危险化学品、危险工艺分析

3.3.1重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录及控制要求》（安监总管三[2009]116号）以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），该项目的生产过程不涉及重点监管的危险化工工艺。

3.3.2重点监管危险化学品

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），该项目焦炉煤气中的一氧化碳、氢气、甲烷属于重点监管的危险化学品。

3.4易制爆、制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品分析结果

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令2020年第52号）的规定，该项目不涉及第一、二、三类监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号， 2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修改），该项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《高毒物品名录》（2003年版），本项目焦炉煤气中的一氧化碳被列为高毒物品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号，本项目不涉及特别管控危险化学品。

3.5 危险、有害因素的辨识结果

该项目生产工艺、装置存在多种危险可能性。特别是生产过程中操作温度高并涉及了易燃及有毒物质；物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、灼烫腐蚀事故。特别是焦炉煤气因泄漏或空气进入工艺系统形成爆炸性混合气体而引起火灾爆炸。

有毒物料的泄漏，将会发生中毒事故。

螺杆压缩机、离心鼓风机、管道等设备因超温超压、安全阀或压力表等安全附件失效或故障易造成容器爆炸事故。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定和《企业职工伤亡事故分类》的规定，该项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为：火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、灼烫腐蚀；一般危险因素为：触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、淹溺、坍塌等。

参照《职业卫生名词术语》、《职业病危害因素分类目录》、《职业性接触毒物危害程度分级》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》，该项目在生产作业过程中存在的主要有害因素为：有毒物质；一般有害因素为：噪声与振动、高温。

表3.5-1 项目主要危险、有害因素分布表

| 存在场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾爆炸 | 容器爆炸 | 触电 | 机械伤害 | 中毒窒息 | 灼烫腐蚀 | 物体打击 | 高处坠落 | 坍塌 | 起重伤害 | 有毒物质 | 高温 | 噪声 |
| 煤气压缩机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 操作平台 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 煤气冷凝液集液贮槽 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 管廊 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |

3.6重大危险源辨识结果

通过附件3.6节重大危险源辨识，根据《危险化学品重大危险源辨识》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等得出结论如下：加压机棚生产单元不构成重大危险源。

3.7外部安全防护距离

该项目不构成重大危险源，该项目外部安全防护距离根据《焦化安全规程》中5.1.1条中的规定，厂区边缘与居民区边缘的距离应根据环境评价确定，一般不小于1000m。根据《焦化安全规程》GB 12710-2024，5.2.5条规定，厂房、仓库的防火间距, 甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火间距,可燃、助燃气体储罐区的防火间距,可燃材料堆场的防火间距均应符合 GB 50016 和 GB 50414、GB 50160的规定。

项目外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准》中4.19条中的规定，甲类工艺装置与居民区、村庄的外部安全防护距离为100m，与相邻工厂的外部安全防护距离为50m，与室外变配电站的外部安全防护距离为40m。

根据项目周边情况及总平面布置分析，项目外部安全防护距离内无相应的防护目标。

3.8爆炸危险区域的划分

1）爆炸区域划分：

依据《爆炸环境电力装置设计规范》和企业提供的资料，对拟建项目火灾、爆炸危险区域的划分如下：

危险物质：本项目可能会形成爆炸性气体环境的物料。

释放源级别：爆炸性气体预计原料储存区和生产区区域的释放源，在正常运行下不会释放，即使释放也仅是偶尔短时的释放，所以确定原料储存区和生产区均为二级释放源。

区域划分：

0区：连续出现或长期出现爆炸混合气体混合物的环境。

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性混合气体的环境，即使出现也仅是短时存在爆炸性混合物气体的环境。

根据本项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，对本项目的防爆区域进行划分，企业应对防爆区域的所有电器，应按不同爆炸危险环境，配置不同的防爆电器。

表3.8-1 爆炸区域划分一览表

| 装置或单元 | 区域 | 类别 | 危险介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加压机棚 | 以煤气加压机设备外缘为中心，半径为4.5m；加压机棚。 | 2区 | 焦炉煤气 |
| 管廊 | 煤气管道上的法兰等外缘3.0m范围内。 | 2区 | 焦炉煤气 |

2）爆炸危险区域电气设备选型：

根据爆炸危险区域的分区，电气设备的种类和防防爆结构的要求，选择相应的电气设备。选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。爆炸危险区域内的电气设备，符合周围环境内化学、机械、温度、霉菌及风沙等不同环境条件对气设备的要求。

建议本项目涉及爆炸危险区域内电气设备应符合GB3836.1 的要求，爆炸区域内的防爆等级不低于上表的防爆等级，不低于Exd IIBT1。

4评价单元确定及评价方法的选定、简介

4.1评价单元的划分目的

评价单元是指系统的一个独立组成部分。评价单元划分的目的是将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，这样不仅可以简化评价工作、减少评价工作量，而且由于能够得出每个评价单元危险性的比较概念，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性的可能性，从而提高评价的准确性。同时通过评价单元的划分，可以抓住主要矛盾，对其不同的危险特性进行评价，有针对性地采取安全措施。

4.2评价单元的划分原则

划分安全评价单元的原则包括：

1.以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2.以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3.安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.3评价单元的划分结果

本次评价根据被评价单位状况和装置设施的功能、生产工艺过程的危险、有害因素的性质和重点危险、有害因素的分布等情况，划分出7个评价单元。

具体如下：

1.项目选址与周边环境单元

2.平面布置及建构筑物单元

3.生产工艺装置单元

4.公用工程及辅助系统

1）电气子单元

2）仪表自动控制系统子单元

3）给排水子单元

5.消防单元

6.特种设备单元

# 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

## 5.1 各单元采用的评价方法

1.安全评价方法选择

根据该项目的生产工艺特点和每种评价方法的特点及适用范围的界定，采用如下评价方法：

1）安全检查表法（SCL）

2）预先危险分析法（PHA）

2.评价单元与评价方法的对应关系

评价单元与评价方法的对应关系如下表5-1。

表5-1评价单元与评价方法的对应关系一览表

| 序号 | 评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址、总平面布置、周边环境 | 安全检查表 |
| 2 | 工艺装置单元 | 预先危险性分析 |
| 3 | 公用工程及辅助设施 | 预先危险性分析、安全检查表 |
| 4 | 特种设备单元 | 预先危险性分析 |

## 5.2采用的安全评价方法理由及说明

本报告中各单元评价方法的选用，是在评价组认真分析并熟悉被评价系统、充分掌握了该项目所需资料的基础上，根据各种安全评价方法的优缺点、适用条件和范围进行的。

为提高评价结果的可靠性，我们对工艺装置单元、公辅设施单元分别采用多种评价方法，从不同角度、不同方面，全面检查、重点突出。这些评价方法，互相补充、分析综合和互相验证

1.安全检查表法

可以较全面的检查和评价该项目评价单元的危险因素和薄弱环节；检查出《可研》中没有涉及到的安全措施。因此，本报告中选址与周边环境、平面布置与建构筑物单元、消防单元采用安全检查表法。

2.预先危险分析法

能够在该项目具体设计开始之前，识别可能的危险，用较少的费用和时间就能改正；从一开始就能消除、减小或控制主要的危险；优化新的设计方案。进行预先危险分析，可以充分了解装置可能出现的事故危害，找出消除或减轻事故危险的控制措施。对每一种可能发生的事故做到提前防范，严密控制，最大限度地降低事故的严重度和发生的概率。因此，本报告对生产装置单元、公用工程及辅助设施单元、储运单元、特种设备单元选择预先危险分析分析法进行评价。

# 6定性、定量分析危险、有害因素的结果

## 6.1选址与周边环境

萍乡旭阳能源有限公司位于江西省萍乡市湘东工业园内，厂区中心地理位置为东经113°40′15.33″、北纬27°37′15.79″。项目所处地为已规划的工业园区。项目周边安全距离范围内无其他公共重要设施，无自然风景区，无居民集中区等。厂址北侧为浙赣铁路，厂址西侧为下埠河，乡道。

本项目厂址选择采用安全检查表法评价依据《工业企业总平面设计规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》、《工业企业设计卫生标准》、《公路安全保护条例》等编制项目选址及周边环境安全检查表。

评价结果：厂址选择符合工业布局和城市规划的要求，厂址具有满足生产、消防及生活及发展规划所必需的水源和电源，拟建项目的周边安全距离符合国家有关法律法规的要求。

## 6.2总平面布置及建（构）筑物单元

本项目根据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014、《建筑防火通用规范》GB55037-2022等标准规范编制总平面布置安全检查表、加压机棚的耐火等级、层数、面积检查表，本项目各建筑物与相邻建筑物之间的距离见附表3.2-1、附表3.2-2。

评价结果：本拟建项目的总平面布置符合国家有关法律法规的要求，该项目主要建（构）筑物之间的防火间距符合有关规范的要求。

## 6.3工艺装置单元

单元危险性分析：通过预先危险分析可知，该项目生产工艺装置单元的主要危险、有害因素中：火灾爆炸（含容器爆炸）、中毒窒息的危险程度为Ⅲ级，是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；灼烫腐蚀、机械伤害、触电事故、噪声危害、高处坠落、物体打击的危险程度为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## 6.4公用工程及辅助设施单元

### 6.4.1电气子单元

单元危险性分析：通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾爆炸、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、设备故障危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### 6.4.2仪表自动控制

单元危险性分析：通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：火灾爆炸事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；其他伤害、中毒窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### 6.4.3给排水子单元

单元危险性分析：通过预先危险分析，给排水子单元主要危险、有害因素为：中毒窒息、淹溺危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

6.5消防子单元

单元危险性分析：对该单元采用检查表法分析，共进行了11项内容的检查分析（见附3.5-1），均符合要求。

6.6特种设备单元

单元危险性分析：通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：火灾爆炸、中毒窒息、起重伤害等。其中火灾爆炸、中毒窒息的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。起重伤害的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施，符合安全条件。

# 7 建设项目安全生产、安全条件的分析结果

## 7.1建设项目安全条件分析

### 7.1.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局符合性分析

焦炉煤气属于萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目的副产品，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》该项目不属于淘汰类、限制类项目。	该项目不在国家发展改革委商务部印发的《市场准入负面清单（2020年版）》（发改经体[2020]1880号）内。

小结：该项目建设符合国家和当地政府产业政策与布局。

### 7.1.2 建设项目与当地政府区域规划符合性分析

项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（简称“三线一单”）管控要求。

该项目位于江西省萍乡市湘东区工业园，园区主导产业确定为以工业陶瓷产业为主导，焦化玻璃产业、电子信息产业、化工产业、冶炼产业协同发展的省级特色工业园。本工程位于工业园的焦化玻璃产业片区内，属于180万吨焦化项目的配套工程，符合园区发展定位。本工程位于工业园的焦化玻璃产业片区内，其产业规划为：重点发展焦化行业，淘汰落后焦化产能，引进现代化焦化企业，建设萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目。本项目为萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套产品，富裕的焦炉煤气外送给周边客户，符合萍乡市湘东工业园规划及燃气规划要求。

该项目于2025年01月17日取得萍乡市湘东区发展和改革委员会出具的项目备案通知书，符合园区产业定位。

### 7.1.3建设项目选址符合性分析

萍乡旭阳能源有限公司位于江西省萍乡市湘东工业园内，厂区中心地理位置为东经113°40′15.33″、北纬27°37′15.79″。项目所处地为厂区西北角。该项目周边安全距离范围内无其他公共重要设施，无自然风景区，无居民集中区等。厂址北侧为浙赣铁路，厂址西侧为下埠河，乡道。该项目建构筑物与周边环境之间的防火间距符合规范要求的距离。

依据3.7节外部安全防护距离，外部安全防护距离无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标，社会风险在容许范围内。

### 7.1.4建设项目所在地自然条件的影响分析评价

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

- 项目为防暑热，在生产岗位应采取防暑降温措施；萍乡极端最高气温41℃，高温持续时间长，高温闷热，易导致人员中暑、误操作。离心鼓风机、螺杆压缩机、电机等设备在高温下散热困难，易过热报警，甚至跳闸停机。架空管线因热胀冷缩导致位移、应力集中，可能拉裂焊缝。

- 项目所在地极端最低气温-9.3℃。过低的温度可能导致冻伤人体或冻坏设备、管道，导致管道、设备冻裂，引起煤气泄漏，进而诱发安全事故。但由于该项目所在地冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对该项目的影响较小。

3.暴雨可能威胁项目的安全，该项目建设地势相对较高，排水便利。设计中采取合理了竖向布置，出现内涝危害的可能性很小。

3.建筑场地平坦开阔，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。

4.项目所在地位于南方多雷雨地区，年平均雷暴日65天/年，项目的加压机棚突出地面较高，是比较易遭雷击的目标。该公司主要设备及建构筑物均拟按规范要求采取相应的防雷措施，防止雷击造成的危害。该项目防静电、防雷及设备等安全接地，厂区内的所有金属管道、支架均拟做防静电接地。

5. 萍乡常年主导风向偏西南，风速最大6m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在废气的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄露的焦炉煤气到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，加压机棚如设计风载荷不够，有倾倒的危险。

6. 根据《中国地震峰值加速度区域划图》和《中国地震反应谱特征区划图》，该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为6度，该项目拟按7度进行抗震设防。

7. 厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。针对极端的自然有害因素，该项目初步设计中应采取有效的安全控制措施。

### 7.1.5建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

- 对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目存在着火灾爆炸、容器爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、淹溺、坍塌、噪声与振动、毒物、高温等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒和窒息。

该项目外部安全防护距离范围内无其他居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场踏勘情况、总平面布置图和该公司提供资料，拟建项目与周边企业、道路等的防护距离满足《石油化工企业设计防火标准》等的要求；

厂内主要噪声源为离心鼓风机、螺杆压缩机及泵类等，对离心鼓风机、螺杆压缩机及泵类等高噪声设备进行必要的降噪处理以及有效的隔音消声措施，保证其达到《工业企业厂界噪声标准》之规定。

该项目根据消防总用水量设置相应容量的事故池，以免污染周围水体环境。

- 对该项目厂区其他装置等的影响

依据现场踏勘情况、总平面布置图和该公司提供资料，拟建项目与厂区其他装置的间距满足《石油化工企业设计防火标准》等的要求；正常情况下，该项目对其他装置影响不大。

加压站突然停机，气柜面临“超压风险”，加压站与气柜联动-停机时立即触发上游焦炉“减产气” 或气柜 “紧急放散阀” 开启，避免超压。加压站抽气量骤增，气柜面临“抽瘪风险”，加压站抽气量调节需“渐进式”，与气柜液位/压力联锁-气柜液位过低时自动限制加压站抽量。

综上所述，该项目在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。但是，如果该项目危险性较大的设备设施发生火灾、爆炸、泄漏事故；加压站作为气柜的“下游用户”，其运行状态会反向影响气柜的“储气量、压力、升降速度”，甚至威胁气柜结构安全。

### 7.1.6 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响

- 周边生产、经营活动和居民生活情况对项目投入生产的影响

该项目外部安全防护距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场踏勘情况、总平面布置图和该公司提供资料，拟建项目与周边企业、道路、民居等的防护距离满足《石油化工企业设计防火标准》的要求。

周边区域24h内均有人员活动，居民的生产经营活动一般不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，该项目周边居民在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动基本没有影响。但如果周边企业生产装置发生火灾爆炸、毒性气体泄漏等事故，可能会对该项目生产活动产生一定的影响，应引起项目单位的注意，采取有效措施，加以防范。

- 其他装置对该项目的影响

依据现场踏勘情况、总平面布置图和该公司提供资料，拟建项目与厂区其他装置的间距满足《石油化工企业设计防火标准》的要求；如没有完善的管理制度，车辆等管理混乱可能会对现有装置造成影响。同时其他装置如发生火灾爆炸、有毒物料泄漏等事故，则会对该项目装置产生一定的影响。

气柜是焦炉煤气的“缓冲储存设施”，主要作用是平衡煤气产量与外供量的差值、稳定煤气压力，其运行状态（压力、储量、煤气质量等）直接决定加压站的“入口条件”，入口压力波动影响加压站运行稳定性，气柜储量不足或波动影响加压站持续运行，煤气质量（杂质、含水量）影响加压站设备寿命，气柜安全状态影响加压站安全连锁。

## 7.2 建设项目安全生产条件的分析

### 7.2.1总平面布置及建（构）筑物评价

1、总平面布置

总平面布置是根据生产工艺、运输、消防、安全、卫生以及预留发展等要求，结合厂区地形、工程地质、气象等自然条件，全面地、因地制宜地对厂区建构筑物、运输线路、管线等进行总体布置，力求紧凑合理，节约和合理用地，节省投资，有利生产，方便管理。

整体平面布置符合相关标准、规范的要求。

2、防火距离

该项目所有建筑物的防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均符合现行的《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》等的规定。

3、消防通道

该项目道路利用厂区道路。厂区道路宽7米，转弯半径12米，满足消防车道相关要求。

4、建（构）筑物

根据5.2节的检查评价，该项目建构筑物耐火等级均为二级；在建筑设计中，所在地地震烈度为Ⅵ度，新建装置应根据场地地震基本烈度，作抗震设防，对重点设防类建构筑物按7度进行抗震设防。

综上所述，该项目总平面布置及防火距离、消防道路，建（构）筑物的耐火等级、抗震设计均符合标准、规范的要求。

### 7.2.2工艺、设备装置的安全可靠性评价

1、工艺

该项目工艺采用选择国内成熟、运行可靠和效率较高的设备，减少物料的漏损。结合项目的生产性质和工艺要求，该项目各装置、设施采取分区并尽可能集中布置，平面布置合理，充分考虑物料流动、操作、检修方便的要求及装卸、吊装场地等要求，管理方便、经济合理。

2、工艺布置

该工艺流程在设计阶段充分考虑原料气压力特性及组分特点，通过多方案技术经济比选，最终确定能耗最优的工艺路线。运行过程中采用全密闭式流程设计，核心设备均选用高密封性、长寿命、低能耗的阀门及设备，通过提升设备密封性能减少泄漏量，间接实现节能目标。结合智能化监测手段实时调控运行参数，确保全流程在高效节能状态下持续稳定运行。

综上所述，该公司拟采用的技术、工艺以及采用的装置、设备、设施在国内均属成熟的，本身具有较高的安全可靠性。同时采取积极有效的安全、消防、环保措施，只要严格按设计规划进行施工以及必需的安全投入；按设计要求采购符合要求的、质量合格的设备；建立高素质的安全管理机构；完善各项规章制度；加强职工的教育、培训；提高工人的素质以及安全意识；加强管理；针对生产、贮存中存在的危险、有害因素建立行之有效的应急预案。该项目拟采用的技术、工艺、装置、设备、设施具备较高的安全可靠性，能够满足安全生产的要求。

### 7.2.3公用工程、辅助设施评价

1、给排水

该项目用水主要为循环冷却水和生产污水，无生产用水。

循环水依托厂区干熄焦循环水站的余量供给（干熄焦循环水站流量10369m³/h），循环冷却水流量230m³/h，供水温度32℃，回水温度≤42℃，进口水压0.4MPa，出口水压0.2MPa，能够满足安全生产的要求。

生产污水为煤气冷凝水，排至本装置污水收集池中，经液下泵提升后送厂区焦化废水处理站处理，经焦油氨水分离槽循环处理。

该项目排水雨污分流，对污水进行分类处理、分级控制；该项目消防事故水及初期雨水排入厂区初期雨水及事故水池。

2、供配电

根据可研及企业所提供资料，该项目离心鼓风机、螺杆压缩机及相关辅助用电设备为一级负荷，其他工艺生产辅助用电设备为二级负荷，照明系统为三级负荷。

该项目一、二级负荷电源直接取自厂区3#综合电气室内10kV、0.4kV配电系统。3#公辅综合电气室内10kV电源采用双重电源供电，双回路10kV电源引自厂区35kV总变电所。0.4kV配电系统依托3#综合电气室内2台电力变压器（单台容量2000kVA，总容量4000kVA）供电。当前该系统总用电负荷为 1637.05kVA（其中本项目用电128.76kVA，其他车间用电1508.29kVA），经计算负荷率为40.93%，处于合理运行区间，可满足用电需求。

3、仪表空气、氮气

该项目仪表空气、氮气依托公司空氮站。该项目工艺用氮气需求量175Nm3/h，仪表用压缩空气20Nm³/h。公司空压系统生产用压缩空气供气量为1200Nm³/h，仪表空气供气量为1200Nm³/h，净化压缩空气供气量为8000Nm³/h。氮气供气量为3600Nm³/h。可以满足需求。

4.电讯

电讯从当地电信部门引入，由办公楼机房集中控制、管理；在各工段分别设置调度电话若干，具体设置数量由项目业主根据实际情况和电信部门协商而定。

因此，依据《可研》和该公司提供的材料，该项目给排水、供配电、电讯、空压氮气等公用工程、辅助设施与项目配套，满足项目的需要。

## 7.3事故案例

### 案例一、2018年山东临沂煤气加压站爆炸事故案例分析

一、事故概述

2018年，山东省临沂市某化工企业煤气加压站在设备检修过程中发生爆炸事故，造成2人受伤，周边企业紧急疏散，事故引发社会对煤气设施安全管理的高度关注。事故涉及煤气捕涤器爆炸及后续煤气柜压力波动导致的泄漏，暴露出设备维护、操作规范及应急管理等多方面问题。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

1、直接诱因：
	6月某日凌晨，江兴建陶煤气加压站3名检修人员在未落实安全规程的情况下，违规拆卸煤气捕涤器部件，导致设备内部煤气与空气混合达到爆炸极限。操作失误引发爆炸，冲击波沿煤气管道传导至江鑫钢铁厂5万立方米煤气柜，造成活塞倾斜，柜体密封失效，煤气泄漏持续扩大。

2、应急响应：
	企业初期启动内部应急预案，组织人员疏散并进行自救，但泄漏未得到有效控制。地方政府迅速启动市级应急响应，协调消防、医疗等多部门联动处置，最终通过喷淋降温、氮气置换等措施控制险情，避免了二次爆炸。

三、事故原因分析

1、直接原因：

（1）违规操作：检修人员未持证上岗，未执行“挂牌上锁”制度，使用非防爆工具拆卸设备，导致煤气捕涤器内气体泄漏并引发爆炸。

（2）设备缺陷：煤气柜活塞密封老化，压力监控系统未及时预警异常波动，导致泄漏扩大。

2、间接原因：

（1）安全管理漏洞：企业未落实特殊作业审批流程，检修前未进行风险评估和气体置换，作业监护缺失。

（2）培训不足：员工缺乏煤气作业专项培训，应急处置能力薄弱，初期未能有效控制泄漏。

（3）设备维护滞后：煤气管道及附属设施长期未全面检测，老化问题未及时整改。

四、事故防范和整改措施

1、强化特殊作业管控：
	严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》，落实动火、受限空间作业审批，禁止无票作业。

2、完善设备监测体系：
	对煤气柜、管道安装在线监测系统，实时监控压力、温度等参数，增设冗余报警装置。

3、提升应急能力：
	定期开展综合应急演练，模拟爆炸、泄漏场景，强化政企联动机制，确保快速响应。

4、加强安全教育：
	针对煤气作业高风险特性，开展专项培训，提高员工风险辨识和应急操作水平。

### 案例二、2018年吉林建龙钢铁煤气泄漏事故案例分析

一、事故概况

2018年2月1日22时40分许，吉林建龙钢铁有限责任公司炼铁厂竖炉作业区在复产过程中，1号煤气加压机出口阀因结冰导致密封失效，突发大量煤气泄漏，造成3名作业人员中毒，其中1人经抢救无效死亡，直接经济损失115.65万元。事故发生后，当地政府迅速成立调查组，认定该事件为生产安全责任事故。

二、事故经过

1、检修与复产：
	当日早8时，企业按计划对1#、2#竖炉进行检修，22时检修结束后启动复产。值班作业长刘鹏华等3人在进行3#煤气加压机引煤气操作时，1号加压机出口盲板阀突发泄漏。

2、泄漏原因：
由于高炉煤气管道内含水量高，且室外低温导致阀门切换时水流溢出并结冰。阀门关闭过程中，电动执行器因扭矩过载停止运转，但信号指示灯误判为“关闭状态”。当高温煤气通入时，积冰融化引发瞬间泄漏。

3、应急处置：
现场人员立即报告并组织救援，伤者被送往医院救治。地方政府启动应急响应，开展事故调查与善后处理，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

1、直接原因：

（1）设备缺陷：阀门设计未充分考虑低温环境，管道内积水结冰导致密封失效。

（2）误判风险：电动执行器信号反馈不准确，未及时发现阀门未完全闭合。

2、间接原因：

（1）安全管理疏漏：企业未针对冬季极端天气制定专项防护措施，设备维护不到位。

（2）培训不足：作业人员对低温环境下的煤气泄漏风险辨识能力薄弱，应急处置能力不足。

四、责任认定与处理建议

1、责任主体：

（1）企业责任：吉林建龙钢铁违反《安全生产法》，未落实主体责任，安全管理存在漏洞。

（2）领导责任：公司主要负责人张玉才未履行安全生产管理职责，对事故负领导责任。

2、处理建议：

依据《安全生产法》，对企业处以行政处罚，并责令全面整改。对张玉才及炼铁厂相关责任人依法追责，企业内部处理结果需备案。

8.安全对策措施与建议

8.1安全对策措施与建议的依据和原则

安全对策措施建议的依据：

1、工程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

8.2《可研》中已有的安全对策措施

1、厂址的安全条件

该项目位于江西省萍乡市湘东区工业园，厂区水电供应方便，交通方便。该项目设施与周边厂内外设施的间距均按照《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的要求预留相应的防火安全间距。结合项目的生产性质和工艺要求，该项目各装置、设施采取分区并尽可能集中布置，平面布置合理，充分考虑物料流动、操作、检修方便的要求及装卸、吊装场地等要求，管理方便、经济合理，符合国家法律、法规对防火、防爆的安全要求，满足全厂总体规划、总体布局和工艺流程的要求。

2、控制系统和安全仪表系统

该项目主要依托焦化主装置分散型控制系统（DCS系统），DCS除了完成装置的基本过程控制、操作、监视、管理之外，同时还完成顺序控制、批量控制、工艺联锁以及部分先进控制策略。

依托焦化主装置的可燃/有毒气体报警控制系统（GDS系统），在可能泄漏或聚集可燃气体和有毒气体的地方，分别设有可燃气体、有毒气体探测器，并将信号接到GDS系统。

螺杆压缩机等机组成套可编程逻辑控制系统（PLC系统），机组及成套设备的各种控制功能、安全保护功能、过程量监测、运行状态监测、开/停车逻辑等功能由机组控制系统完成。PLC控制系统通过RS485通讯接口与全厂DCS进行通讯。

3、消防系统设置

消防设施的设计贯彻“预防为主，防消结合”，执行有关消防、防火设计规范和标准，根据工程的规模、火灾危险类别和临近企业消防力量，合理地设置消防设施。该项目消防措施采用水消防和化学消防相结合的方式。

4、防火、防爆措施

该项目的防火、防爆设计严格执行《石油化工企业设计防火标准》和《建筑设计防火规范》的规定。设计中贯彻“预防为主，防消结合”的原则，对所有建筑物的防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按现行的《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》。

钢结构厂房按《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火标准》所要求的构件耐火极限涂刷防火涂料。钢柱、钢梁采用非膨胀型防火涂料。屋顶钢结构承重构件、屋面支撑可采用膨胀型钢结构防火涂料。室外钢结构采用非膨胀型钢结构防火涂料。焦炉煤气在密闭的设备和管道中运行，正常情况下无有害物质的泄漏。焦炉煤气管道除少数法兰连接外，均采用焊接，减少泄漏点。压缩机组均设置有超温、超压、机组润滑故障报警等保护系统。压缩机出口均设置安全阀，防止系统超压。在输送焦炉煤气的物料管线和装置上做防静电接地，所有正常不带电的金属设备外壳均需可靠接地。

该项目室外消防供水依托厂区室外消防设施，在装置区设置移动式和推车式磷酸铵盐干粉灭火器，以迅速扑救小型火点的初期火灾。

5、防毒

焦炉煤气在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无有毒有害物的泄漏。加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。该项目主要依托焦化主装置分散型控制系统（DCS系统），实现远距离控制。依托焦化主装置的可燃/有毒气体报警控制系统（GDS系统），在可能泄漏或聚集可燃气体和有毒气体的地方，分别设有可燃气体、有毒气体探测器，并将信号接到GDS系统。接触有毒有害物的工作岗位配备空气呼吸器及防毒面具等防护器材，事故状态时保证操作工的安全。

6、防雷、防静电措施

（1）防雷

该项目按照GB50057‐2010《建筑防雷设计规范》，采取防雷电感应和防雷电波侵入的措施。该项目为具有爆炸危险性的生产装置按第二类防雷建筑物设计，屋面采用接闪带或接闪杆作为防直击雷措施。屋内分级装设电涌保护器作为防雷电感应和操作过电压保护的措施。室外装置区防雷按照《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011(2022年版)及GB50057‐2010《建筑防雷设计规范》根据各装置类型采取相应防雷措施。

（2）防静电措施

凡加工、贮存、运输易燃或可燃介质的金属工艺设备、容器和管道均做静电接地措施。管道阀门、法兰、弯头等连接处采用多股软铜线跨接，铜芯线截面6mm2。金属管线直线段每隔20米接地一次，平行敷设的管道构架等长金属物，其间距小于100mm的管线，在接地点采用6mm2多股铜芯线跨接，间距小于20m。交叉敷设的管线其间距小于100mm时，在交叉点采用6mm2多股铜芯线跨接。法兰，阀门，弯头处，采用6mm2多股铜芯线跨接。

（3）接地

该项目接地系统采用TN-S，电气设备的工作接地、保护接地、防雷防静电接地、电信接地、仪表接地共用接地系统，接地电阻不大于1欧，如达不到要求，需采取降低接地电阻的其它措施。

7、安全教育

加强对职工的培训与教育，增强职工的安全意识与防范意识。

1）加强对各类作业人员的安全教育工作。新入职的员工必须经过三级安全教育，通过安全考试并取得相应岗位的安全作业证后，方可持证上岗。

2）各岗位的作业人员要认真学习并熟练掌握安全操作规程，严格按照岗位安全操作规程进行相应的岗位操作，同时，应具备预防中毒和现场急救、自救的能力。

8、安全专项投资估算

该项目用于生产现场的预防、控制、减少与消除事故影响的安全设施费用估算约为60万元，安全投资占工程投资的2.2%。

9、其他防范措施

1)凡机械设备外露转动部位均设防护罩；装置内凡易发生坠落危险的操作岗位，按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施，吊装孔设盖板。

2)对于设备的检修、起吊、安装，均采用电动起重机进行作业。各种起重设备的选型、安装执行《起重机械安全规程》的要求，并对其定期进行安全检查、维护保养，以保证起重作业的安全。

3)该项目的压缩机运行时会产生较大的噪声，主要采取集中控制及隔音、消音措施。该项目为出入高噪声区的人员配备耳塞或耳罩等个人防护用品，以减少高噪声对作业人员的听力伤害。

在岗位配备必要的防毒面具、空气呼吸器、急救药箱等急救设施，严格按照规定为各类作业人员配备合理、可靠的劳动保护用品，并督促各岗位作业人员按照规定正确穿戴好劳动防护用品。

气防站依托企业气防站。

在有相应危险因素产生的岗位设置必要的安全警示标志，如当心爆炸\当心中毒\噪声危害\防止明火以及触电危险等。

8.3本评价提出的安全对策措施

8.3.1项目选址、总图运输及建（构）筑物

- 该公司所在地地震烈度为Ⅵ度，建设单位应根据《建筑工程抗震设防分类标准》确定新建建构筑物的抗震设防类别，作抗震设防。并应按《化学工业建构筑物抗震设防分类标准》等的要求，对重点设防类建构筑物按7度进行抗震设防。

- 项目平面布置应合理利用场地地形，焦炉煤气管道、起重机，宜利用地形高差合理布置。

- 该项目焦炉煤气通过管道输送。管廊、管架的布置，应符合下列要求：①管架的净空高度及基础位置，不得影响交通运输、消防及检修；②不应妨碍建筑物自然采光与通风；③有利厂容；管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距，架空管线或管架跨越铁路、道路的最小垂直间距，应符合相关规范要求。

- 管线综合布置应符合下列要求：

- 1）应满足生产、安全、施工和检修要求。

- 2）管线应敷设在规划的管线带内，管线带应平行于相邻的道路布置。

- 3）宜减少管线与道路交叉。必须交叉时，交叉角不应小于45°。

- 管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。

- 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置醒目的标志。

- 加压机棚内生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。

- 作业场所应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。

- 对于建筑物的采光照明、通风等情况应严格执行《工业企业设计卫生标准》并结合装置的特点综合考虑，合理安排。

- 消防设施应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005等规范的相关要求，按要求配备消火栓、灭火器等消防设施。

- 加压机棚周边消防车道宽度需≥4m，转弯半径≥12m，并设置明显标识，避免设备堆放占用通道。

8.3.2主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面

- 1．企业须遵循《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年修订版）、《焦化安全规程》GB12710-2024等，强化设计环节的规范执行，如：

- 煤气鼓风机的选择，应符合下列要求：风量应按小时最大煤气处理量确定；风压应按煤气系统的最大阻力和煤气罐的最高压力的总和确定；煤气鼓风机的并联工作台数不宜超过3台。

- 离心式鼓风机宜设置调速装置。

- 鼓风机的布置，应符合下列要求：

- 鼓风机房安装高度，应能保证进口煤气管道内冷凝液排出通畅。当采用离心式鼓风机时，鼓风机进口煤气的冷凝液排出口与水封槽满流口中心高差不应小于2.5m（以水柱表示）。

- 鼓风机机组之间和鼓风机与墙之间的通道宽度，应根据鼓风机的型号、操作和检修的需要等因素确定。

- 鼓风机机组的安装位置，应能使鼓风机前阻力最小，并使各台初冷器阻力均匀。

- 鼓风机房宜设置起重设备。

- 鼓风机应设置单独的仪表操作间；仪表操作间可毗邻鼓风机房的外墙设置，但应用耐火极限不低于3h的非燃烧体实墙隔开，并应设置能观察鼓风机运转的隔声耐火玻璃窗。

- 离心鼓风机用的油站宜布置在底层，楼板面上留出检修孔或安装孔。油站的安装高度应满足鼓风机主油泵的吸油高度。鼓风机应设置事故供油装置。

- 鼓风机房应设煤气泄漏报警及事故通风设备。

- 鼓风机房应做不发火花地面。

- 离心式鼓风机应设有必要的连锁和信号装置。

- 每台鼓风机机旁应单独设置操作柱，应设零序电流保护，并设置下列报警、联锁：

- 鼓风机的开停车与油泵的联锁；

- 鼓风机主油泵与副油泵自动切换联锁；

- 鼓风机润滑油油箱油位、油温、油压报警及联锁停车装置；

- 轴承温度、电机定子温度超限报警和联锁停车装置；

- 鼓风机过负荷、轴位移超限、鼓风机故障报警及联锁停车装置；

- 采用液力偶合器调速时，液力偶合器进出口管应设油温、油压、油管阻力等报警和联锁停车装置;

- 焦炉集气管煤气压力上、下限报警信号。

- 鼓风机煤气吸入口的冷凝液出口与水封满流口中心高度差,不应小于2.5m;出口排冷凝液管的水封高度,应超过鼓风机计算压力(以 mmH2O计)加 500 mm(室外)~1 000mm(室内)。

- 燃气输配系统各种压力级别的燃气管道之间应通过调压装置相连。当有可能超过最大允许工作压力时，应设置防止管道超压的安全保护设备。

- 8）燃气紧急自动切断阀的设置应符合下列要求：

- 紧急自动切断阀应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上;

- 紧急自动切断阀宜设在室外；

- 紧急自动切断阀前应设手动切断阀；

- 紧急自动切断阀宜采用自动关闭、现场人工开启型。

- 2．企业应根据《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005，完善设施的设计、制造、施工、运行、管理和维修等，相关情况如下：

- 1）煤气管道

- 煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹，其他部位应尽量采用焊接。煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm，水平焊缝应位于支座的上方。煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。

- 2）煤气管道应架空敷设。若架空有困难，可埋地敷设，但应遵守6．2．2的规定。煤气管道架空敷设应遵守下列规定：

- 应敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上；

- 不应在存放易燃易爆物品的堆场和仓库区内敷设；

- 不应穿过不使用煤气的建筑物、办公室、进风道、配电室、变电所、碎煤室以及通风不良的地点等。如需要穿过不使用煤气的其他生活间，应设有套管；

- 架空管道靠近高温热源敷设以及管道下面经常有装载炽热物件的车辆停留时，应采取隔热措施；

- 在寒冷地区可能造成管道冻塞时，应采取防冻措施；

- 架空煤气管道根据实际情况确定倾斜度。

- 3）架空煤气管道与其他管道共架敷设时，应遵守下列规定：

- 煤气管道与水管在同一支柱或栈桥上敷设时，其上下敷设的垂直净距不宜小于250mm;

- 与煤气管道共架敷设的其他管道的操作装置，应避开煤气管道法兰、闸阀、翻板等易泄漏煤气的部位；

- 煤气管道和支架上不应敷设动力电缆、电线，但供煤气管道使用的电缆除外。

- 3）煤气管道的防腐：架空管道，钢管制造完毕后，内壁(设计有要求者)和外表面应涂刷防锈涂料。管道安装完毕试验合格后，全部管道外表应再涂刷防锈涂料。管道外表面每隔四至五年应重新涂刷一次防锈涂料。应定期测定煤气管道管壁厚度，建立管道防腐档案。

- 4）煤气管道可采用空气或氮气做强度试验和气密性试验，并应做生产性模拟试验。

- 5）隔断装置

- 凡经常检修的部位应设可靠的隔断装置。焦炉煤气管道的隔断装置不应使用带铜质部件。寒冷地区的隔断装置，应根据当地的气温条件采取防冻措施。每台煤气加压机前后应设可靠的隔断装置。

- 水封装在其他隔断装置之后并用时，才是可靠的隔断装置。水封的有效高度为煤气计算压力至少加500mm，并应定期检查水封高度。水封的给水管上应设给水封和止回阀。禁止将排水管、满流管直接插人下水道。水封下部侧壁上应安设清扫孔和放水头。U型水封两侧应安设放散管、吹刷用的进气头和取样管。

- 盲板主要适用于煤气设施检修或扩建延伸的部位。盲板应用钢板制成，并无砂眼，两面光滑，边缘无毛刺。盲板尺寸应与法兰有正确的配合，盲板的厚度按使用目的经计算后确定。堵盲板的地方应有撑铁，便于撑开。

- 6）放散装置

- 放散管的安设：煤气设备和管道的最高处；煤气管道以及卧式设备的末端；煤气设备和管道隔断装置前，管道网隔断装置前后支管闸阀在煤气总管旁0.5m内，可不设放散管，但超过0.5m时，应设放气头。

- 放散管口应高出煤气管道、设备和走台4m，离地面不小于10m。放散管口应采取防雨、防堵塞措施。放散管根部应焊加强筋，上部用挣绳固定。放散管的闸阀前应装有取样管。煤气设施的放散管不应共用，放散气集中处理的除外。

- 剩余煤气放散管应安装在净煤气管道上。

- 空气管道的末端应设有放散管，放散管应引到厂房外。

- 7）管道应视具体情况，考虑是否设置排水器，如设置排水器，则排出的冷凝水应集中处理。煤气管道的排水管宜安装闸阀或旋塞，排水管应加上、下两道阀门。两条或两条以上的煤气管道及同一煤气管道隔断装置的两侧，宜单独设置排水器。如设同一排水器，其水封有效高度按最高压力计算。排水器应设有清扫孔和放水的闸阀或旋塞；每只排水器均应设有检查管头；排水器的满流管口应设漏斗，排水器装有给水管的，应通过漏斗给水。煤气加压机的排水器应按机组各自配置。

- 8）氮气管接头应安装在煤气管道的上面或侧面，管接头上应安旋塞或闸阀。为防止煤气串入氮气管内，只有在通氮气时，才能把氮气管与煤气管道连通，停用时应断开或堵盲板。

- 9）煤气加压机可能漏煤气的地方，每月至少用检漏仪或用涂肥皂水的方法检查一次，机械房内的一次仪表导管应每周检查一次。煤气加压机械应有两路电源供电，如用户允许间断供应煤气，可设一路电源。

- 10）厂区主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类的标志。所有可能泄漏煤气的地方均应挂有提醒人们注意的警示标志。各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号，号码应标在明显的地方。煤气管理部门应备有煤气工艺流程图，图上标明设备及附属装置的号码。

- 11）煤气、仪表用压缩空气管道应安装低压警报装置

- 12）煤气危险区（加压站）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m²(24ppm)。

13）打开煤气加压机煤气系统的设备和管道时，应采取防止硫化物等自燃的措施。

3.进入加压机棚、地下槽地坑等场所作业时，应符合下列规定：

1）应穿戴防护用具，进人地下场所作业应系好安全带；

2）维修电气设备时，应切断电源；

3）带气检修维护作业过程中，应采取防爆和防中毒措施，不得产生火花；

4）应连续监测可燃气体、其他有害气体及氧气的浓度，如不符合要求，应立即停止作业，撤离人员。

5）进入厂站内生产区不得携带火种、非防爆型无线通信设备，未经批准不得在厂站内生产区从事可能产生火花性质的操作。

- 4. 设备的布置应符合工艺流程顺序，要保证水平方向和垂直方向的连续性，对于有压差的设备，应充分利用高低位差布置。

- 5．凡属相同的几套设备或同类型的设备或操作性质相似的有关设备，应尽可能布置在同一区位，布置时除要考虑设备本身所占位置，还要有足够的操作、通行和检修需要的空间。

- 6.阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。架空敷设的燃气管道应设置安全标志，在可能被车辆碰撞的位置，应设置防碰撞保护设施，并应定期对管道的外防腐层进行检查和维护。

7.易燃、易爆或高温明火场所的作业人员不应穿着易产生静电的服装。在易燃、易爆场所，不应使用易产生火花的工具。不应使用轻油、洗油、苯类等易散发可燃蒸汽的液体或有毒液体擦洗设备、用具、衣物及地面。

8.架空电线严禁跨越爆炸和火灾危险场所。

- 9．布置与转动机械设备连接的管道时，应使管道具有足够的柔性，以满足设备管口的允许受力要求。压缩机基础采用弹簧减振器，进出口管道加装柔性连接和消声器，操作间设置隔音罩（噪声值≤85dB）。

10.施工完毕未投入运行的燃气管道应采取安全措施，并应符合下列规定：

（1）宜采用惰性气体或空气保压，压力不宜超过运行压力；

（2）未投入运行的管道与运行管道应采取有效隔断，不得单独使用阀门做隔断；

（3）未进行保压的管道，应在通气前重新进行压力试验，试验合格后方可通气运行。

- 11.安全装置和防护设施不应擅自拆除，检修后应立即恢复，应保持完好有效。生产设备部分为压力设备，在设计中须考虑安全附件的设计，包括放空系统，事故收集系统设计。

- 12．安全阀等安全附件安全措施

- 1）具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀等泄压系统。输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。因物料爆聚造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

- 2）安全泄放装置的设定压力和最大泄放压力应符合下列规定：独立压力系统中设备或管道上安全泄放装置的设定压力和最大泄放压力应以系统设计压力或最大允许工作压力（MAWP）为基准；安全泄放装置设定压力和最大泄放压力应根据非火灾或火灾超压工况和安全泄放装置设置情况确定。

- 3）可燃气体设备的安全阀出口连接应符合下列规定：可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至安全泄放设施；泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施。

- 4）安全泄放装置额定泄放量严禁小于安全泄放量。安全泄放装置类型应根据泄放介质性质、超压工况特征以及安全泄放装置性能确定。

- 5）安全泄放设施的出口管应接至焚烧等处理设施。受工艺条件或介质特性限制，无法排入焚烧、吸收等处理设施时，可直接向大气排放，但其排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，且应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。

13.燃气管道巡检应包括下列内容：

（1）未经批准不得进行爆破和取土等作业；

（2）管道上方不应堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品、种植深根植物及搭建建（构）筑物等；

（3）管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；

（4）穿跨越管道、斜坡及其他特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后应及时巡检；

（5）架空管道及附件防腐涂层应完好，支架固定应牢靠；

- （6）燃气管道附件及标志不得丢失或损坏。

- 14.生产和辅助设备应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。对于起重机、压力管道等特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

15.输配管道上的切断阀门应根据管道敷设条件，按检修调试方便、及时有效控制事故的原则设置。燃气设施泄漏的抢修宜在降压或停气后进行。当燃气浓度未降至爆炸下限的20%以下时，作业现场不得进行动火作业，警戒区内不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。抢修时，与作业相关的控制阀门应有专人值守，并应监视管道内的压力。当抢修中暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时，应及时通知有关部门，并应做好现场的安全防护工作。

16.对于停止运行、报废的管道，管道所属企业应及时进行处置；暂时没有处置的应采取安全措施，继续对其进行管理，并应与运行中的室外管道及室内管道进行有效隔断。报废的室外及室内管道在具备条件时应予以拆除。

17.高压或次高压设备进行维护时，应有人监护。

18.煤气系统抽、堵盲板作业，应符合下列规定：

1）工作场所应备有通信设备、煤气压力表及风向标志等；

2）距工作场所40m内，不得有火源并应采取防止着火的措施，与工作无关人员应离开作业点40m以外；

3）应使用不发火星的工具或涂有润滑油脂的铁制工具；

4）距作业点10m以内不得安设投光器；

5）不得在烟道走廊和地下室带煤气抽、堵盲板；

6）作业人员应穿戴呼吸防护用具；

7）不得在雷雨天带煤气作业。

- 19.管架支柱（边缘）、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。

- 20.在爆炸危险区城设置的检修电源，应为满足环境危险介质要求的防爆电源。在爆炸危险环境内应采用钢芯电缆，电缆不应有钢芯裸露和接头。所有导线和电缆，应定期做绝缘试验；采用架空、桥架敷设电缆时，应采用阻燃电缆。应及时清理电缆表面附着的可燃性粉尘。

- 21.地下槽地面作防渗漏处理。防止泄漏事故后漫流和深入地下。

- 22.依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014），为了防止雷电和静电，该项目的建、构筑物、设备应有安全接地装置。

- 23.依据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014），爆炸危险区域选用防爆电气，车间、操作平台入口处，设计人体导除静电装置。

- 24.高空管道阀门，应设置操作平台、围栏和直梯，其规格应符合《固定式钢梯及平台安全要求第一部分 钢直梯》（GB4053.1-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求第二部分 钢斜梯》（GB4053.2-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求第三部分 工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）的规定。

- 25.有爆炸危险的甲类工艺设备宜布置在生产设施区的一端或一侧，采取相应的防爆措施。

8.3.3危险化学品使用过程配套和辅助工程方面

#### 8.3.3.1防火、防中毒对策措施与建议

- 加强对以下四种火源的安全管理

- ① 明火：如生产过程中的加热用火和维修用火等；

- ② 摩擦与撞击产生的火花；

- ③ 电气火花和静电火花；

- ④ 其它火源：高温表面可产生自燃的物质、烟囱飞火、烟头、机动车辆排气管、光热射线等。

- 作业人员定期进行防火、防毒教育及火灾、中毒急救训练。

- 本项目在工作场所应设置火灾检测报警系统。应设置火灾、温感、烟感等检测探头。应根据需要配备一定数量的便携式易燃易爆气体检测仪。

- 使用和输送焦炉煤气的设备和管道应加强密闭。生产厂房通风良好，并配备防爆型风机以加强生产场所通风；防止易燃气体意外泄漏，设置了防爆型有毒气体泄漏检测报警仪。

- 在有可能发生火灾、有毒气体可能泄漏的地方应设有可燃/有毒气体检测器。可燃/有毒气体及火灾报警通过DCS操作站显示。气体检测系统的设置、气体测量内容、最低浓度值、设置范围等必须符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019的要求。可燃（有毒）报警信号应通过GDS系统引至消防控制室火灾报警控制器进行报警、联锁，联动火灾报警及消防应急救援系统，及时疏散现场人员，减少事故伤害。气体检测报警系统配备独立的UPS电源。

- 气体检测报警检测器的设置原则：释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m；比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，除应在释放源上方设置探测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。

- 气体检测报警检测器的安装要求：探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所， 探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5 m；检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3-0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内；检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5-1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5-1.0m；环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5-2.0m；线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境，其检测区域长度不宜大于100m。检测器的安装与接线按制造厂规定的要求进行，并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。报警控制器应有其对应检测器所在位置的指示标牌或检测器的分布图。

- 按照先检测通风后作业的原则，工作环境中的氧气浓度大于19.5%和有害气体浓度达到标准要求后，在密切监护下才能进入实施作业，对氧气、有害气体浓度可能发生变化的作业场所，过程中应定时或连续监测，并实施换气，保证安全作业，严禁用纯氧进行换气，以防氧气中毒。

- 受环境限制，不易充分通风换气的工作场所和已发生缺氧、窒息的工作场所，作业人员、抢救人员必须立即使用隔离式呼吸保护器具，严禁使用净气式面具。

- 各存在有毒物质的车间应按要求配备防毒面具，每个岗位应配备不应少于当班人员数量的过滤式防毒面具。

- 有爆炸危险区域的楼梯间、室外楼梯间或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应有设置门斗。

- 设备和管道应根据其内部介质的火灾危险性和操作条件,设置相应的仪表、报警信号、自动联锁保护系统或紧急停车措施。

#### 8.3.3.2防机械伤害的对策措施与建议

- 所有转动、传动设备外露的转动部分均应设置防护罩。

- 在需要跨越管道处设置带护拦的人行跨梯。

- 起重机下放要有围挡，警示标示。

- 设备检修时，应执行工作票制度，断电并设置“有人工作、禁止起动”警告标志，应双人以上作业，做好监护工作。

- 为防止机械伤害事故，所有的危险部位必须设置安全标志

#### 8.3.3.3防高处坠落的对策措施与建议

- 本项目的楼梯、平台、坑池等周围，均应设置栏杆、格栅或盖板；楼梯、平台均采取防滑措施。

- 需要登高检查、操作和维修设备而设置的平台、扶梯，其上下扶梯不采用直爬梯。上人字屋顶面应设置净高大于1.05m的女儿墙或栏杆。平台均应设置栏杆。

- 平台、护栏、扶梯的设置应符合相关标准。

- 登高作业人员须经过严格培训取得作业操作证后方可上岗。

- 要求高处作业必须系安全带，遵守高处作业的“十不登高”原则。

#### 8.3.3.4灼、烫伤防护对策措施与建议

- 本项目的生产过程中存在高温作业过程，涉及腐蚀性物料，因此生产过程中存在灼烫的危险性，应采用以下对策措施：

- 根据介质及温度、压力等选择合适的耐腐蚀材料，或接触介质的内表面涂覆涂层，或加入缓蚀剂。

- 设备、管线、阀及其设施等需要选择合适的材料及涂覆防腐涂层予以保护。

- 加强反应器、焦炉煤气管道、导热油管道等的隔热措施防止热辐射，保温层外壁温度不得超过50℃。

- 通过合理组织，应尽量采用自然通风，对高温场所进行全面或局部送风。

- 对于夏季室外作业人员应在作业地点设立遮阴棚，避免作业人员长时间暴晒，并就近设有空调的休息室。

- 注意在炎热的夏季，应对高温作业人员供应含盐清凉饮料（含盐量0.1~0.2%），饮料温度不高于15℃。

- 加强高温物料的灼烫预防知识和应急处理方法的培训和教育。

#### 8.3.3.5安全卫生对策措施与建议

- 针对压缩机等噪声大的特点，工程设计必须采取更加有效措施，强化噪声控制，在选取低噪声设备的同时采用隔声、消声等多种手段降低操作岗位和生产现场的噪声强度。

- 具有强噪声的机械设备及厂房设置的操作间的围护结构（墙、门、窗、顶棚等）隔声性能应能达到要求。

- 设备和管道检修前，须将有害介质进行置换，待检验合格后方可检修或动火。

- 在氧气浓度低于19.5%或高于23.5%的状态下检修设备，作业人员必须使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具，严禁使用过滤式面具。

- 当采取措施后无法达到噪声的限制值时，可采用个人防护用具。一般采用佩戴个人防护用具，如耳塞、耳罩等。

- 定期检查设备和管道，当发现有泄漏时，应采取措施堵漏；当发生火灾时，用二氧化碳、干砂等灭火。

- 有毒、有腐蚀的生产装置应设洗眼喷淋，以便及时冲洗。

#### 8.3.3.6仪表设计的对策措施与建议

- 加压机棚的监测、控制仪表除按工艺控制要求选型外，还应根据仪表安装场所的火灾和爆炸危险等级配置，达到整体要求。

- 设计所选用的控制仪表及控制回路必须可靠，不得因设计重复控制系统而选用不能保证质量的控制仪表。在设计、选型阶段应本着本质安全的原则提出按冗余设计的要求配备，以增加系统的安全可靠性。

- 仪表的供电应有事故应急UPS电源，并具有防浪涌措施，压缩空气应有储气罐，容量应能保证停电、停气后维持30min的用量，气源应保持洁净，进室内管端应设置缓冲器，下设排水阀，防止冷露凝水带入气动管。

- 监控显示及报警仪的报警系统应设在生产装置的控制室内，设计安装时应考虑以下几点：

- 1）监控和报警装置的质量、防爆性能必须达到国家标准。

- 2）必须正确确定监测报警仪的检测点。

- 3）检测器和报警器等的选用和安装必须符合有关规定。

- 鼓风机的仪表室应有如下参数的显示:煤气吸力、压力,鼓风机的转速、轴向位移和轴承温度，风机油箱油位和油泵出口油压,电机的电压、电流和轴承邈度,蒸汽透平用蒸汽压力和温度,以及集气管压，此外，还应配备测振仪和听音棒。

- 企业应根据《江西省化工企业自动化提升实施方案(试行)》（赣应急字〔2021〕190号），完善工艺自动化控制要求，详细情况如下：

- 1）流量、物位、压力、温度、调节阀等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。

- 2）当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。

- 3）在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493）规定设置可燃和有毒气体检测报警仪，其中有毒气体报警设定值可以结合《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）和《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1）的规定值来设定。

- 4）可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。

- 5）可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。

- 6）毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室内外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。

- 各装置或系统单元的DCS均各自独立设置，各生产装置的流量、压力、温度、液位、调节阀等以及电气控制信号分别进入其相应的DCS控制系统，通过DCS控制系统进行信号采集、控制、报警、记录。对于一般的参数，采用就地显示或控制。对于生产操作要求上必须要在现场操作和监视的机组或设备，则在机组或设备附近设置操作仪表盘。不涉及全厂联锁的较次要的各单元操作参数、大型机泵和主要设备的重要工艺操作参数超高、低限，可能危及人身和设备安全时，这些联锁报警通过DCS系统完成。当报警和联锁发生时，启动打印机，实时打印出报警联锁报告，同时在DCS联锁画面和流程图画面上表示报警及联锁状态。

- 应按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》等的规定，设置独立于基本控制系统的可燃、有毒气体检测报警系统，可燃有毒气体探测器的二级报警信号和气体报警控制器故障信号应引入消防控制室，现场电子仪表设备应符合爆炸危险环境的防爆要求。

#### 8.3.3.7电气安全及防雷、防静电等对策措施与建议

- 电气设备尽量布置在危险性较小或没有危险的环境内。在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量，电气设备必须是符合现行国家标准的产品。初步设计时应核实变压器的所供电的需求量，保证新增负荷后，变压器的负荷仍不宜超过85%。

- 10/0.4kV变压器的保护：装设速断、过流、温度及单相接地保护。

- 380/220V用电设备的保护采用低压断路器、熔断器、智能保护器、热继电器等相应的组合作为短路、过负荷、断相、堵转及漏电保护。功率≥30kW的电机和重要电机现场安装电流表。

- 所有进入DCS系统信号的电源应采用质量合格的屏蔽电缆，敷设时应与电力电缆分开，且单端接地（即信号端不接地）。

- 10kV母线及10kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护。

- 低压配电系统的选型应满足TN-S的要求。

- 配备电气安全工具、如绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘鞋、验电器等并经检测合格。

- 电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。

- 电工每车间每班2人，电气操作应由2人执行（兼职人员必须有相应的特种作业操作证）

- 防雷设备、设施每年应当按时、按量、按质进行安全检测，特别是雷电、梅雨等季节前，要做到检测合格，有效管理，安全使用，其安装、检测、检查等记录和档案应当齐全、完整。

- 电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好。每年应定期检测。

- 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管、电缆金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地或接零。爆炸危险环境的电气设备与接地线的连接，宜采用多股软绞线，其铜线最小截面积不得小于4mm2。电缆线路在爆炸危险环境内，电缆间不应直接连接，在非正常情况下，必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路。

- 在爆炸性气体环境内，低压电力、照明线路用绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。

- 设计时应根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定与项目的实际情况，划分本项目火灾和爆炸危险区域。爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求：

1）按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分，在爆炸性气体环境内仍应进行接地：

2）在不良导电地面处，交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；

3）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下电气设备正常不带电的金属外壳；

4）安装在已接地的金属结构上的电气设备。

- 管道系统

1）管道进出装置处、分岔处应进行接地，长距离无分支管道，每隔100m接地一次；

2）平行管道净距小于100mm时，每隔20m加跨接线；当管道交叉净距小于100mm时，应加跨接线；

3）煤气管道应采取消除静电和防雷措施，法兰连接处应采用导线跨接，确保电气通路。

16. 电气操作箱应有明显的有电标志。电气控制柜应明显地标出其所控制的设备及编号。

17.厂区内所有工艺管线（法兰对接处少于 5 根螺栓需做静电跨接，绝缘法兰除外） 均可靠地接至静电接地网上（管道接地点间距离不应大于 50m）。

18.各建构筑物设有避雷设施，能确保装置不受雷击。

19.爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定：（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。防爆型电气设备或仪表因需要在爆炸危险区域使用非防爆设备时应采取隔爆措施。（2）选用的防爆电气设备的级别和组别，爆炸区域内的防爆等级不应低于Exd IIBT1。（3）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。（4）电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

#### 8.3.3.8特种设备安全对策措施

- 特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

- 压力管道及其附件应符合《特种设备安全法》的要求；压力管道应符合《压力管道安装安全质量监督检验规则》的要求；

- 起重机加装超载限制器和防脱钩装置，轨道两端设置机械止挡。

- 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，应当向当地的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

- 压力管道发生爆炸或者泄漏，在抢险救援时应当区分介质特性，严格按照相关预案规定程序处理，防止二次爆炸。

- 压力管道按高一级等级选用，管道紧固件和垫片均应符合物料特性和压力等级要求。设计中，根据管道等级及介质腐蚀特性情况，对输送不同物料的管道，选用相应的不同材质。同时，按物料介质性质、设计温度、设计压力的不同，选用相应不同的管道连接(法兰、挚片、紧固件)形式和材质。

- 根据物料介质的理化性质及压力要求进行储存设备的选型，选择具有生产制造资质的单位制作和安装。

- 危险性较大的生产设备，均应由持有特种设备专业资质许可证的单位进行设计、制造、检验和安装，并符合国家标准和行业规定的要求。在设备投运以前，只有经过质检部门检验合格并由质检部门注册登记后方可投入使用。

- 要及时建立设备档案。工程进行过程中，加强对设备、设施等材料收集、整理和管理工作，以便查阅。安全技术档案应当包括以下内容：1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；3）特种设备的日常使用状况记录；4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5）特种设备运行故障和事故记录；

- 压力管道应按照TSGD7005的要求进行定期检测。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

- 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

- 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

- 特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

- 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。

8.3.4事故应急救援措施和器材设备

- 企业应按照AQ3013-2008第5.6.2条规定，在有可能产生各类危险的醒目位置设置安全标志；在产生职业危害作业场所的醒目位置设置职业危害警示标识、告知牌。

- 在厂房或高处设置风向袋或风向标，在厂区常年主导风向的两侧设立安全区域；用于人员疏散或集结，应急疏散路线和安全集结区域应有明显的标志。

- 项目建成后，建设单位应当依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、项目情况等评估现有事故应急预案是否满足项目应急救援要求，如不满足应进行修订。

- 企业应根据项目危险源的特点，储备的应急救援物资如空气呼吸器等，备用物资存放在仓库内，并配有专人保管。为了加强对物资储备的管理，应制订应急物资管理制度。如果储备物资出现被盗用、挪用、流散和失效等情况，企业及时予以补充和更新。应急物资配备应符合《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）要求。

- 企业应按《生产安全事故应急条例》（国务院708令）规定，完善建设企业应急救援体系：

1）加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。

2）针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

3）至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

4）建立应急救援队伍或指定兼职的应急救援人员，应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。企业应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训，应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

5）根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

6）对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

定期向周边企业及居民公示安全风险评估结果，开展煤气泄漏应急逃生科普活动，提升公众应急意识。

- 制定专项应急预案，每季度开展实战演练，重点检验应急疏散、堵漏、伤员救治等环节。

- 加压站内应配备正压式空气呼吸器、防爆对讲机、防爆手电、急救箱、便携式防爆气体检测仪、四合一可燃气体检测仪、绝缘手套、绝缘箱、木制堵漏楔、防爆工具、通风式防毒面具，并设置应急物资专用柜。

- 事故通风

1）事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

2)加压机棚设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置，事故通风装置应与报警装置连锁。

3)事故通风量宜根据工艺设计条件通过计算确定，且换气次数不应小于12次/h。

4)事故排风的吸风口应设在有毒气体或爆炸危险性物质放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处应采取导流措施。

9.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于0.5h。

10.企业应按照AQ3013-2008第5.6.2条规定，在有可能产生各类危险的醒目位置设置安全标志；在产生职业危害作业场所的醒目位置设置职业危害警示标识、告知牌；至少在生产区的入口，甲类厂房、仓库、储罐区等危险物品存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。

11.在厂房或高处设置风向袋或风向标，在厂区常年主导风向的两侧设立安全区域；用于人员疏散或集结，应急疏散路线和安全集结区域应有明显的标志。

8.3.5安全管理方面

- 该项目建成后专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%。

- 企业应根据建设项目生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料及产品的危险性，组织有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，并根据生产操作岗位的设立情况，编制操作规程,并发放到相关岗位。

- 操作规程应包括下列内容：a)开车操作程序；b)停车操作程序；c)正常运行操作程序；d)紧急停车操作程序；e)接触化学品的危险性；f)各种操作参数、指标；g)操作过程安全注意事项；h)异常情况安全处置措施；i)配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；j)自救药品等。

- 新装置投用前企业应规定从业人员文化素质要求，变招工为招生，加强从业人员专业技能培养。工厂开工建设后，企业就应招录操作人员，使操作人员在上岗前先接受规范的基础知识和专业理论培训。装置试生产前，企业要完成全体管理人员和操作人员岗位技能培训，确保全体管理人员和操作人员考核合格后参加全过程的生产准备。

- 企业在试生产前应对生产风险进行辨识，应按照AQ3013-2008第5.5.5条款的规定，对关键装置及重点部位实行管理。

- 建设单位应根据《安全生产法》《江西省安全生产条例》等法律法规、标准规范的要求，建立并不断完善企业安全管理制度体系。

- 项目安全验收通过后，企业应积极开展安全标准化创建工作。

- 建设单位应当明确重点部位的责任人或者责任机构，并对安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

- 建设单位应当制定年度应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：（1）对综合应急预案，每年至少进行一次；（2）对现场处置方案，每半年至少进行一次。

- 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

- 鉴于该项目具有容器爆炸、中毒窒息等危险、有害因素，根据国家有关规定，必须对所有上岗职工（或转岗）必须进行上岗前的专业培训和安全技术知识教育，考试合格后方可上岗。

- 该项目单位在项目投产后应在存在危险有害因素的工作场所设置明显的安全警示标志，制定危险作业管理制度，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 项目安全设施设计应由取得相应设计资质的单位进行，并报经有关部门审查，按照批准的设计施工，未经审查批准的，不得进行施工。安全设施的施工应当由取得相应施工资质的施工单位进行。

- 要选择有资质的电气、设备、建筑、仪表施工单位进行施工或安装、调试。同时，要选择有监理资质的单位做好监理工作。

- 按照《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的规定涂安全色并设安全标志和标识，设备、管道上应有介质名称、流向等标识。

- 应在危险场所张贴或栓挂安全周知卡。凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

- 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。

- 新设备投产前或检修后，应根据工艺要求进行测试和模拟试验，确保各种联锁控制达到控制要求。阀门开关到位，保证各种联锁保护控制动作灵敏、可靠。

- 控制系统工艺组态后，应进行功能测试，确认自动控制警报联锁系统灵敏可靠，方可投入使用。

- 企业应按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，严格进行审批手续，加强作业前中后的安全管理工作。

- 企业应对厂区内存在的受限空间进行排查，张贴受限空间安全警示标志，对于受限空间进行编号管理。涉及受限空间的作业严格按照管理制度进行作业，作业前应进行通风置换，置换合格后方可进入作业，加强作业过程中的监护、气体浓度检测等管理。

- 企业检维修作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场。

- 特种设备操作人员应取得操作证书方可上岗作业。

- 企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。

- 企业应根据项目新增岗位情况修订全员安全生产责任制，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- 企业应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

- 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

- 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，建设单位还应投保安全生产责任保险。

- 企业应定期进行作业安全有关培训，并对特殊作业、检维修作业等进行严格审批，加强作业过程中的监护、巡查。

- 企业应制定异常工况处置等安全管理规范。

- 施工期间严格执行JSA（作业安全分析），动火作业实行“一票三证”制度，受限空间作业需连续检测氧含量和可燃气体浓度。

- 工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录。

- 工程建成后，应及时对工程的建筑物进行消防验收；并出具建筑物消防验收意见书；应邀请检测、检验单位对工程的特种设备、压力容器及附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。

- 压力表、安全阀等安全附件、可燃有毒气体检测报警器、联锁装置等监控、控制器应定期校验，并有记录。

- 严格按照国家规定做好特种设备的定期检测、检验工作，在平时要加强对这类设备的安全检查和维护保养，特别要确保安全附件的齐全有效，防止重大事故的发生。

8.3.6其他建议

- 建议生产单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

- 建议有关单位从该项目设计、施工、安装、试验到验收投产等环节对可研以及本报告中提出的危险、有害因素、评价结果和安全对策措施予以高度重视，认真落实安全对策措施及建议，加强施工完成后的施工验收工作，为该工程建成投产后的安全运行提供可靠保障。

- 建设项目生产存储区应设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，行车应设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。企业应在生产区域设置明显的禁火标志，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

- 建设项目施工方面

建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准,建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

（1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

（2）在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

（3）加强施工监理；加强施工单位资质管理。特种作业必须持证上岗。

（4）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

（5）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

（6）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

（7）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

（8）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

（9）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

# 9 评价结论

## 9.1危险、有害因素的辨识结果

对萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：

1）根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订），该项目涉及的危险化学品有焦炉煤气、氮气（压缩的）。

2）该项目不涉及易制毒化学品、易制爆危险化学品、特别管控危险化学品，焦炉煤气中的一氧化碳属于高毒物品，氢气、一氧化碳、甲烷属于重点监管的危险化学品。不涉及危险化工工艺。

3）根据《危险化学品重大危险源辨识》，该项目不构成重大危险源。

4）项目存在的危险、有害因素主要包括火灾爆炸、中毒窒息、噪声振动、机械伤害、坍塌、触电、容器爆炸、高处坠落、物体打击等危险有害因素。

5）该项目工艺装置单元的主要危险有害因素中：火灾、爆炸、容器爆炸、中毒窒息的危险程度为Ⅲ级，机械伤害、触电事故、起重伤害、噪声危害、高处坠落的危险程度为Ⅱ级；电气子单元主要危险有害因素中火灾、爆炸、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级，触电、设备故障危险程度为Ⅱ级；仪表自动控制单元主要危险有害因素中火灾爆炸事故危险程度为Ⅲ级，其他伤害、中毒窒息危险程度为Ⅱ级；给排水子单元的主要危险有害因素中中毒窒息、淹溺的危险等级为Ⅱ级；特种设备单元可能发生的事故中容器爆炸、起重伤害的危险等级为Ⅲ级、中毒窒息的危险等级为Ⅱ级。

Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施，Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

6）项目与周边环境符合相关安全法律、法规、规范、标准的要求。

7）该项目与厂区内建构筑物的间距均符合标准、规范的要求。

## 9.2建设项目法律法规的符合性

1）项目采用国内外行业成熟的工艺，满足安全条件的要求；

2）焦炉煤气属于萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目的副产品，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》该项目不属于淘汰类、限制类项目。

3）该项目于2025年01月17日取得萍乡市湘东区发展和改革委员会出具的项目备案通知书，项目统一代码：2501-360313-04-01-927940；

4）项目的可行性研究报告在分析项目主要危险、有害因素的基础上提出的安全对策措施符合国家现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的原则要求，对消除或减少项目的生产安全隐患，预防事故发生具有适用性。

5）该项目外部安全防护距离内无相应的防护目标。

6）该项目投产后，正常情况下对周边自然环境的污染较小，与周边居民生活的相互影响较小。

7）建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范，将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位；完善各项安全规章制度、事故应急预案，并进行认真学习和演练；生产运行过程中，确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用，操作人员严格执行安全操作规程。

综上所述，萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全条件评价和安全条件审查，符合国家和省关于危险化学品使用项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

# 安全评价报告附件

附件1 选用的安全评价方法简介

根据项目的基本情况及危险、有害因素分析辨识，该项目主要危险因素是火灾、爆炸和窒息，因此，采用安全检查表法进行项目符合性评价；预先危险性评价法对项目各单元中存在的危险、有害及其可能发生的途径、危险程度及发生的可能性进行系统分析，确定其风险程度。

1.1预先危险性分析评价（PHA）

一、评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险的原因；

3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

二、分析步骤

预先危险性分步骤为：

1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。

3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4、进行危险性分级；

5、制定对策措施。

三、预先危险性等级划分：

预先危险性等级划分及风险等级划分见表4.2-1、4.2-2、4.2-3、4.2-4。

表1.1-1 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

表1.1-2 事故发生的可能性等级划分表

| 等级 | 等级说明 | 具体发生情况 | 总体发生情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 频繁 | 频繁发生 | 频繁发生 |
| B | 很可能 | 在寿命期内会出现若干次 | 多次发生 |
| C | 有时 | 在寿命期内可能有时发生 | 偶尔发生 |
| D | 极少 | 在寿命期内不易发生，但有可能发生 | 很少发生，并非不可能发生 |
| E | 几乎不能 | 很不容易发生，以至于可认为不会发生 | 几乎不发生，但有可能 |

1.2安全检查表（SCL）

该方法是按照国家、地方和行业的有关安全方面的法规、标准和规范的要求编制安全检查表，对照设计资料进行系统的、完整地逐条对照和检查，从而查出各评价单元中，那些方面满足了国家标准规范的要求，那些方面不能满足标准和规范的要求，存在着安全隐患。可以针对这些不能满足规范要求的部分，为下一步工作（设计、施工和生产管理）提供需要改进和完善的内容。

附件2危险、有害因素的辨识及分析过程

2.1  辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1. 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2. 失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（消除或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

2.2项目厂址与总平面布置危险有害因素辨识分析

2.2.1项目厂址危险有害因素辨识分析

自然因素形成的危害或不利影响一般包括地震、不良地质、暑热、雷击、洪水等因素；各种危害因素的危害性各异，其出现和发生的可能性、机率大小不一，危害作用范围及所造成的后果均不相同。从建设场地的自然条件分析，夏季凉爽，受暑热的影响比较小，该项目自然条件中的危险因素主要受地震、地质、气象的影响。自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的；但可以对其采取相应的防范措施，以减轻其对人员、设备等的伤害或损失。该项目设计中采取的自然因素防范措施如下：

1、地震

地震是危害度较大的自然现象，地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据该项目场地的地震基本烈度，提高一级设防。否则一旦发生地震灾害时，如果厂房及建（构）筑物的抗震等级不够时，会发生厂房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财产造成危害。地震导致管道断裂，造成焦炉煤气泄露，引发火灾。根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》GB50011-2010附录A，萍乡市抗震烈度为6度，加速度0.05g，设计地震分组为第一组。

2、不良地质

不良地质主要包括泥石流、滑坡、流沙、断裂带、软地基、溶洞等直接危害的地段及采矿陷落区（错动）界限内，不良地质对建（构）筑物的破坏作用较大，影响人员的安全；不良地质还可能造成厂区煤气管道发生位移等，甚至可能造成煤气管道破裂，引发事故；该项目位于相对较平坦地域内，因而山体滑坡和泥石流危险的不存在影响。

3、雷击

雷暴是一种自然现象，能破坏建筑物和设备，并可导致火灾和爆炸事故，其出现的机会不多，作用时间短暂。因此，具有突发性，指损害程度不确定性。项目所在地位于南方多雷雨地区，年平均雷暴日65天/年，项目的加压机棚突出地面较高，是比较易遭雷击的目标。项目所采取的防雷措施是预防雷暴的重要手段，但是，如果防雷系统设计不科学、安装不规范或防雷系统的接闪器、引下线以及接地体等维护不良，使防雷接地系统存在缺陷或失效，雷暴事故将难免发生。而雷暴的后果具有很大的不确定性，轻则损坏局部设施造成停产，重则可能造成多人伤亡和重大的财产损失。

4、暴雨、洪水

暴雨可能威胁项目的安全，该项目建设地势相对较高，排水便利。设计中采取合理了竖向布置，出现内涝危害的可能性很小。

5、冰冻危害

项目所在地极端最低气温-9.3℃。过低的温度可能导致冻伤人体或冻坏设备、管道，导致管道、设备冻裂，引起煤气泄漏，进而诱发安全事故。气温的作用广泛，时间长，有时影响较为严重。

6、高温危害

萍乡极端最高气温41℃，高温持续时间长，高温闷热，易导致人员中暑、误操作。高温使煤气体积膨胀，若加压系统压力控制失效，可能引发爆炸。架空管线因热胀冷缩导致位移、应力集中，可能拉裂焊缝。

7、大（台）风及潮湿空气

萍乡常年主导风向偏西南，风速最大6m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在废气的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄露的焦炉煤气到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，加压机棚如设计风载荷不够，有倾倒的危险。

8、周围环境

该公司位于工业园区，周边存在企业、道路等，该项目500m范围内无村庄，居民生活不会对该项目生产产生不利影响，周边区域24h内均有人员活动，如果企业没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入厂区，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

该项目与周边企业、设施等防火间距均满足《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》等的要求，在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动没有影响，但如发生火灾、爆炸事故，可能会对周边企业、道路交通造成影响。

该项目周边居民和企业在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动没有影响。

综合以上的分析可知，该项目厂址所在地的主要自然危险因素为气象、水文地质、厂区周边人员活动等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

2.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

该项目生产装置中存在易燃易爆气体。因此，规范进行平面布置显得十分重要。

1、功能分区不合理

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

2、设备布局隐患

设备间距不足：煤气加压站内的设备如压缩机、风机等之间间距过小，不利于设备的操作、维护和检修，且一旦某台设备发生故障或泄漏，可能影响相邻设备，增加事故扩大的风险。

重要设备位置不佳：如将关键的控制设备、仪表等布置在易受腐蚀、振动或高温影响的区域，可能导致设备故障、仪表失灵，影响对煤气加压过程的监控和控制，进而引发安全事故。

3、道路与通道问题

消防通道不畅：路面宽度、净空高度不符合消防要求，无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

安全疏散通道不合理：按规范要求设置出入口，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

4、防护设施设置不当

防护设施设置不当，若加压站的围墙高度过低、强度不足或存在破损，无法起到有效的防护作用，可能导致外部人员或动物随意进入站内，引发意外事故，也不利于在事故时控制危险范围。

5、其他问题

场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发物料泄漏、电气故障、触电等事故，甚至会造成物料泄漏导致衍生事件。

该项目加压机棚耐火等级必须达到二级以上，符合防火要求。且要设置防雷和防直击雷设施，否则，一旦发生火灾或因雷击导致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成厂房倒塌等危害。

该项目部分生产装置基础负荷也较大，若基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，引发事故。

2.3按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

2.3.1生产系统中危险因素的辨识与分析

根据该项目可行性研究报告、物质的危险有害因素和该公司提供的其他资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类标准》的规定，该项目生产过程中的主要危险因素有：火灾爆炸、中毒窒息、容器爆炸等，此外还存在机械伤害、噪声振动、触电、高处坠落、物体打击、坍塌等危险因素，以及高温、有毒物质等有害因素。

一、火灾爆炸

该项目的焦炉煤气为甲类易燃易爆物，当生产装置密闭不严产生泄漏或事故状态下泄漏达到燃爆浓度时，遇点火源可能引发爆炸。

1、煤气泄漏：煤气加压站中的煤气管道、阀门、法兰等设备和部件，可能由于腐蚀、磨损、老化、安装不当等原因出现煤气泄漏。泄漏的煤气与空气混合达到一定浓度范围，遇到火源就会引发爆炸和火灾。管道、阀门、换热器等选用普通碳钢，长期受含氢介质作用发生氢脆、氢鼓泡，导致穿孔或裂纹泄漏。

2、静电火花：煤气在管道内高速流动时，容易产生静电。如果静电不能及时导除，积累到一定程度就可能产生静电火花，从而引燃引爆煤气。

3、电气设备故障：加压站内的电气设备，如电机、控制柜等，若存在短路、过载、漏电等故障，产生的电火花可能成为煤气爆炸的点火源。

4、违规动火作业：在煤气加压站内进行动火作业时，如果没有严格执行动火审批制度，未采取有效的防火、防爆措施，动火过程中产生的明火很容易引发煤气着火爆炸。

4、外力破坏：加压站周边施工、车辆碰撞、自然灾害等外力作用，可能直接损坏压力管道。

5、超压运行：加压站设备故障、压力控制系统失灵或操作人员违规操作，都可能致使管道内压力急剧升高。当压力超出管道设计承受范围，管道薄弱处易发生爆裂，煤气大量泄漏。未设防爆门/爆破片：炉膛或容器爆燃时压力无法及时泄放，结构整体爆裂。

6、稀油站润滑油属于可燃液体，具有一定的挥发性，在一定条件下可形成可燃混合气。

7、水封槽、煤气冷凝液贮槽的液封失效，煤气泄漏。压缩机段间冷却器、分离器液位控制失灵，冷凝液带入气缸，产生液击裂纹，大量煤气外泄。

8、螺杆压缩机常见的火灾危险

1）电气故障引起的火灾危险。螺杆压缩机通常配备有电气控制系统，用于设备的启动、运行和停机等操作。然而，电气系统若出现故障，如短路、过载或接触不良等，可能引发火花或高温，进而点燃周围的易燃物质，导致火灾发生。

2）高温过热引发的火灾危险。螺杆压缩机在运行过程中会产生大量的热量，如果冷却系统失效或散热不良，可能导致设备高温过热。长时间的高温状态会加速设备内部零部件的老化，甚至引发火灾。

3）润滑油泄漏导致的火灾危险。螺杆压缩机需要使用润滑油来减少摩擦和磨损，提高运行效率。然而，如果润滑油泄漏到设备外部，尤其是接触到高温部件时，可能引发火灾。

4）外部火源引发的火灾危险。螺杆压缩机通常安装在工业厂房或室外环境中，可能受到外部火源（如明火、焊接火花等）的威胁。这些外部火源一旦接触到设备或附近的易燃物质，可能引发火灾。

5）压缩机喘振在极短时间内制造爆炸三要素，引发火灾甚至爆炸。喘振时管网高压气体瞬间倒灌压缩机，流量、压力剧烈脉动，将外部空气或氧气卷回系统，形成可燃混合气；叶片、密封件剧烈振动或碰撞，产生金属火花，火花成为点火源；轴封、级间密封损坏，煤气外泄；喘振引起轴向推力骤增，止推轴承瞬间烧毁，高温轴承碎片与润滑油雾接触，自燃引火；剧烈振动使联锁、放空阀失灵，无法及时切断气源或泄压，连锁爆炸。

9、在可能发生可燃气体泄漏的部位未设置可燃气体检测系统或者系统故障，可能造成无法及时发现并处理泄漏，引发事故。可燃/有毒气体报警器数量不足、安装位置不当或校准失效，无法及时检测泄漏。

10、在爆炸危险区域内使用非防爆电气设备。在爆炸危险区域内动火检修时，未办理动火许可证，未按操作规程规定对该系统进行吹扫、清洗、置换、检测，无专人监护，均易引起爆燃事故。

11、操作人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时吊车、叉车等起重作业不小心碰断管线。

12、进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。

13、操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

14、设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂焦炉煤气泄漏着火。

15、放散口无阻火器、避雷针，雷击或外部飞火直接进入系统。放散管高度、口径计算不足，造成排放气下风向沉降，形成地面爆炸性混合气体。

二、中毒窒息

有毒物质焦炉煤气含由于设备管道的密封不严引起泄漏，或设备检修、操作失误的情况，操作工接触可能引起中毒事故。

- 煤气泄漏积聚：当煤气发生泄漏后，若通风不良，煤气会在有限空间内积聚，使空气中的一氧化碳等有毒气体浓度升高。作业人员进入该区域时，就可能吸入大量有毒气体，导致中毒窒息。

- 2、设备检修维护：在对煤气设备进行检修时，如没有对设备进行彻底的吹扫、置换，设备内残留的煤气会对进入设备内部作业的人员造成中毒危害；盲板/法兰材质强度不足：拆装过程中破裂，造成大量煤气瞬间喷出，作业人员吸入高浓度CO（>500ppm）迅速昏迷；

3、氮气窒息风险，置换后空间氧气<19.5%，无氧监测，人员进入窒息死亡。氮气管道与煤气管道串气，阀门内漏导致氮气管道被煤气污染，作业人员误以为“安全气体”，吸入中毒。

4、冷凝液分离器液位控制失灵：液体带入气缸，液击导致管道破裂，大量煤气瞬间释放至操作平台。

5、仪表因素：CO检测仪失效或未校准，无法及时报警，人员误入危险区域；检测仪安装位置过高，CO密度接近空气，低位积聚未被监测，导致误判安全；联锁逻辑缺失，风机与CO浓度未联锁，检测仪报警后排风未启动。

6、检修/作业管理：未执行“先隔断、后置换、再检测、后作业”流程，盲板加装前未确认阀门内漏，煤气倒窜致中毒；作业票审批不严，未识别氮气窒息风险，未强制佩戴空气呼吸器；应急救援缺失，施救人员未佩戴防护装备，盲目施救导致伤亡扩大；氮气置换不彻底，盲端、高点残留煤气，作业人员进入时CO浓度>1000ppm，10秒即可昏迷；放散阀未开启或堵塞，检修时煤气无法安全排放，被迫带压作业导致吸入中毒；置换后未检测或检测点不足：仅检测管道上部，下部死角CO浓度超标。

7、调压装置：调压阀膜片破裂，下游管道压力骤升，安全放散阀启动，大量煤气排入调压站封闭空间，值班人员中毒；旁通阀误操作，检修时误开旁通，煤气直接进入作业区域；调压器后无CO在线监测，泄漏无法及时发现，夜间值守人员中毒。

三、噪声振动

长期在高振动的环境中工作可能引起振动病，压缩机在运行过程中会产生较大噪声，以及气体放空时产生的噪声，均会对操作工造成危害。

1、设备运行噪声：煤气加压站内的螺杆压缩机、离心鼓风机、水泵等设备在运行时会产生高强度的噪声。长期暴露在这种高噪声环境中，会对作业人员的听力造成损害，导致听力下降，甚至引发噪声性耳聋。

2、管道气流噪声：煤气在管道内流动时，由于气流的冲击、摩擦等原因，也会产生噪声，增加了作业环境的噪声强度。

四、机械伤害

由于机械设备本身的设计制造缺陷，机械设备没有进行必要的维护、保养和检修，机械设备外露转动部分没有加设防护罩，机械设备的操作人员违章作业，均有可能发生机械伤害事故。本工程可能发生机械伤害的设备有压缩机、泵类及起重机械伤害等。

1、加压设备：煤气加压站中的螺杆压缩机、离心鼓风机等设备，在运行过程中，其旋转部件如叶轮、联轴器等，如果没有安装防护装置或防护装置损坏，人员在靠近设备时，身体部位可能会被旋转部件卷入，造成机械伤害。螺杆压缩机的运行时速度高、压力大，当操作人员没有按照正确程序操作或操作不当时，容易造成伤害甚至死亡。

2、传动装置：设备的传动皮带、链条、齿轮等传动装置，在运行时也具有一定的危险性。如果操作人员的衣物、头发等被传动装置绞住，会导致人员受伤。

五、触电

高、低压供配电系统设计安装不合理；电气设备质量不合格；绝缘性能不符合标准，电气装置的绝缘或外壳损坏，未及时修复或更换；电气作业时，未采取相应的安全组织措施和技术措施；电气设备发生意外故障；其他机械设备的电气控制部分发生故障；电工、操作人员未穿戴相应的劳动防护用品。保护接零或保护接地措施失效、违章作业等都有可能发生触电事故。

六、高处坠落

生产过程中有位于高处的操作平台、钢梯。若未设置扶梯、防护栏杆或扶梯、防护栏杆不符合规范要求；扶梯踏板和操作平台未采取有效的防滑措施；高处作业操作人员未采取相应的安全防护措施以及违章作业都可能发生高处坠落事故。

七、物体打击

物体打击伤害危险是指物体在重力或外力作用下产生运行时，直接接触人体造成的人身伤害。

高处作业或在高处平台上作业时，工具及材料使用时放置不当或平台踢脚线失效而坠落，加上人员暴露在危险区域而防护不良等，可造成人员受到物体打击事故。

作业过程中违章作业也可导致物体打击；比如：高空抛物，特别是日常维护和检修人员高空抛、扔工具、废弃物等。

八、雷电危害

煤气加压站布置在加压棚中，容易遭受雷击。雷电可能会击中站内的电气设备、管道等，造成设备损坏、电气短路，甚至引发火灾爆炸等事故。

九、容器爆炸

1）压力管道、阀门、安全附件不全或不可靠，工艺控制不好造成超压发生物理爆炸；

2）压力管道、调压设施、阀门、安全附件的材质或安装质量不符合要求而产生穿孔、破裂，引起设备或管道局部抗压能力下降，导致引起物理爆炸。

3）压力管道、加压设施、阀门、安全附件遭到外力损伤，引起设备或管道局部抗压能力下降，导致引起物理爆炸。

十、坍塌

坍塌指物体在外力或重力用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的陷落和倒塌事故。

1、设备基础沉降：煤气加压站中的大型设备，如螺杆压缩机、离心风机等，通常都有专门的设备基础。如果设备基础在建设时施工质量不合格，或者由于地下水位变化、地基土不均匀沉降等原因，可能会导致设备基础出现沉降、倾斜。这会使设备的稳定性受到影响，严重时可能会引发设备倾倒，甚至导致与之相连的建筑物或结构坍塌。

2、管道支架损坏：煤气管道通常需要通过支架进行支撑和固定。如果管道支架由于腐蚀、过载、外力撞击等原因发生损坏，无法承受管道的重量和压力，可能会导致管道坠落，进而引发周边建筑物或设施的坍塌。

十一、灼烫腐蚀

（1）电灼伤

该项目在操作高压开关时出现误操作，如带负荷拉闸或检修时造成短路，引起电弧，可能引起电弧灼伤。

（2）高温灼伤

设备内部介质温度高，如果设备、管道保温失效或高温介质泄漏，人体接触到此类设备及管道表面、高温介质时易造成人体烫伤。压缩机高温段冷却失效，冷却器结垢、风机停转，出口温度>180°C，高温煤气进入下游管道，烫伤检修人员，密封件烧毁泄漏；调压装置节流温升，高压煤气节流降压产生焦耳-汤姆逊效应，局部温度骤升，调压阀后管道红热，人员误触高温表面造成灼伤。

- 化学灼伤

- 冷凝液分离器腐蚀穿孔，含酚、氰、氨冷凝液积存，酸性腐蚀+应力腐蚀开裂，泄漏高温腐蚀性液体，造成化学灼伤+烫伤。焦炉煤气中含有H2S、CO2 等腐蚀性介质，因此焦炉煤气对管道、管道配件、设备的腐蚀是比较严重的，如不采取处理措施，将影响到焦炉煤气的正常供应。由于煤气在管道内流速缓慢，使荼等有机物沉积成一层海棉状的沉积物，水分积存在其中，煤气中的硫化氢在这种条件下对煤气管道产生严重腐蚀。

- 十二、起重伤害

起重伤害是指各种起重作业（包括起重机安装、检验）中发生的挤压、坠落、吊具吊物打击等类事故。

起重机械的限位、刹车、联锁、警示信号等安全装置、附件缺损、失效或操作人员及其他人员违章操作可能导致钢绳过卷拉断，造成钓钩、吊具、索具、重物坠落，伤及地面人员或设备。也可因违章作业或操作错误，导致吊具、重物等撞击伤人。其伤害后果一般比较严重，轻则重伤、重则死亡。

2.3.2公用工程及辅助设施危险因素辨识

一、供配电系统

通过对供配电系统辨识与分析，确定其存在的主要危险、有害因素有：火灾、触电等。

1、触电

触电事故是人触及带电部位造成的事故，分为电击和电伤。电击是电流直接作用于人体造成的伤害，包括正常状态下的电击和故障状态下的电击以及雷击。电伤害分为电弧灼伤、电流灼伤、皮肤金属化、电烙印、机械性损伤、电光眼等伤害。

造成触电伤害的主要原因包括：

1）供配电设备、设施产品质量不佳，绝缘性能不好；

2）现场环境恶劣，供配电设备设施选型不合理；

3）安装不规范、造成电气机械性损伤、各种电气安全净距离不够；

4）不按有关标准、规范、规程要求设置相应的防触电保护措施（如接地保护、接零保护、漏电保护、防护屏、防护栏等）或防护装置失效，比如电气设备不合格、闸刀开关或磁力启动器缺少护壳、电气设备漏电、配电盘设计和制造上有缺陷而使配电盘前后带电部分易于触及人体等；等电位联结失效（如设备金属外壳未可靠接地）；

5）缺乏电气安全知识如带负荷拉高压隔离开关、用手触摸破的胶盖刀闸、带电接临时明线及临时电源、火线误接在电动工具外壳上、用湿手触摸电气设备、在带电下拆装电缆等、在带电设备附近进行作业、不符合安全距离的规定或无监护措施；

6）危险场所未使用安全电压；

7）电气管理维修不善，继电保护系统不按要求定期检修、检测、试验，超过整定值、动作失灵不可靠、动作时间迟缓，大风刮断的线路未能及时修理，胶盖开关破损长期不修，瓷瓶破裂后火线与拉线长期相碰，维修不善导致绝缘老化破损等；

8）违反电工作业安全操作规程，不办理危险作业手续或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具，值班电工检修停电未严格执行工作票或使用安全工具引起触电或反送电导致伤亡事故，作业人员突破电气安全距离等；

9）线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅、产生的弧光都可能会造成电灼伤。

10）防爆区域电气设备选型不符合规范（如未采用防爆型配电箱）；

11）临时用电管理缺失（如私拉乱接、未使用防水插座）。

2、火灾

供配电及电气设施的火灾危险源点有：配电箱、电缆桥架等。导致供配电系统发生火灾的原因有：

1）各种低压配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，由于安装不当、运行中长期过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故；

2）雷电流的热效应引起电气火灾；

3）配电箱没有按规定设置火灾自动报警系统，没有按规定设置事故应急灯和消防器材等，致使火灾发生时，人员未及时采取有效防护措施，导致火灾事故的扩大化；

4）防爆电气设备密封失效引发火花外泄；

5）电缆桥架积灰或接触油污引发自燃。

二、仪表自动控制

1、火灾、爆炸

1）煤气泄漏未及时检测，GDS传感器故障或校准失效，DCS报警阈值设置不合理，PLC信号传输中断；

2）压缩机超压失控，DCS压力控制模块故障，PLC执行机构响应延迟，仪表空气压力不足导致阀门动作失效

3）液位控制失效导致溢流，水封槽/煤气冷凝液集液贮槽液位计故障

4）氮气吹扫系统失效，氮气压力不足未报警，DCS吹扫程序逻辑错误

2、中毒窒息

1）维修时氮气泄漏导致周围环境缺氧造成人员窒息；

2）设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏

3、其他伤害

1）压力异常对生产流程造成影响进而产生的间接伤害；

2）信号传输中断，因操作人员无法准确掌握设备运行状态导致误操作引发安全事故；

3）含杂质空气造成仪表损坏，影响控制精度，可能引发生产事故导致人员伤害；

4）氮气压力异常，压力过低影响工艺，可能间接引发生产事故导致伤害。

三、给排水

本项目给排水系统会导致以下事故。

1、中毒窒息

1）地下槽地坑产生的有毒有害物质聚集在设施死角，通风不利；

2）操作人员在进入水池等有限空间作业时未置换空气、未检测有毒气体浓度、未佩戴防护用品、无人监护等。

2、淹溺

1）水封槽等未设防护罩或损坏；

2）夜间照明情况不好；

3）人员精神状态差、酒后上岗等。

2.3.3施工过程危险有害因素分析

1、高处坠落

高处作业是指操作者，在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。高处坠落事故最易在建筑安装登高架设作业过程中与脚手架、吊篮处使用梯子登高作业时以及悬空高处作业时发生。其次在“四口五临边”处，轻型屋面处坠落，还有些坠落事故是在拆除工程时和其它作业时发生。

2、物体打击

施工现场在施工过程中经常会有很多物体从上面落下来，击中下面或旁边的作业人员即产生物体打击事故。凡在施工现场作业的人，都有被击中的可能，特别是在一个垂直平面下的上下交叉作业，最容易发生物体打击事故。

3、触电事故

电是施工现场各种作业的主要动力来源，各种机械、工具、照明等主要依靠电来驱动。触电事故主要是设备、机械、工具等漏电、电线老化破皮，违章使用电气用具，对在施工现场周围的外电线路不采取防护措施等造成的。建筑施工工地条件比较恶劣，例如风吹、雨淋、日晒、水溅、沙土等均是不利条件，加之工地上机动车辆的运行和机械设备的应用，极易发生对电气设备的撞击和振动，凡此种均易导致电气故障的发生。

建筑施工工地的施工人员在工作时往往受雨淋、水溅，使皮肤潮湿，导致人体阻抗下降，并且这些人员中大多数为非电气人员，缺乏用电安全知识，同时工地的供电线路又属临时线路，大部分为架空或明敷设线路，这些因素凑在一起则易造成电击事故。

4、机械伤害

主要是挖掘机械、起重机械、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、混凝土机械、钢筋加工机械、各种手持电动工具等在使用中，因缺少防护和保险装置对操作者造成的伤害。

5、坍塌事故

主要是指在土方开挖中或深基坑施工中，造成土石方坍塌；在建工程及临时设施等部分或整体坍塌。坍塌事故的直接原因一般是工程质量原因造成的，间接原因有设计缺陷、偷工减料、安全和质量责任制不落实等原因。

建筑物的坍塌事故分为整体坍塌、基础施工中，毗邻建筑无保护措施，造成毗邻建筑坍塌以及楼板坍塌事故。

6、火灾

火灾是指建筑施工现场存在的火灾隐患，施工现场一旦发生火灾，不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物，而且会造成重大人员伤亡、建筑施工现场存在的主要火灾隐患有：

1）施工现场临时建筑物布局不合理

建筑物密集且耐火等级低。由于施工现场局限性强，人员多、现场内的办公室、员工休息室、职工宿舍、仓库等建筑相互毗邻或者“一”字型排列，并且这些建筑大都为临时性，而且都是三、四级耐火等级简易结构的建筑物；还有一些职工宿舍与重要仓库和危险品库房相毗连，甚至临时建筑物相互间隔只是用三合板等材料简易隔开；也有的职工宿舍只有一个安全出口，一旦失火，势必造成严重后果。

易燃、可燃材料多，火灾蔓延速度快，一旦建筑企业雇佣外来民工，吃住在工地，生活中使用的物品多为可燃的，无形中大幅度增加了施工现场的火灾荷载，尤其是因施工需要，有的施工现场仍然采用木质等可燃性的脚手架和易燃材料的安全防护物，又存放有油漆等易燃易爆危险物品，一旦发生火灾，势必造成猛烈燃烧，迅速蔓延。

建筑施工现场的消防安全条件较差，一些建筑工地没有配备必要的消防器材，随意堆放建筑材料，堵塞了消防车道，还有的在明火作业区堆放易燃、可燃材料，以及危险物品库房混用。

2）现场管理混乱

用电量大、电气线路敷设不规范。随着机械化水平的提高，施工现场机械化操作和用电量大幅度增加，违章安装电气设备、私拉乱接电气线路现象较为严重，也有的直接将配电装置安装在可燃木制构件上。

普通存在违章使用明火的现象。施工期间进行电焊、气焊的工作人员无证上岗，操作时不采取必要的安全措施，甚至在火灾危险场地没有事先办理动火审批手续，特别是一些改扩建以及建筑内部装饰装修工程，没有严格消防安全管理，甚至边经营边施工不计后果。

施工单位忽略烟头点火源管理。施工现场办公室、民工宿舍、建筑材料堆场可燃、易燃物较多，并且雇佣的临时民工、外来人员吸烟的随意性强，一旦将烟头丢弃在火灾危险等地方，时间一长，极易造成火灾。

7、粉尘危害

粉尘是指在生产过程中产生并能长时间浮游在空气中的固体颗粒。施工现场主要是含游离的二氧化硅粉尘、水泥尘（硅酸盐）、石棉屑、木屑尘、电焊烟尘、金属粉尘引起的粉尘，主要受危害工种有砼搅拌司机、水泥上料工、材料试验工、风钻工、出磕工、电气焊等工种。粉尘对人体的危害主要表现在：当吸入肺部生产性粉尘达到一定数量时，就会引起肺组织发生纤维化病变，使肺组织逐渐硬化，市区正常的呼吸功能，即尘肺病。纤维化程度与粉尘中游离的二氧化硅含量有关，当含量大于70%可引起矽肺，当小于10%可引起尘肺。通常情况接触矽尘5-10年后才发病，有的长达15-20年以上，也有生产条件极差，缺少防尘措施，1-2年就发病。矽肺是一种进行性疾病，一经发生，即使调离矽尘作业，仍可持续发展，常见初期症状是气短、胸闷、针刺样胸痛、咳嗽等。

8、毒物危害

施工过程中会使涉及到焊接和切割作业。焊接过程中可形成多种有毒、有害气体，主要有氮氧化合物、一氧化碳和重金属锰等。这些有毒、有害气体对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，浓度高时会引起急性中毒，长期低浓度接触会引起慢性中毒。

9、噪声和振动

建筑施工过程及构件加工过程中，存在的多种无规则的音调及杂乱声音。建筑施工现场主要的噪声来源于搅拌机、空压机、电动机、钢筋加工机械、木工加工机械等。施工现场要求控制在85分贝以内，但实际建筑施工现场噪声均超标，达到95-100分贝。

受噪声的危害，首当其冲的是人的听力。噪声对人听力危害的程度，轻则高频听阈损伤，中则耳聋，重则耳鼓膜破裂。除了听力受损外，噪声对神经系统的危害主要为神经衰弱综合症；对心血管系统的影响，可使交感神经紧张，从而产生心跳加快、心率不齐、血管痉挛等症状；对消化系统的影响，可能引起胃功能紊乱、食欲不振、肌肉无力等症状；另外，噪声对睡眠、视力、内分泌等也有一定影响。

10、车辆伤害

施工过程中需要土方运输、钢结构件运输入场、原辅料、设备运输进场等，施工过程中需要混凝土车辆、泵车、汽车吊等车辆进行了联合作业施工，施工结束后需要将人员、设备、材料、垃圾等进行撤场，车辆在行驶、作业过程中可能对人员造成车辆伤害。

综上所述，该项目施工过程中可能产生的危险、有害因素有火灾、触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、噪声、粉尘、毒物、震动、坍塌。

2.3.4其他危险因素

1、供水中断

停水后，循环水不能进入设备等进行冷却，可能造成设备内的温度升高，处理不及时可能导致事故的发生；设备冷却系统失效引发超温。

如果供水中断，可能造成厂区消防系统无法启用，处理不及时可能导致火灾事故的扩大化。水封失效后，外部明火、静电火花或高温表面即可沿开口部位引入，火焰通过水封槽残存缝隙倒灌进入煤气系统，混合气在管道、加压机及后续设备内被点燃，导致回火、爆燃甚至设备破坏

2、停电

停电后，如果得不到及时有效的处理，将会出现比较严重的后果，例如：停电后，循环水泵会停止工作，使部分需冷却的设备得不到冷却，从而引发事故的发生。消防设施不能启用，可能导致火灾事故扩大化。

3、压缩空气中断

该项目如压缩空气压力不足，可能造成仪表、调节阀不能动作到位，引发事故，另外，如发生局部断电时，仪表压缩空气的生产中断，储存的气体不能满足将仪表、调节阀到正常停车位置，可能引发事故。

仪表气源中断导致调节阀误动作（如紧急切断阀无法关闭）。

气动设备停机引发工艺参数失控。

4、氮气系统异常

氮气纯度不足导致煤气置换不彻底，引发爆炸风险。

氮气管道泄漏导致人员窒息。

5、控制系统主要危险因素

1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。

2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

4）火灾报警系统失灵。整个生产工艺高度自动化，而连续生产，部分生产区域环境温度较高，而且对于防火要求特别高，所以火灾报警系统与消防设备系统联动，一旦火灾报警系统失灵，将给生产和经济带来极大损失。

5）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

2.3.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

由于该项目涉及危险化学品具有易燃易爆、毒害性。焦炉煤气等与空气可形成燃烧性混合物；禁忌物接触可能引发事故；有毒物质能引起中毒和窒息。

从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

参照《职业卫生名词术语》、《职业病危害因素分类目录》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》，综合考虑职业危害的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

#### 2.4.1有毒物质

煤气是一种毒性气体，其毒性的主要成分为一氧化碳（含量5%~8%），一氧化碳属于高毒物品，一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧，接触大量一氧化碳会立即发生意识丧失。接触浓度10000~40000mg/m³几分钟内即可致死，浓度在1000~10000mg/m³在13~15分钟内引起头痛、眩晕和恶心，如果再继续接触10~45分钟，可能迅速昏迷，直至死亡；浓度为500mg/m³在20分钟后，浓度在200mg/m³约50分钟后引起头痛。空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

#### 2.4.2高温

该项目部分设备涉及高温，如：焦炉煤气温度最高70℃，离心鼓风机          高位油箱温度最高90℃。该装置所在地历年最高气温达41℃以上，人在此环境下劳动，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

研究表明，当高温辐射强度大于42KJ/m2.min时，可使人体过热，产生一系列的生理功能变化，体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化及神经系统受到影响，情绪不安，心情烦躁。人在高温环境下工作容易疲劳，情绪失常，并由此影响到正常操作，失误行为增加，可能导致相关事故发生。同时，炎热的天气可使人脱水甚至中暑休克。企业管理者应做好夏季的防暑降温工作。

2.4.3噪声和振动辨识与分析

生产过程中使用的离心鼓风机、压缩机、各种泵类等产生的噪音和振动可能超标；装置内的气态流体会产生较大的造成；压缩系统事故排放气体噪声。噪声与振动严重时可能给操作人员带来伤害，使受害人员丧失听力形成永久性致残。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

2.5按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该项目存在以下四类危险、有害因素。

2.5.1 人的不安全行为

人的不安全行为是导致能量意外释放的直接原因之一，主要表现为违章作业，其具体形式为：操作错误、忽视安全、忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体存放不当；冒险进入危险场所；攀坐不安全位置；在起吊物下作业、停留；在机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；有分散注意力行为；在必须使用个人防护用品的作业场所或场合中忽视其使用；不安全装束和对易燃、易爆等危险物品处理错误等13类。

建设单位应从上述13类不安全行为入手，加强管理，杜绝或减少人的不安全行为。其主要措施是加强对从业人员的安全教育，提高人员的安全素质、操作技能和遵章守纪的自觉性。

2.5.2 物的不安全状态

物的不安全状态是导致事故发生的客观原因，正是这些因素的存在，为安全事故的发生提供了物质条件。物的不安全状态主要表现为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等4大类。

消除或减少物的不安全状态的主要途径是严格执行有关安全生产法律、法规和相关技术标准、规范，积极采用先进科学技术，实现生产设备、装置、器具、防护用品用具的本质安全和原材料、产品的无害化。

2.5.3 管理不善或管理缺陷

现代企业管理学认为技术和管理是推动企业发展的两个动轮，缺一不可。安全管理作为整个企业管理机制的重要构件是实现企业安全生产的主要手段之一。任何管理不善或管理缺陷，势必为事故发生埋下隐患。安全管理不善或管理缺陷，主要表现为以下诸方面：企业安全管理机构不健全、安全责任不明确、安全管理技术力量薄弱（人员数量和素质）、安全管理制度不完善、安全操作（技术）规程缺陷、规章制度执行不严（如安全教育、培训、安全检查、安全监督流于形式，不落实等）、安全措施技术项目（费用）不落实,安全投入不足、劳动防护用品及个体防护用品配备缺乏或不合理等。

2.5.4 作业或工作环境不良

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、现场采光照明及色彩不合理等，尤其照明对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光或照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

2.6重大危险源辨识结果

2.6.1 重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准有5个：

一.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

二.《危险货物品名表》（GB12268-2012）

三.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令 第40号，79号令修订)

四.《危险化学品目录》（2015年版，十部委2022年第8号公告修改）

五.《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》安监总厅管三〔2015〕80

1.《危险化学品重大危险源辨识》

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn    —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn  —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2.危险化学品重大危险源分级

一.分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

二.R的计算方法

R=α[β1(q1/Q1)+ β2(q2/Q2)+………+ βn(qn/Qn)]

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三.校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表1确定；未在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表2确定；

GB18218-2018表1 毒性气体校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 | 氯化氢 | 3 | 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 | 硫化氢 | 5 | 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 | 氰化氢 | 10 | 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 | 异氰酸甲酯 | 20 |  |  |

GB18218-2018表2 未在GB18218-2018表3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 | 爆炸物 | W1.1 | 2 | 氧化性气体 | W4 | 1 |
|  | J2 | 1 |  | W1.2 | 2 | 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | J3 | 2 |  | W1.3 | 2 |  | W5.2 | 1 |
|  | J4 | 2 | 易燃气体 | W2 | 1.5 |  | W5.3 | 1 |
|  | J5 | 1 | 气溶胶 | W3 | 1 |  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 | 有机氧化物 | W7.1 | 1.5 | 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W6.2 | 1 |  | W7.2 | 1 |  | W9.2 | 1 |
| 自然液体和固体 | W8 | 1 | 易燃固体 | W10 | 1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

四.校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：

GB18218-2018表3 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

五.分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

2.6.2 危险化学品重大危险源辨识过程

1.危险化学品重大危险源物质辨识

依据《危险化学品目录》、GB30000系列，该项目涉及的危险化学品为焦炉煤气。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该项目危险化学品重大危险源辨识范围内的物质为焦炉煤气。

2.临界量

依据企业提供的工艺及设备情况，该公司涉及重大危险源辨识的焦炉煤气临界量10t。

3.单元划分

根据基本规定，生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

单元划分为生产单元，无储存单元。生产单元中涉及《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018辨识范围内物质主要为加压机棚。

4.辨识过程

1）生产单元

附表2.6-1各主项系统内物料的滞留量

| 主项名称 | 物料名称 | 物料状态 （气、液、固） | 体积 m3 | 压力 | 温度 ℃ | 物料量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加压机棚 | 焦炉煤气 | 气 | ~200 | 4.5kpaG | 25~35 | 92 |  |
|  | 焦炉煤气 | 气 | ~100 | 39.5kpaG | 60~70 | 50 |  |
|  | 焦炉煤气 | 气 | ~22 | 200kpaG | 40 | 26 |  |

附表2.6-2 生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 分类 | 实际存在量t | 临界量t | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加压机棚 | 焦炉煤气 | W2 | 0.168 | 10 | ∑nqn/Qn= q1/Q1 ＋…+qn/Qn＝0.0168＜1 构成重大危险源 |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：该项目生产单元不构成重大危险源。

附件3定性、定量分析危险、有害程度的过程

3.1选址与周边环境

萍乡旭阳能源有限公司位于江西省萍乡市湘东工业园内，厂区中心地理位置为东经113°40′15.33″、北纬27°37′15.79″。项目所处地为已规划的工业园区。项目周边安全距离范围内无其他公共重要设施，无自然风景区，无居民集中区等。厂址北侧为浙赣铁路，厂址西侧为下埠河，乡道。

项目周边情况分布情况见下表：

附表3.1-1项目周边情况一览表

| 序号 | 方位 | 周边情况 | 该项目建构筑物 | 间距m | 要求间距m | 标准条款 | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北 | 浙赣铁路 | 加压机棚 | 77 | 35 | GB50160-2008（2018年版）4.1.9 | 符合 |  |
| 2 | 西 | 下埠河 | 加压机棚 | 76 | - | - | - |  |
| 3 | 西 | 乡道 | 加压机棚 | 112 | 20 | GB50160-2008（2018年版）4.1.9 | 符合 |  |

注：根据《焦化安全规程》GB 12710-2024，5.2.5条规定，厂房、仓库的防火间距, 甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火间距,可燃、助燃气体储罐区的防火间距,可燃材料堆场的防火间距均应符合 GB 50016 和 GB 50414、GB 50160的规定。该厂设计按照《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的要求设计，该项目设施与周边厂内外设施的间距同样按照《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的要求预留相应的防火安全间距。

1、安全检查表法评价

依据《工业企业总平面设计规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》、《工业企业设计卫生标准》、《公路安全保护条例》等编制项目选址及周边环境安全检查表，检查内容见附表3.1-2。

附表3.1-2 项目选址及周边环境单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.1 | 该项目用地为工业用地，符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划。 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.5 | 厂址有便利和经济的交通运输条件，与厂外公路的连接便捷。 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水 源及电源地。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.6 | 具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.08 | 厂址工程地质条件和水文地质条件良好，满足建设工程需要。 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.12 | 位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 |
|  | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内； 四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区； 七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.14 | 该项目所在厂址不在所述地段和地区。 |
|  | 工业企业厂外道路的规划，应符合城镇规划或当地交通运输规划。并应合理地利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，应使路线短捷，项目量小。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第4.3.5条 | 符合有关要求 |
|  | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.4 | 厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 |
|  | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.6 | 该项目厂址具有方便和经济的交通运输条件。 |
|  | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.7 | 该项目厂址位于园区内，有充足、可靠的水源和电源，且满足企业发展需要。 |
|  | 选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害，采取可靠技术方案，避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.2条 | 厂址选择考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及气象危害。 |
|  | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.4条 | 厂址周边无矿产采掘区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区及、影剧院、体育场（馆）等公共设施，与规定的敏感目标保持安全距离。 |
|  | 化工企业的厂址应符合当地规划，明确占用土地的类别及拆迁工程的情况。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.6条 | 符合当地规划 |
|  | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺捷合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道，铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.7条 | 厂区与当地现有和规划的交通线路、车站进行顺捷合理的联结 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.2条 | 该项目所在地不属于自然疫源地。 |
|  | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.3条 | 厂址避开可能产生或存在危害健康的场所和设施。 |
|  | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.5条 | 无交叉污染和联合作用。 |
|  | 焦化企业应布置于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧；在山区或丘陵地区，不应布置在窝风地带；在沿江河岸布置时，应位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.1条 | 符合有关要求 |
|  | 焦化厂应布置在居民区常年最小频率风向上风侧。厂区边缘与居民区边缘的距离应根据环境评价确定，一般不小于1000 m。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》第5.1.1条 | 离下埠镇5公里。 |
|  | 焦化企业不应布置在下列地区： a）发震断层和抗震设防烈度高于9度的地震区； b）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； C）很严重的自重湿陷性黄土场地或厚度大的新近堆积黄土和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地区； d）采矿陷落及错动区界内； e)爆破危险范围内； f)当堤坝决堤时，不能保证安全的水库下游地段； g)洪水、潮水或内涝水淹没风险较高的区域； h)生活饮用水水源保护区和准保护区内； i)泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域； j)国家规定的机场净空保护区内； k)有严重放射性物质污染影响区； l）全年静风频率超过60%的地区。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》第5.1.3条 | 该项目所在厂址不在所述地段和地区。 |

2、评价小结

    - 1）萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目配套煤气加压站项目于2025年01月17日取得萍乡市湘东区发展和改革委员会出具的项目备案通知书，项目建设符合当地规划。

    - 2）该项目位于湘东区工业园区，厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。

    - 3）企业厂外道路的规划，符合城镇规划或当地交通运输规划。有充足、可靠的水源和电源。

    - 4）厂址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。

    - 5）对该单元进行了20项现场检查，均符合要求。

3.2总平面布置及建（构）筑物单元

该项目位于萍乡旭阳能源有限公司厂区西北角，属于新建场所。用地南侧为预留场地；东侧为气柜，距离最近处距离为31.8m；北侧为厂区道路及围墙，距离最近处距离为19.5m；西侧为厂区道路及围墙，距离最近处距离为19m。

一、厂房的耐火等级、层数、面积和平面布置符合性

该项目涉及的厂房的耐火等级、层数、面积和平面布置检查情况分别见附表3.2-1。

附表3.2-1 主要建（构）筑物一览表

| 建筑物名称 | 火灾类别 | 设计情况 |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 占地面积(m2) | 耐火 等级 | 依据 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 分区最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层 | 多层 |  |
| 加压机棚 | 甲 | 门式刚架 | 1 | 660 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.3.1条 | 二级 | 单层 | 3000 | 2000 | 符合 |

评价小结：

从附表3.2-1可以看出，该项目厂房的耐火等级、层数、面积和平面布置均符合要求。

二、项目主要建构筑物防火间距符合性

该项目位于厂区西北角，用地南侧为预留场地，东侧为气柜，北侧为厂区道路及围墙，西侧为厂区道路及围墙。

该项目主要建（构）筑物之间的防火间距检查情况见下附表3.2-2。

附表3.2-2 该项目主要建（构）筑物之间防火间距检查表

| 序号 | 项目建（构）筑物名称 | 方位 | 相邻建（构）筑物名称 | 拟设 间距（m） | 规范 要求（m） | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加压机棚 | 东 | 10万立方焦炉气柜 | 31.8 | 25 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 厂区道路 | 19.5 | 15 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 围墙 | 25.8 | 25 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 厂区道路 | 19 | 15 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 围墙 | 26.3 | 25 | GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合 |  |

评价小结：

从附表3.2-2可以看出，该项目主要建（构）筑物之间的防火间距符合有关规范的要求。

三、安全检查表法分析评价

根据《工业企业总平面设计规范》、《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《化工企业安全卫生设计规范》等有关规范编制安全检查表，对该项目总平面布置及建（构）筑物单元进行检查，检查情况见附表3.2-3。

附表3.2-3 总平面布置及建（构）筑物单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.2条 | 总平面布置节约用地，提高土地利用率。采用联合、集中布置；按功能分区，合理地确定通道宽度；建筑物、构筑物的外形规整；各项设施的布置紧凑、合理。 |
|  | 厂区的通道宽度应符合下列规定： 1 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求。 2 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求。 3 应符合各种工程管线的布置要求。 4 应符合绿化布置的要求。 5 应符合施工、安装与检修的要求。 6 应符合竖向设计的要求。 7 应符合预留发展用地的要求。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.4条 | 厂区的已设置通道，宽度符合上述要求 |
|  | 总平面布置应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土(石)方工程量和基础工程费用，并应符合下列规定： 1 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置。 2 应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.5条 | 该项目总平面布置充分利用地形、地势、及场地内已有建筑物、构筑物和有关设施，减少土(石)方工程量和基础工程费用，结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 |
|  | 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.6条 | 该项目建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。 |
|  | 总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定： 1 运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返。 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉。 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.8条 | 总平面布置合理地组织货流和人流，运输线路的布置保证物流顺畅、径路短捷、不折返；人、货分流，避免运输繁忙的货流与人流交叉。 |
|  | 管线敷设方式，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定，并应符合下列规定： 1有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设； 2在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第8.1.2条 | 该项目工艺管线拟采用地上敷设方式 |
|  | 总平面布置应符合国家有关用地控制指标的规定，并应符合下列要求： 1工艺装置在生产、操作和环境条件许可时，应露天化、联合集中布置。 2生产及辅助生产建筑物，在生产流程、防火、安全及卫生要求许可时，宜合并建造。 3宜利用生产装置区的管廊及框架等处空间布置有关设施。 4仓库设施宜按储存货物的性质及要求，合并设计为大体量仓库或多层仓库。对大宗物料的储存，宜采用机械化装卸设施。 5行政办公及生活服务设施，宜根据其性质及使用功能，分别进行平面和空间的组合，并应按多功能综合楼建筑设计。 6应合理划分街区和确定通道宽度，街区、装置区和建筑物、构筑物的外形宜规整。 7铁路线路、装卸设施及仓储设施，应根据其性质及使用功能，相对集中布置，并应避免或减少铁路进线在厂区内形成的扇形地带。 8工厂改建或扩建时应结合原有总平面布置，以及生产运行管理的特点，相互协调、合理布置。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.1.2 | 工艺装置集中布置，生产及辅助生产设施部分合并建造，合理确定通道宽度，结合原有建筑布局 |
|  | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.1 | 厂内各生产系统合理分区布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。 |
|  | 化工企业主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.4 | 现有厂区设2个出入口，人流和货运分开 |
|  | 消防车道的布置应符合下列规定： 1道路宜呈环形布置。 2车道宽度不应小于4.0m。 3应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第6.4.11条 | 消防车道呈环形布置，车道宽度不小于4.0m。 |
|  | 厂区内道路的互相交叉宜采用平面交叉。平面交叉应设置在直线路段，并宜正交。 当需要斜交时，交叉角不宜小于45°。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第6.4.13条 | 厂区内道路的互相交叉采用平面交叉。平面交叉设置在直线路段。 |
|  | 厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置，应符合下列规定： 1 不应设置在甲、乙类厂房内； 2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔，安全出口应独立设置； 3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔，并应设置至少1个独立的安全出口。 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》4.2.2 | 厂房内未设置宿舍；项目不涉及甲、乙、丙类厂房。 |
|  | 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》4.2.7 | 仓库内未设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。该项目不涉及甲、乙、丙类仓库 |
|  | 厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不应少于2个： 1 甲类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m²或同一时间的使用人数大于5人； 2 乙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于150m²或同一时间的使用人数大于10人； 3 丙类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人； 4 丁、戊类地上生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m²或同一时间的使用人数大于30人； 5 丙类地下或半地下生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于50m²或同一时间的使用人数大于15人； 6 丁、戊类地下或半地下生产场所，一个防火分区或楼层的建筑面积大于200m²或同一时间的使用人数大于15人。 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》7.2.1 | 加压机棚安全出口不少于2个。 |
|  | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.3.1 | 符合要求 |
|  | 建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为三类。 | 符合要求 | 《建筑物防雷设计规范》3.0.1 | 该项目各建筑物火灾危险性类别为甲类，均按第二类防雷建筑物考虑。 |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 | 符合要求 | 《建筑物防雷设计规范》4.1.1 | 屋面采用接闪带或接闪杆作为防直击雷措施。屋内分级装设电涌保护器作为防雷电感应和操作过电压保护的措施。 |
|  | 煤气加压站、混合站与焦炉煤气抽气机室主厂房火灾危险性分类及建筑物的耐火等级不应低于表9中的规定，站房的建筑设计均应遵守GBJ16的有关规定。 | 符合要求 | 《工业企业煤气安全规程》8.1.1 | 加压机棚火灾危险性为甲类、耐火等级二级。 |
|  | 站房应建立在地面上，禁止在厂房下设地下室或半地下室。如为单层建筑物，操作层至屋顶的层高不应低于3.5m；如为两层建筑物，上层高度不得低于3.5m，下层高度不得低于3m。 | 符合要求 | 《工业企业煤气安全规程》8.1.4 | 加压机棚为12.6m单层罩棚。 |
|  | 地上调压站的建筑物设计应符合下列要求： 1建筑物耐火等级不应低于二级； 2调压室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开，其设计应符合下列要求： 1）隔墙厚度不应小于24cm，且应两面抹灰； 2）隔墙内不得设置烟道和通风设备，调压室的其他墙壁也不得设有烟道； 3）隔墙有管道通过时，应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实； 3调压室及其他有漏气危险的房间，应采取自然通风措施，换气次数每小时不应小于2次； 4城镇无人值守的燃气调压室电气防爆等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058“1区”设计的规定（见附录图Ｄ7）； 5调压室内的地面应采用撞击时不会产生火花的材料； 6调压室应有泄压措施，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定； 7调压室的门、窗应向外开启，窗应设防护栏和防护网； 8重要调压站宜设保护围墙； 9设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置，其接地电阻值应小于10Ω。 | 符合要求 | 《城镇燃气设计规范》6.6.12 | 加压机棚耐火等级二级，无毗连房间，电气防爆等级符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058“1区”设计的规定。 |
|  | 禁止厂外道路穿越厂区。汽车及火车装卸站等机动车辆频繁进出的设施，应布置在车间边缘或厂区边缘的安全地带。可燃液体的罐组与周围消防车道之间，不宜种植绿篱或茂密的灌木丛。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》5.2.6 | 设置围墙，无场外道路穿越厂区。 |
|  | 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》5.3.5 | 安全出入口不采用侧拉门和转门。 |
|  | 厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》5.3.6 | 设置防护装置及警告标志。 |
|  | 生产区域必须设安全通道，安全通道净宽不应小于1m，仅通向一个操作点或设备的不应小于0.8m，局部特殊情况不应小于0.6m。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》5.3.7 | 设有安全通道，净宽符合要求。 |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房，宜采用敞开或半散开式建筑；必须采用封闭式建筑时，应采取强制通风换气措施。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》5.3.8 | 采用敞开式结构或半敞开式结构 |
|  | 全厂性的工艺管线，宜集中布置成管线带，并采用地上架设。 | 符合要求 | 《焦化安全规程》8.2.1 | 地上架设 |
|  | 站房内主机之间以及主机与墙壁之间的净距应不小于1.3m；如用作一般通道应不小于1.5m；如用作主要通道，不应小于2m。房内应留有放置拆卸机件的地点，不得放置和加压机械无关的设备。 | 符合要求 | 《工业企业煤气安全规程》8.2.9 | 设置检修区域 |

评价小结：

评价组根据该公司所提供的资料，采用安全检查表法对该项目总平面布置及建（构）筑物单元共进行了27项检查分析，均符合要求。

3.3工艺装置单元

一、预先危险分析法（PHA）评价

采用预先危险分析法（PHA），对生产经营过程的危险、有害因素进行分析，分析结果见下表：

附表3.3-1 工艺装置单元预先危险分析

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸（含容器爆炸） | 1.焦炉煤气泄漏；2.超压爆炸 | 1.设备、管道等材质选用不当； 2. 设备设计不合理，施工有缺陷；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 3.设备相连接的法兰、阀门、管件等处密封件老化泄漏 4.水封槽、煤气冷凝液集液贮槽的液封失效，煤气泄漏 5.生产过程中温度控制失效 6.安全附件失效或未装 7.电气火花、静电放电、雷击； 8.管道、法兰等未设置防静电措施或失效； 9.控制系统温度、压力等元部件故障或失效，造成远传数值不准确，引发系统误动作或不动作； 10. 电气设备、工具不符合防爆要求； 11，放散管道中的焦炉发生泄漏； 12.未安装可燃气体检测报警系统或失效； 13.安全阀等的泄放、尾气等未妥善处理； 14.加压站内的电气设备，如电机、控制柜等，若存在短路、过载、漏电等故障，产生的电火花可能成为煤气爆炸的点火源； 15.在煤气加压站内进行动火作业时，如果没有严格执行动火审批制度，未采取有效的防火、防爆措施，动火过程中产生的明火很容易引发煤气着火爆炸； 16.螺杆压缩机在运行过程中会产生大量的热量，如果冷却系统失效或散热不良，可能导致设备高温过热。长时间的高温状态会加速设备内部零部件的老化，甚至引发火灾。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1．设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 2．加强现场检查维护，减缓设备或管道等腐蚀、老化程度； 3.安装煤气泄漏检测报警装置 4.制定各岗位操作规程，严格执行，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 5.定期检查和维护水封槽、地下槽，确保液封有效； 6.设置螺杆压缩机、离心鼓风机和压力的报警，并形成联锁； 7. 应根据具体情况设置自动切断阀、止回阀或中间容器等，低压端设置安全阀等紧急泄压设施 8.开车前进行置换； 9.尾气管道设置阻火器、静电接地设施； 10.定期巡检，加强培训教育，无关人员不应进入生产现场； 11.严格执行操作规程，平稳操作，保持系统运行平稳；加强安全管理，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化； 12.安全阀等附件定期检验，保持灵活可靠，不超温超压，对发生蠕变的螺栓进行更换加强设备安全附件管理，保证灵敏好用； 13.按设计要求进行现场电气设备选型、安装；定期对电气设施进行保养维护和检测，配备不发火花工器具； 14.定期维护和保养；按计划停车检修；仪表、控制系统，联锁、报警装置应保护控制动作灵敏、可靠；。 16.按规范进行防雷、防静电设施的设计安装和检测。 17.定期对压力容器、安全阀等附件进行检验，合格后方可使用； 18.制定系统超压、超温、物料泄漏等应急预案； 19. 定期维护和保养；按计划停车检修； 20.按要求安装可燃气体检测报警系统； |
| 中毒和窒息 | 生产过程中有毒窒息性气体泄漏、有毒气体（CO/H2S）积聚 | 一、运行泄漏： 1.阀门、法兰等泄漏； 2.泵破裂或泵、转动设备等动密封处泄漏； 3.阀门、泵、管道、仪表连接处泄漏； 4.阀门、泵、管道等因质量或安装不当泄漏； 5.设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 6.系统超温，有毒物质泄露。 7.尾气泄漏。 二.作业场所通风不良； 三.未设置事故通风设施 四．报警器失灵。 五．未经吹扫置换或置换不完全进入设备内部，维修、抢修时，管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 六．违章操作 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止气体泄漏。 2．加强作业场所的通风； 3．保证报警装置好用。 4.可能存在大量泄漏场所，设置事故通风系统； 5. 未经置换或置换不完全不准进入现场。 6.配备相应的防护器材； 7.按要求进行尾气处理系统材质的选择； |
| 灼烫 | 高温部件、腐蚀性化学品与人体直接接触 | 1、输送焦炉煤气的管道中温度较高，若在输送过程中焦炉煤气管道发生泄漏，高温、高压蒸汽喷出，可能导致灼烫事故发生。 2.高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂。 3.温控系统失效，系统超压破裂 4.清洗、检修阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到高温介质； 5.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 6.违规违章操作； 7.尾气系统发生泄漏； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1.严格控制设备质量，加强设备维护保养； 3.坚持巡回检查，发现问题及时处理； 4.检修存在高温物料设备、管线时，应将设备、管线内物料排空完，应关闭阀门，并对管线加堵盲板； 5.可能存在物理烫伤的部件设置隔热材料或防护措施 6.配备相应的防护用品和急救用品； 7.设置危险、高温标志。 8. 按操作规程进行； 9. 处理物料泄漏故障时，建议工作人员佩戴防护用品 10.按要求进行尾气处理系统材质的选择； |
| 高处坠落 | 进行高处操作、作业或登高检查、检修等作业 | 1、没有按要求使用安全带。 2、高处作业时安全防护设施损坏。 3、使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。 4、工作责任心不强，主观判断失误。 5、作业人员疏忽大意，疲劳过度。 6、高处作业安全管理不到位。 7、没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”； 2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带； 3、按规定搭设脚手架等安全设施； 4、在屋顶、塔杆、贮罐等高处作业须设防护栏杆； 5、临边、洞口要做到“有洞必有盖”“有边必有栏”以防坠落； 6、安全带、安全网、栏杆、护栏、平台要定期检查确保完好； 7、六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业； 8、可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即“尽可能高处作业平地做” 9、加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作； 10、坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |
| 机械伤害 | 正常生产 | 1.机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不合理；2.运行部件飞出；旋转、往复、滑动物撞击人体；3.安装维修不当，使设备的安全性能不佳；4.工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等；5.违反操作规程；7.运行状态时打扫卫生；8.设备有故障9.机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等； 10.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；11.安全管理上存在不足。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 1.加强安全教育，增强职工安全意识； 2.严格遵守安全操作规程，严禁违章操作，在机械运行中禁止接触转动部分； 3.机械转动部分的安全防护装置要保持完好； 4.经常进行设备安全防护装置的检修和维护； 5.加强工作现场的安全管理。 |
| 触电 | 人体接触到带电设备 | 电气设备、临时电源漏电； 安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 绝缘损坏、老化； 保护接地、接零不当； 手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 8、雷击。 9、动土施工时误挖断电缆。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、金属容器或有限空间内作业，宜用12伏和以下的电器设备，并有监护； 6、电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7、据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 11、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13、电气人员设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 15、严格执行动土管理制度。 |
| 噪声危害 | 噪声超过85分贝 | 1、装置没有减振、降噪设施； 2、减振、降噪设施无效； 3、未戴个体护耳器；①因故、或故意不戴护耳器；②无护耳器； 4、护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③护耳器已经失效 | 听力损伤 | Ⅱ | 1、装置设减振、降噪设施； 2、配备并使用个体护耳器。 3、采取隔离操作。 |
| 物体打击 | 整个装置区域 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致使物体倾斜； 4、设施倒塌； 5、发生爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 6、施工、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2、起重作业人员持证上岗，严格遵守“十不吊”； 3、高处作业要严格遵守“十不登高”； 4、避免起重、高处作业区和其它有坠落危险区域行进和停留； 5、高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 6、及时清除、加固可能倒塌的设施； 7、保证检修作业场所、吊装场所有足够的空间； 8、设立警示标志； 9、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； 10、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 11、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽； 12、交叉作业时应设立相应的警示标志。必要时采取相应的围护。 |

评价小结：

通过预先危险分析可知，该项目生产工艺装置单元的主要危险、有害因素中：火灾爆炸（含容器爆炸）、中毒窒息的危险程度为Ⅲ级，是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；机械伤害、触电、物体打击、灼烫、噪声危害、高处坠落的危险程度为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

3.4公用工程及辅助设施单元

3.4.1电气子单元

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表3.4-1。

附表3.4-1 电气子单元预先危险分析表

| 事故 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 1、防爆性能失效，电火花引发煤气爆炸； 2、维护不当导致防爆性能失效； 3、设备老化、故障； - 4、煤气泄漏、设备故障。电气设备过热、短路； - 5、维护过程中产生火花； - 6、过载、短路保护装置失效； 7、火灾引发设备燃烧 | 造成人员伤亡、设备损坏、生产中断 | Ⅲ | 1、定期检查维护电气设备，确保其防爆性能良好； 2、保持设备运行环境良好，避免煤气积聚；3、维护前对维护人员进行专业培训，确保其了解设备防爆要求； 4、维护过程中严格遵守操作规程，使用防爆工具； 5、定期对设备进行老化程度评估，及时更换老化设备； 6、安装设备故障监测系统，实时监测设备运行状态； 7、安装煤气泄漏检测报警装置，及时发现煤气泄漏； 8、制定应急预案，定期进行演练。 |
| 触电 | 1、设备漏电、绝缘损坏； 2、维护人员操作失误； 3、绝缘损坏、漏电保护装置失效； 4、应急操作不当。 | 人员触电伤亡，设备损坏 | Ⅱ | - 定期检测电气设备绝缘性能，及时更换老化设备； - 为设备安装漏电保护装置；维护前对维护人员进行安全交底，明确安全注意事项； - 设置专人监护，确保维护人员与带电部位保持安全距离； - 定期检查绝缘性能，及时修复绝缘损坏部位； - 定期检测漏电保护装置，确保其灵敏可靠； - 对操作人员进行应急培训，使其掌握正确的应急操作方法； - 设置应急切断装置，确保紧急情况下能迅速切断电源。 |
| 设备故障 | - 元器件损坏、接触不良； - 维护不当导致设备损坏； - 电源波动、信号干扰； - 应急电源故障 | 生产中断，设备损坏 | Ⅱ | - 制定并执行预防性维护计划，定期检查和更换易损件； - 加强操作人员培训，规范操作流程； - 维护前制定详细的维护计划，明确维护步骤和要求； - 维护后进行设备功能测试，确保设备正常运行； - 安装稳压装置，确保电源稳定； - 对重要信号进行屏蔽处理，减少干扰； - 定期对应急电源进行检测和维护，确保其可靠性； - 设置备用应急电源，以应对突发情况。 |
| 全厂停电事故 | 1、厂用电设计不完善； 2、备用电源自投失灵，保安电源自投失灵。直流系统故障； 3、保护误动、拒动，事故扩大； 4、人员过失，操作失误。 | 财产损失 | Ⅲ | 1、尽量采用简单的母线保护，母线保护启用时，尽量减少母线倒闸操作； 2、开关失灵保护整定正确，动作可靠，严防开关误动扩大事故。重要辅机组电动机事故按钮要加保护罩，以防误碰停机事故； 3、加强蓄电池和直流系统、柴油发电机组的维护，直流系统熔断器的管理；保安电源自动投入功能可靠； 4、厂用电备用电源自投功能可靠，保证事故情况下厂用电不中断； 5、制定事故处理预案，防止人员误操作事故； 6、应加强对公共系统故障的分析。 |

评价小结：

通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾爆炸、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、设备故障危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

3.4.2仪表自动控制

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表3.4-2。

附表3.4-2 仪表自动控制子单元预先危险分析法

| 事故 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | - 煤气泄漏未及时检测，GDS传感器故障或校准失效，DCS报警阈值设置不合理，PLC信号传输中断； - 压缩机超压失控，DCS压力控制模块故障，PLC执行机构响应延迟，仪表空气压力不足导致阀门动作失效 - 液位控制失效导致溢流，水封槽/煤气冷凝液集液贮槽液位计故障 - 氮气吹扫系统失效，氮气压力不足未报警，DCS吹扫程序逻辑错误 | 设备烧毁，引发火灾，威胁人员安全 | Ⅲ | - 冗余配置GDS传感器，定期校准与测试 2. DCS设置多级报警（低报、高报、联锁） 3. PLC系统采用双路供电+UPS备用电源 4. 增设防爆通风系统 - 5.仪表空气系统配备备用空压机及储罐 - 6.关键阀门采用“气开型”设计（失气自动关闭） - 7.氮气系统设置压力实时监测与低压力联锁报警 - 8.吹扫管路设置止回阀防止煤气倒灌 |
| 中毒窒息 | - 维修时氮气泄漏导致周围环境缺氧造成人员窒息； - 设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、安装氧含量检测报警装置，设置合理报警阈值，泄漏时立即报警并启动通风装置，稀释氮气浓度。​ 2、定期巡检和维护氮气管道及阀门等设备，检查密封性，及时修复或更换老化、损坏的密封件。​ 3、在可能泄漏区域设置明显安全警示标识，严禁无关人员进入，为操作人员配备空气呼吸器等个人防护装备，确保紧急情况下安全撤离。 |
| 其他伤害 | 1、压力异常对生产流程造成影响进而产生的间接伤害； 2、信号传输中断，因操作人员无法准确掌握设备运行状态导致误操作引发安全事故； 3、含杂质空气造成仪表损坏，影响控制精度，可能引发生产事故导致人员伤害； 4、氮气压力异常，压力过低影响工艺，可能间接引发生产事故导致伤害。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1、安装备用空气压缩机及自动切换装置，主压缩机故障或压力不足时，备用机立即启动维持压力稳定。​ 2、增加空气储罐容量，储存压缩空气，应对压缩机故障或用气高峰。​ 3、安装高精度压力监测仪表，设置压力低限报警，便于操作人员及时采取措施。 4、完善空气净化系统，增加多级过滤装置，有效去除杂质、水分和油污。5、定期维护保养空气净化装置，及时更换滤芯、干燥剂等耗材，确保净化效果。​ 6、建立空气质量定期检测制度，定期对仪表空气采样检测，确保符合使用要求。 |

评价小结：

通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：火灾爆炸事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；其他伤害、中毒窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

3.4.3给排水子单元

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见附表3.4-3。

附表3.4-3 给排水子单元预先危险性分析评价表

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 生产、检修 | 1.地下槽地坑产生的有毒有害物质聚集在设施死角，通风不利； 2.操作人员在进入水池等有限空间作业时未置换空气、未检测有毒气体浓度、未佩戴防护用品、无人监护等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格执行安全操作规程和监护制度。 2.完善通风设备，加强通风。 3.操作人员正确佩戴完好有效防毒面具等防护用品。 |
| 淹溺 | 生产、检修 | 1.水封槽等未设防护罩或损坏； 2.夜间照明情况不好； 3.人员精神状态差、酒后上岗等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.水封槽等设置防护罩，破损及时维修。 2.周围设置良好的照明。 3.制定有关安全制度和安全操作规程，严格执行。 |

评价小结：

通过预先危险分析，给排水子单元主要危险、有害因素为：中毒窒息、淹溺危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

3.5消防子单元

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见附表3.5-1。根据《中华人民共和国消防法》、《消防设施通用规范》、《建筑防火通用规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》等相关法规、标准、规范编制安全检查表，对该项目的消防设施等进行安全检查表法分析评价，检查内容见附表3.5-1。

附表3.5-1 消防单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 符合要求 | 《中华人民共和国消防法》第十九条 | 不与居住场所设置在同一建筑物内，并与居住场所保持安全距离。 |
|  | 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求 | 符合要求 | 《消防设施通用规范》3.0.1 | 该公司已设置消防用水设施 |
|  | 室外消火栓系统应符合下列规定： 1 室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离，应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求； 2 当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓； 3 室外消火栓的流量应满足相应建（构）筑物在火灾延续时间内灭火、控火、冷却和防火分隔的要求； 4 当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时，应采用高压或临时高压消防给水系统 | 符合要求 | 《消防设施通用规范》3.0.4 | 该公司已设置室外消火栓设置满足要求 |
|  | 消防水池应符合下列规定： 1 消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求，当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时，在仅设置室内消火栓系统的情况下，有效容积应大于或等于50m³，其他情况下应大于或等于100m³； 2 消防用水与其他用水共用的水池，应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施； 3 消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用，水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求； 4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示，消防水池应设置高低水位报警装置； 5 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。 | 符合要求 | 《消防设施通用规范》3.0.8 | 该公司已设置消防水池 |
|  | 消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列规定： 1 道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求； 4 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求； 5 消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求； 6 长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路； 7 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》3.4.5 | 道路的净宽度和净空高度、转弯半径等满足要求 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.3 | 设置消防车道 |
|  | 厂房、仓库、贮罐(区)和堆场，应设置灭火器。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》8.1.10 | 该项目拟设置灭火器。 |
|  | 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2 | 不小于表 3.3.2 的规定 |
|  | 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表 3.5.2 的规定。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2 | 不小于表 3.5.2 的规定。 |
|  | 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表 3.6.2 的规定 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2 | 不小于表3.6.2 的规定 |
|  | 生产、储存或使用有毒有害等危害土壤和水体生态环境的场所，应设置消防事故水池。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.1.2 | 厂区已设事故应急池 |

评价小结：

对该单元采用检查表法分析，共进行了11项内容的检查分析，均符合要求。

3.6特种设备单元

该项目特种设备单元主要包括起重机、压力管道等，采用预先危险分析法对本单元进行评价，具体情况见附表3.6-1。

附表3.6-1 特种设备单元预先危险分析表

| 危险有害因素 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 1.系统超压运行； 2.压力管道未定期进行检测； 3.安全阀损坏或整定值不合格； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降； 5.遭受外力撞击过大； 6.压力管道未经有资质单位设计、制造、安装、检维修。 7.未安装压力表、安全阀等安全附件或损坏。 8.压力管道设计结构不合理；制造材质不符合要求；焊接质量差；检修质量差；设备超压运行，致使设备或管道承受能力下降；设备超期运行，带病运行。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1.严格执行安全操作规程，禁止违章作业； 2.压力管道、压力表和安全阀应定期检测，合格后使用； 3.选用满足有关标准的安全附件； 4.加强现场检查维护，制定安全操作规程，严格进行作业； 5.防止外来物体撞击； 6.压力管道应经有资质单位设计、制造、安装、检维修。 |
| 中毒窒息 | 1.管道材质缺陷，如存在砂眼、裂纹等原始制造缺陷，在长期输送煤气及承受压力过程中逐渐扩大。​ 2.腐蚀减薄，煤气中含有的硫化氢、水分等腐蚀性介质，对管道内壁产生化学腐蚀；外部环境中的土壤酸碱度、潮湿空气等对管道外壁腐蚀，导致管道壁厚变薄，强度降低。​ 3.超压运行，压力控制系统故障，未能有效调节管道压力，使管道内压力超出设计承受范围。4.外力破坏，周边施工活动中机械挖掘、碰撞管道；地震、地质沉降等自然灾害导致管道变形、断裂。​ 5.焊接质量问题，管道连接焊缝存在未焊透、气孔、夹渣等缺陷，降低焊缝强度，在压力作用下引发破裂。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1.选用符合国家标准的优质管道材料，管道安装前严格进行质量检验，确保无材质缺陷。施工过程中，加强焊接质量控制，按标准进行无损探伤检测，保证焊缝质量。​ 2.建立管道定期检测制度，采用无损检测技术，如超声波测厚、射线探伤等，定期检测管道壁厚、焊缝质量等，及时发现腐蚀、裂纹等缺陷，并进行修复或更换。​ 3.安装可靠的压力监测与控制系统，设置超压报警和自动泄压装置，确保管道压力始终处于安全范围内。定期校验压力监测装置，保证其准确性。​ 4.在管道沿线设置明显的标识牌，标明管道名称、介质、走向、危险警示等信息。加强对周边施工活动的管理，提前与施工方沟通，明确管道位置，必要时安排专人监护。​ 5.对管道进行防腐处理，如采用内壁涂层、外壁防腐绝缘层等措施，定期检查防腐层完整性，及时修复受损部位。对于穿越不同地质条件区域的管道，采取相应的特殊防护措施。​ 6.制定管道泄漏应急预案，明确应急处置流程，配备必要的应急救援设备和器材，如堵漏工具、灭火器、空气呼吸器等。定期组织演练，提高员工应对突发泄漏事故的能力。 |
| 起重伤害 | 1.起重机吊钩材质缺陷、磨损超限或超载使用。钢丝绳磨损、腐蚀、疲劳或维护不到位。限位器损坏或未安装。2.人员误操作或违反操作规程。吊物捆绑不牢或操作不当。设备运行时与其他设备或建筑物碰撞。 3.电气系统老化或绝缘损坏。4.维修作业时安全措施不到位。 | 重物失落砸伤人员、设备损坏 | Ⅱ | 1.设备维护与检查：定期对起重机进行全面检查，包括吊钩、钢丝绳、起升限位器、电气系统等关键部件。及时更换磨损或损坏的部件，确保设备处于良好状态。 2.操作人员培训：操作人员必须经过专业培训，持证上岗，熟悉设备的操作流程和安全规程。定期组织安全培训和应急演练，提高操作人员的安全意识和应急处置能力。 3.安全防护措施：在操作区域设置明显的安全警示标志，提醒人员注意安全。维修作业时，维修人员必须佩戴安全带，使用安全可靠的登高工具。在吊物下方设置警戒区域，禁止人员进入。 4.电气安全：定期检查电气系统，确保绝缘良好，安装并定期测试漏电保护装置。操作人员在操作时佩戴绝缘手套等防护用品，避免触电事故。 |

通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：火灾爆炸、中毒窒息、起重伤害等。其中容器爆炸、中毒窒息的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。起重伤害的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施，符合安全条件。

附件4安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录

4.1法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2002］第70号，经主席令［2009］第18号、主席令［2014］第13号、主席令［2021］第88号修改，自2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国劳动法》（主席令［1994］第28号，经主席令［2009］第65号、主席令［2018］第24号修改，自2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国消防法》（主席令［1989］第4号，经主席令［1998］第4号、主席令［2008］第6号、主席令［2019］第29号、主席令［2021］第81号修改，自2021年4月29日起施行）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2001］第60号，经主席令［2011］第52号、主席令［2011］第47号、主席令［2017］第81号、主席令［2018］第24号修改，自2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国环境保护法》（主席令［1989］第22号，经主席令［2014］第9号修改，自2015年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国防洪法》（主席令［1997］第88号，经［2009］第18号、［2015］第23号、［2016］第48号修正，自2016年7月2日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，自2014年1月1日起实施）

- 《中华人民共和国电力法》（主席令[1995]60号，经[2009]18号、[2015]24号、[2018]23号修正，自2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，自2007年11月1日起施行，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2002]第344号公布，[2011]第591号、[2013]第645号修订，自2013年12月7日起施行）

- 《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令445号，[2018年修订]703号，国办函〔2021〕58号增补

- 《关于将4-(N-苯基氨基) 哌啶等7种物质列入易制毒化学品管理的公告》（公安部等六部门2024年8月2日联合公告）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号，2011年1月1日起施行）

- 《劳动保障监察条例》（国务院令[2004]第423号，2004年12月1日起施行）

- 《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号，2021年5月28日）

- 《公路安全保护条例》（国务院令〔2011〕第593号，2011年7月1日起施行）

- 《电力设施保护条例》（国发[1987]84号，经国务院令[1998]239号、[2011]588号修订，自2011年1月8日起实施）

- 《电力设施保护条例实施细则》（能源部1992年12月2日发布，经经贸委令[1999]8号、发改委令[2011]10号修正，自2011年6月30日起实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令[2003]第393号，自2004年2月1日起施行）

- 《女职工劳动保护特别规定》（国务院令〔2012〕第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2009〕第549号，2009年5月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）

- 《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，2023年9月1日起实施）

- 《江西省消防条例》（1995年12月20日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过；2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

- 《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

- 《城镇燃气管理条例》（国务院令[2010]第583号，经国务院令[2016]第666号修正，自2016年2月6日起实施）

4.2部门规章及规范性文件

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令2023年第7号）

- 《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号

- 《关于认真学习和贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号

- 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》国家安全生产监管总局、工业的信息化部安监总管三［2010］186号

- 《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》江西省人民政府赣府发﹝2010﹞32号

- 《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局2006年令第3号，安监总局令第63号、第80号修改

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令2010年第30号，80号令修改

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2016年第88号，应急管理部令2019年第2号修改

- 《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第44号，80号令修改

- 《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令第5号

- 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2015年第79号

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2015年第80号

- 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令2017年第89号

- 《市场准入负面清单（2022年版）》发改体改规〔2022〕397号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

- 《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号

- 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局安监总危化［2006］10号

- 《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》国家安全监管总局安监总管三〔2013〕88号

- 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》国家安全监管总局安监总管三〔2014〕94号

- 《公安部关于修改〈消防监督检查规定〉的决定》（中华人民共和国公安部令第120号）

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，2020年1月19日第15次部务会议审议通过，自2020年6月1日起施行

- 《江西省安监局关于印发江西省化工企业安全生产五十条禁令的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字〔2013〕15号

- 《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）》赣安监管应急字[2012]63号

- 《应急管理部等十部委决定调整〈危险化学品目录（2015版）〉的公告》应急管理部会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局 2022年第8号（2022年10月13日）

- 《高毒物品目录（2003版）》卫法监［2003］142号

- 《易制爆危险化学品名录（2017年版）》公安部2017年5月11日

- 《特种设备目录》质监总局2014年第114号

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)的通知》（应急〔2020〕84号）

- 《特别管控危险化学品目录》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020年第3号

- 《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室，赣安办字〔2016〕55号）

- 《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施方案〉的通知》(赣办发电〔2022〕30号)

- 《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2021〕38号）

- 《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

- 《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅关于印发〈关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见〉的通知》（赣办发〔2020〕32号）

- 《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅关于调整危险化学品安全生产工作有关政策的通知》（赣办发电〔2022〕92号）

- 《江西省应急管理厅关于印发〈江西省化工企业自动化提升实施方案〉（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）

- 《江西省应急管理厅关于进一步加强化工（危险化学品）企业现场安全管理遏制事故多发态势的紧急通知》（赣应急字〔2022〕53号）

- 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（江西省安委会办公室 2023年3月3日）

- 《国务院安全生产委员会关于印发《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》的通知》安委（2024）2号

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

- 《江西省燃气管理办法》（江西省人民政府令［2003］第122号发布，经江西省人民政府令［2012］第194号修改，自2013年1月1日起施行）

- 《燃气经营许可管理办法》（住房和城乡建设部令［2014］第17号发布，经住房和城乡建设部令［2019］第50号修改，自2019年3月1日起施行）

- 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》（建城规〔2023〕1号，住房和城乡建设部2023年3月发布，自2023年4月1日起施行）

- 《住房和城乡建设部关于进一步加强城镇燃气安全管理工作的通知》（建城规〔2021〕2号）

- 《江西省安委会关于深化城镇燃气安全专项整治的通知》（赣安〔2021〕15号）

- 《江西省城镇燃气事故应急预案》（赣建城〔2020〕56号）

- 《江西省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气安全管理工作的通知》（赣建城规〔2014〕167号，江西省住房和城乡建设厅2014年12月发布，自发布之日起施行）

- 《焦化行业规范条件》（工业和信息化部 2020 年第 28 号公告）

- 《萍乡市燃气管理条例》（2020修正）（2017年12月22日萍乡市第十五届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2018年4月2日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议批准，根据2020年4月21日萍乡市第十五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2020年5月14日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十次会议批准的《萍乡市人民代表大会常务委员会关于修改〈萍乡市燃气管理条例〉的决定》修正）

4.3国家相关标准、规范

- 《国民经济行业分类》GB/T4754-2017

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《消防设施通用规范》 GB55036-2022

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 年版）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015）

- 《焦化安全规程》GB 12710-2024

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》行业标准第2号修改单GBZ 2.1-2019/XG2-2024

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》 GBZ2.2-2007

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023

- 《工业企业煤气安全规程》GB 6222-2005

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

- 《机械安全急停功能设计原则》GB 16754-2021

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《建筑抗震设计标准》GB50011-2010（2024年版）

- 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

- 《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）

- 《危险货物品名表》GB12268-2012

- 《危险货物分类和品名编号》GB 6944-2025

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《消防安全标志第1部分：标志》 GB13495.1-2015

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《厂矿道路设计规范》GBJ 22-1987

- 《室外给水设计标准》（GB50013－2018）

- 《室外排水设计标准》（GB50014－2021）

- 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020 版）

- 《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB4830-2015

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013

- 《外壳防护等级（IP代码）》GB4208-2017

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单》TSG 21-2016/XG1-2020

- 《固定式钢梯及平台安全要求（第2部分：钢斜梯）》GB4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求（第3部分：工业防护栏杆及钢平台）》GB4053.3-2009

- 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》GB23821-2022

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2018

- 《图形符号安全色和安全标志 第5部分:安全标志使用原则与要求》GB/T 2893.5-2020

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2024

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

- 《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB /T37243-2019

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

- 《压力容器合订本》GB 150.1～GB 150.4-2024

- 《压力管道规范》GB/T 20801.1～GB/T 20801.6-2020

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251-2011

- 《石油化工仪表系统防雷设计规范》SH/T3164-2021

- 《石油化工压缩机控制系统设计规范》SH/T3199-2018

- 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

- 《仪表供气设计规范》HG/T 20510-2014

- 《仪表供电设计规范》HG/T 20509-2014

- 《仪表系统接地设计规范》HG/T20513-2014

- 《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014

- 《信号报警及安全联锁系统设计规定》HG/T20511-2014

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009

- 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005-2026）

- 《压力容器定期检验规则》TSGR7001-2013

- 《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006

- 《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T 9007-2019

- 《化工设备基础设计规定》HG/T 20643-2012

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

- 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）

- 《燃气服务导则》GB/T 28885-2012

- 《燃气燃烧器具安全技术条件》（GB 16914-2012）

- 《人工煤气》（GB/T 13612-2006）

- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2016）

- 《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T 268-2017）

- 《城镇燃气自动化系统技术规范》（CJJ/T 259-2016）

- 《过程工业领域安全仪表系统的功能安全　第1部分：框架、定义、系统、硬件和软件要求》GB/T21109.1-2022

- 《过程工业领域安全仪表系统的功能安全　第2部分：GB/T21109.1-2022的应用指南》GB/T21109.2-2023

- 《安全色和安全标志》（GB2894-2025）

- 《压力管道定期检验规则-工业管道》（TSG D7005-2018）

- 《压力管道规范-公用管道》（GB/T 38942-2020）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第一部分 钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第二部分 钢斜梯》（GB4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第三部分 工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

附件5 危险化学品MSDS表

附表5 -1 焦炉煤气

| CAS： | - |
| --- | --- |
| 名称： | 焦炉煤气 Coke oven gas |
| 分子式： | - |
| 分子量： | - |
| 有害物成分： | 氢气（55%~60%， CAS：133-74-0）和甲烷（23%~27%， CAS：74-82-8），一氧化碳（5%~8%， CAS：630-08-0)、C2以上不饱和烃（2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%， CAS：124-38-9)。 |
| 健康危害： | 煤气中的一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。C0中毒后，受损最严重的是对缺氧最敏感的中枢神经系统及心肌。接触煤气易引起急慢性中毒，急性中毒发病较急，症状严重，通常分轻、中、重三级： 轻度中毒：血液碳氧血红蛋白浓度小于30%。中毒者出现头痛、头昏、头沉重、恶心、呕吐、全身疲乏等；有的出现轻度至中度意识障碍，但不会昏迷。中毒者离开中毒场所，经过治疗或不经过任何治疗，数小时后或次日即可好转。 中度中毒：血液碳氧血红蛋白度为30%~50%。中毒者除上述症状加重外，面部呈樱桃红色，呼吸困难，心律加快，意识障碍表现为浅至中度昏迷，经抢救可恢复。 重度中毒：血液碳氧血红蛋白浓度高于50%。患者深度昏迷或有意识障碍，且具有下列症状之一：①脑水肿；②休克或严重的心肌损害；③肺水肿；④呼吸衰竭；③上消化道出血；⑧脑局灶损害。重度中毒死亡率高，存活者也常有后遗症。 |
| 燃爆危险： | 极易燃烧，有燃爆危险。 |
| 皮肤接触： | 无意义。 |
| 眼睛接触： | 无意义。 |
| 吸入： | 吸入煤气出现头痛、头昏、恶心、呕吐、昏迷等中毒症状，应迅速将中毒人员脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧，如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术，就医。 |
| 危险特性： | 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。含压力下气体，如加热可爆炸。与氧、卤素及其他强氧化剂等接触发生强烈反应。 |
| 灭火方法： | 主要采取控制可燃物、隔绝助燃物、消除点火源、阻止火势蔓延的方法实现灭火。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器（非压力容器），可能的话将容器从火场移至空旷处。用：干粉、泡沫、雾状水、二氧化碳灭火。 |
| 泄漏应急处理： | 迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。喷物状水稀释，溶解。构筑围堤或挖坑收容生产的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，检修、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 使用防爆型的通风系统和设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素等接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。 搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。避免吸入。个体防护措施参见第8部分。避免与强氧化剂、碱类等禁配物接触（禁配物参见第10部分)。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 贮存于通风处，远离明火、热源、氧化剂。罐体温度不宜超过30℃。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的设备和工具。禁止吸烟、接打手机。贮区内应备有泄漏应急处理设备。应与强氧化剂、碱类分开存放，切忌混储（禁配物参见第10部分）。保持容器密封。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。 |
| 接触限值： | 甲烷：TLV-TWA(mg/m3):1000（脂肪族C1-4烷烃气体)； 一氧化碳:PC-TWA(mg/m3):20;PC-STEL(mg/m3):30;TLV-TWA:25ppm; 二氧化碳:PC-TWA(mg/m3):9000;PC-STEL(mg/m3):18000;TLV-TWA:5000ppm;TLV-STEL:3000Oppm。 |
| 工程控制： | 生产过程密闭操作、防止泄漏到工作场所空气中。加强通风，持空气中的浓度低于职业接触限值。工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道。设置通讯报警系统。 |
| 呼吸系统防护： | 紧急事态抢教或撤离时，建议佩戴正压式空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度可佩戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电防护服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 干煤气：CO，CO2，H2，N2，CH4，O2，CnHm； 杂质：NH3，H2S，HCN，苯，萘。 |
| 外观与性状： | 无色有臭味的有毒气体。 |
| 熔点(℃)： | - |
| 沸点(℃)： | - |
| 相对密度(水=1)： | 0.40-0.60 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.335 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | - |
| 燃烧热(kJ/Nm3)： | 13.2~19.2 |
| 临界温度(℃)： | - |
| 临界压力(MPa)： | - |
| 闪点(℃)： | ＞60 |
| 引燃温度(℃)： | 560 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 4.5 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 40 |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用于燃料及化学合成，如合成甲醇、光气等。用作精炼金属的还原剂。 |
| 急性毒性： | 一氧化碳：大鼠吸入LC50：1807ppm：小鼠吸入LC50：2444ppm： 二氧化碳：人吸入LCLo90000ppm。 |
| 其它有害作用： | 致癌性：国际癌症研究中心（1ARC）已确认为致癌物。 生殖毒性：动物胚胎试验表明本品成阳性，对人类也有类似影响（GHS-J）。 特异性靶器官系统毒物一一次性接触：空气中混有一氧化碳（大于30mg/m3)即可引起中毒，以头痛乏力，口唇呈樱桃红，甚者出现昏迷为特征。 特异性靶器官系统毒物一反复性接触：暴露浓度为50-250ppm时，重复吸入动物实验表明：本品对心脏和血液系统有害（JHS-J)。根据人类的证据：长期接触煤气中CO作用于血液系统，继而造成中枢神经系统损害，轻度中毒表现为头痛、头昏、四肢无力、恶心呕吐、轻度意识障碍等；中度中毒表现为浅至中度昏迷；重度中毒意识障碍达深昏迷或去大脑皮层状态，如C0浓度极高时，可使人迅速昏迷，甚至“电击样”死亡。 |
| 废弃处置方法： | 废弃化学品： 产品：采用焚烧方法进行处置。 不洁的包装：与适当的可燃物质混合后点火放散。对空的容器进行处理。遵守所有的标注规定，直至容器和包装被清洗或销毁为止。 废弃注意事项：废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第8部分。 |
| 危险货物编号： | 23030 |
| UN编号： | 1023 |
| 包装类别： | Ⅱ |
| 包装方法： | 一般用管道输送，气柜存放，也可用钢瓶装。 |
| 运输注意事项： | 严格执行焦炉煤气管道输送操作规程。输送焦炉煤气的管道应位于阴凉、通风处。管道输送焦炉煤气时输送管道应有接地，并要控制流速，以防止产生和积聚静电。管道应远离明火、热源，应防高热、爆晒。远离易燃、可燃物、禁忌物。应经常检查是否有泄漏，并进行定期维修。中途停留时应远离热源、火花、明火、热表面。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

附表5 -2 氮气（压缩的）

| CAS： | 7727-37-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 氮 氮气 nitrogen |
| 分子式： | N2 |
| 分子量： | 28.01 |
| 有害物成分： | 氮 |
| 健康危害： | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 氮气。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH窒息性气体 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量:高纯氮≥99.999％;工业级一级≥99.5％;二级≥98.5％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 熔点(℃)： | -209.8 |
| 沸点(℃)： | -195.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.81(-196℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.97 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1026.42(-173℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | -147 |
| 临界压力(MPa)： | 3.40 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水、乙醇。 |
| 主要用途： | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险货物编号： | 22005 |
| UN编号： | 1066 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |