肇东市正泰日用品有限公司

仓库改建项目

安全验收评价报告

（备案稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二五年十二月二十五日

肇东市正泰日用品有限公司

仓库改建项目

安全验收评价报告

(备案稿)

法定代表人：应宏

技术负责人：应宏

评价项目负责人：王建新

报告完成时间：二〇二五年十二月二十五日

肇东市正泰日用品有限公司

仓库改建项目

安全评价（检测检验）技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年12月25日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

肇东市正泰日用品有限公司

仓库改建项目安全验收评价报告

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业信息 识别卡号 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
| 项目组成员 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
|  | 李景龙 | 20231004636000000141 | 36250406364 | 安全工程 |  |
|  | 谢寒梅 | 2013033360330000003312360008 | 36140160899 | 电气 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 化工机械 |  |
| 报告编制人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 爆炸技术 |  |
| 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化工工艺 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | 电气 |  |

前  言

肇东市正泰日用品有限公司成立于2007年10月31日，2018年12月05日取得肇东市市场监督管理局核发营业执照，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码:912312826638990299，住所：黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北；法定代表人：段艳国。

该企业2024年12月11日取得绥化市应急管理局核发的《烟花爆竹经营（批发）许可证》，编号：（黑）YHPF〔2024〕SUH00004，有效期2024年12月6日至2027年12月5日，许可范围：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（C级）、组合烟花类（C级、D级），仓储地址位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，库区面积23419.25m2，库房面积1529m2，核定药量10800kg。

由于该企业现库容不能满足市场需要，因此该企业于2025年5月向有关部门提出了改建烟花爆竹仓库的申请，经相关部门同意，在原库区内原有建筑面积均为840m2且封闭闲置的2栋1.3级仓库内进行改建；其中4#仓库改建建筑面积224m2（存药量4.48t），6#仓库改建建筑面积209m2（存药量4.18t），两栋仓库未改建区域均保持封闭闲置状态；新建1栋建筑面积为48m3的值班室。建设项目（肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目）2025年06月17日在黑龙江省投资项目监管平台审批通过（见附件《企业投资项目备案承诺书》），项目代码：2506-231282-04-02-871189。

依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号及第77号修正）的规定，“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，本项目已按照“三同时”程序进行，于2025年8月委托贵州汇和安全评价有限公司出具《肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全预评价报告》；于2025年9月委托哈尔滨华智原创设计咨询有限公司对肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目进行安全设施设计，同时出具《安全设施设计》，安全设施设计经绥化市应急管理局组织的专家组审查通过，2025年10月21日取得绥化市应急管理局审批意见，编号：绥应急烟爆项目安设审字[2025]2号。

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保项目符合国家相关的法律、法规、标准和规范，保障从业人员的安全与健康，受该公司委托，我中心对该仓库改建项目进行安全验收评价。

本次安全评价以该公司的烟花爆竹仓储、设施及安全管理现状为对象，以实现安全经营为目的，按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）等规定，对本项目进行了现场检查，对其存在的危险、有害因素进行了辨识和定性、定量评价。评价组在与该企业的主要负责人充分沟通的基础上，提出了现场检查意见。该企业立即按照检查中提出的意见迅速组织了整改，并提交了关于整改后的相关资料，评价小组至现场对整改项进行了复查，在此基础上，评价组进行了安全验收评价报告的编制工作。

本评价报告结论的主要支撑依据是：被评价企业提供的书面资料、检查时评价项目的现状以及本评价机构采用的评价方法和相关技术标准等。当危险场所的环境、储存的品种、数量、安全设施和企业安全管理状况发生了不符合国家和行业相关规定的变化时，或已经超过国家规定的安全评价的时限时，本报告评价结论将不再适用，本报告有效期限三年。

该企业应按国家有关规定，将本报告送当地应急管理部门、有关行政主管部门备案。

目  录

第一章 安全评价概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价依据	1

1.3评价原则	7

1.4评价范围	7

1.5评价程序	7

第二章 企业的基本情况	10

2.1企业概况	10

2.2验收项目概况	11

2.3厂区自然及地质环境条件	16

2.4企业经营流程	18

2.5安全、消防设施	20

2.6库区内外部安全距离	25

2.7企业安全管理情况	27

2.8公用工程	31

第三章 主要危险、有害因素辩识与分析	33

3.1危险、有害因素分析方法	33

3.2烟花爆竹危险有害因素分析	34

3.3储运过程危险性分析	40

3.4主要设备危险有害因素分析	41

3.5环境危险因素分析	43

3.6人员因素危险性分析	46

3.7事故发生与扩大因素综合分析	47

3.8 其它危险有害因素分析	48

3.9 主要危险危害因素分类	49

3.10烟花爆竹重大危险源辨识	50

3.11事故案例分析	52

第四章 评价单元的划分及评价方法的选择	55

4.1评价单元的划分	55

4.2评价方法的选择	56

4.3评价方法简介	56

第五章 定性、定量评价	60

5.1资料审核单元安全评价	60

5.2总体布局、条件和设施评价	62

5.3安全防护设施、措施评价	64

5.4周边环境和内部距离评价	66

5.5现场检查情况	67

5.6储存运输作业单元评价	69

5.7 重大事故隐患判定	71

5.8 《安全设施设计》安全措施落实情况	73

5.9 综合分析评价结果	84

第六章 安全对策措施、建议及整改	86

6.1安全对策措施建议的依据及原则	86

6.2整改意见及整改复查情况	86

6.3安全管理对策措施及建议	87

6.4安全技术对策措施及建议	89

6.5其他对策措施及建议	91

第七章 安全验收评价结论	94

7.1评价结果	94

7.2评价结论	95

# 第一章 安全评价概述

## 1.1评价目的

安全验收评价是在建设工程竣工、试生产运行正常后，对建设工程的设施设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价。

此次对肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目进行安全验收评价的主要目的是：

1）检查建设工程的安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

2）判别建设工程及其与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准；

3）从整体上评价建设工程的运行情况和安全管理是否正常、可靠；

4）查找建设工程存在的危险、有害因素的种类及其可能造成事故的严重程度，提出合理、可行的安全对策措施及建议；

5）对不符合安全要求和基本符合安全要求的系统或单元提出安全补偿及整改建议，以利于提高建设工程本质安全程度，满足安全生产的要求，为建设工程的总体安全验收提供科学依据。

## 1.2评价依据

### 1.2.1相关法律、法规、文件

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行）

2、《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第二十九号，2018年12月29日第二次修正。

3、《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第七十三号，自2013年7月1日起施行）

4、《中华人民共和国消防法》〔2008〕中华人民共和国主席令第六号（[2021] 中华人民共和国主席令第八十一号修订）

5、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第四十六号，2019年4月23日第二次修正）

6、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第二十五号，自2024年11月1日起施行）

7、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，自2015年1月1日起施行）

8、《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第七号，自2009年5月1日起施行）

9、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院〔2006〕令第455号，国务院〔2016〕令第666号修订）

10、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

11、《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，自2004年12月1日起施行）

12、《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）

13、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

14、《黑龙江省安全生产条例》（2014年12月17日黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，2022年第二次修订，自2022年11月1日起施行）

15、《烟花爆竹经营许可实施办法》（原安监总局第65号令，于2013年10月16日公布，自2013年12月1日起施行）

16、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令〔2011〕第36号及〔2015〕77号修正）

17、《生产安全事故应急预案管理办法》（原安监总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修订）

18、《烟花爆竹生产经营安全规定》（原安监总局令第93号，2018年1月15日公布，自2018年3月1日起施行）

19、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）

20、《关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作的意见》（国办发〔2010〕53号）

21、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令〔2010〕第30号，[2015]第80号令修正）

22、《关于加强烟花爆竹企业防雷工作的通知》（安监总管三〔2013〕98号）

23、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令〔2025〕第44号，自2025年6月1日起施行）

24、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

25、《关于进一步加强和改进民用爆炸物品烟花爆竹安全管理工作的通知》（公通字〔2012〕2号）

26、《国家安全监管总局、公安部关于加强烟花爆竹安全监管和消防安全工作的通知》（安监总管三〔2013〕9号）

27、《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强生产经营单位一线从业人员应急培训的通知》（安监总厅应急〔2014〕46号）

28、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（2023年住房和城乡建设部令第58号修正）

29、国家安全监管总局关于印发《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知(安监总政法〔2017〕15号）

30、《仓库防火安全管理规则》（中华人民共和国公安部令〔1990〕第6号）

31、关于印发《烟花爆竹经营企业安全评价细则（试行）》的通知（原安监总危化〔2006〕225号）

32、《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强烟花爆竹流向管理信息化建设的通知》（原安监总厅管三〔2011〕257号）

33、《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令第80号）

34、《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 （原国家安全生产监督管理总局令第77号）

35、《防雷安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》（中气安委办发〔2024〕1号）

### 1.2.2主要规范和标准

1、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）

2、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）

3、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）

4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

5、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

6、《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）

7、《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）

8、《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）

9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

10、《建筑物抗震设计标准》（GB50011-2010）（2024年版）

11、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

12、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

13、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

14、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

15、《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

16、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

17、《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2024，实施于2025年5月1日）

18、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

19、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

20、《安全色》（GB2893-2008）

21、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

22、《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）

23、《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）

24、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

25、《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

26、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

27、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）

28、《烟花爆竹防止静电危害技术规范》（AQ4115-2025）（实施于2025年10月18日）

29、《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）

30、《安全评价通则》（AQ8001-2007）

31、《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）

32、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）

33、《危险货物品名表》（GB12268-2025，实施于2025年10月1日）

34、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）

35、《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

36、《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

37、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）

38、《烟花爆竹工程竣工验收规范》AQ/T4127-2018

39、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

40、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023，实施于2024年9月1日）

### 1.2.3其他相关技术文件、资料

1、 安全评价合同；

2、《企业投资项目备案承诺书》项目代码：2506-231282-04-02-871189；

3、《肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全预评价报告》（贵州汇和安全评价有限公司，2025年08月）；

4、《肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全设施设计》（哈尔滨华智原创设计咨询有限公司，证书编号：A223014323，资质等级：乙级；2025.09；

5、建设项目安全设施设计批复：绥化市应急管理局《建设项目安全设施设计审查意见书》，2025.10.21；编号：绥应急烟爆项目安设审字[2025]2号；

6、库区总平面布置图、区域位置图（哈尔滨华智原创设计咨询有限公司，证书编号：A223014323，资质等级：化工石化医药行业乙级；2025.10；

7、其他相关技术资料。

## 1.3评价原则

以被评价的烟花爆竹销售企业具体情况为基础，科学、公正、合法和有针对性地开展安全评价工作。遵循的安全评价工作原则是：以国家和行业发布的有关安全生产方针政策、法律法规和标准规范为依据，运用定量和定性的评价方法对建设项目或生产储存使用单位存在的职业危险、有害因素进行识别、分析和评价，提出预防、控制、治理对策措施，为建设单位储存烟花爆竹产品降低事故发生的风险和政府部门进行应急管理部门提供科学依据。

## 1.4评价范围

根据企业提供的相关评价资料，本次评价的地域范围为：肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目总平面布置图涵盖区域（本次评价涉及烟花爆竹仓库改建1.3级库房2栋：4#、6#库房和新建建筑面积为48m2的值班室）及周边环境、建筑结构、定员定量、公用工程、消防、监控、防雷防静电设施、储存及经营管理进行安全验收评价。

对于库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的范围。本次评价范围不含本项目库外运输的作业过程，仅针对库外运输环节存在的危险性开展分析。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行,本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

储存场所、品种和储存条件发生变化，本报告评价结论将不再适用。

## 1.5评价程序

本次安全验收评价程序：

1、前期准备工作：接受被评价单位委托，（签订技术服务协议），明确被评价对象和范围，组建安全评价小组，了解被评价项目的情况，收集相关法律法规、技术标准及与评价项目相关的安全数据资料。

2、危险、有害因素识别与分析：根据该库区周边环境、安全管理和安全设施情况，识别和分析库区存在的危险、有害因素及其可能导致事故发生的类型和机理。

3、划分评价单元：根据储存库的特点，将该库区的安全评价划分为8个单元进行，即安全生产基本资料审核单元、总体布局、条件和设施单元、安全防护措施、措施单元、周边环境和内部距离评价单元、现场检查单元、储存运输作业单元、重大危险源及重大事故隐患排查单元、《安全设施设计》安全措施落实情况。

4、定性、定量评价：在危险、有害因素识别和分析的基础上，选择科学、合理、适应的评价方法，对可能导致事故发生的危险、有害因素进行定性、定量分析评价，给出危险、有害因素可能引起事故发生的可能性和严重性，为制定安全对策措施提供科学依据。

5、提出安全对策措施及建议：根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

6、安全评价结论：在对评价结果分析归纳和整合的基础上，做出安全评价结论，并指出应重点防范的重大危险因素及安全对策措施。

7、编制安全评价报告：综合安全评价情况，依据相关安全评价的标准和规范要求编制安全验收评价报告。

评价程序详见下图1-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1  安全评价程序框图

# 第二章 企业的基本情况

## 2.1企业概况

肇东市正泰日用品有限公司为烟花爆竹经营（批发）企业，成立于2007年10月31日，2018年12月05日取得肇东市市场监督管理局核发营业执照，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码:912312826638990299，住所：黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北；法定代表人：段艳国。

该企业现持有绥化市应急管理局于2024年12月11日核发的《烟花爆竹经营（批发）许可证》，编号：（黑）YHPF〔2024〕SUH00004，有效期：2024年12月6日至2027年12月5日，许可范围：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（C级）、组合烟花类（C级、D级），仓储地址位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，库区面积23419.25m2，库房面积1529m2，核定药量10800kg。

肇东市正泰日用品有限公司现有从业人员7人，其中主要负责人1人、分管负责人1人，专职安全生产管理人员1人，特种作业人员3人；企业主要负责人段艳国经相关部门培训考核并取得烟花爆竹经营单位主要负责人考核合格证，分管负责人冯天鹏、专职安全生产管理人员张秀娟经相关部门培训考核并取得烟花爆竹经营单位安全生产管理人员考核合格证，守护员王振刚、保管员孙亮、李秀峰均取得黑龙江省应急管理厅核发的烟花爆竹储存作业特种作业操作证。

表2-1  企业基本情况表

| 企业名称 | 肇东市正泰日用品有限公司 |  |  | 法定代表人 |  | 段艳国 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登记机关 | 肇东市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 912312826638990299 |  |  | 经济类型 |  | 有限责任公司 (自然人投资或控股) |  |  |
| 登记日期 | 2018年12月05日 |  |  | 从业人数 |  | 7人 |  |  |
| 主要负责人 | 段艳国 |  |  | 联系电话 |  | 18246619666 |  |  |
| 经营地址 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存地址 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库区 面积 | 23419.25m2 | 库房 面积 |  | 1529m2 |  | 核定药量 | 10800kg |
|  | 改建后 库区面积 | 23419.25m2 | 改建后 库房面积 |  | 1962m2 |  | 改建后 核定药量 | 19460kg |
| 原许可范围 | 爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（C级）、组合烟花类（C级、D级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 改建后申请 许可范围 | 爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（C级）、组合烟花类（C级、D级） |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2验收项目概况

肇东市正泰日用品有限公司经相关部门同意在原库区内原有建筑面积均为840m2且封闭闲置的2栋1.3级仓库内进行改建；其中4#仓库改建建筑面积224m2（存药量4.48t），6#仓库改建建筑面积209m2（存药量4.18t），两栋仓库未改建区域均保持封闭闲置状态；新建1栋建筑面积为48m3的值班室。改建项目的安全设施设计委托哈尔滨华智原创设计咨询有限公司进行设计，改建后库区面积仍为23419.25m2，库房面积为1962m2，核定药量为19460kg。

本项目于2025年10月22日开工，于2025年11月1日竣工。现工程已建设完成，各项安全设施已进行完善，现申请将改建项目投入正式储存和经营。

### 2.2.1建设项目前置审批情况

1）2025年06月17日建设项目（肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目）在黑龙江省投资项目监管平台审批通过（见《企业投资项目备案承诺书》），项目代码：2506-231282-04-02-871189。

2）2025年10月21日建设项目（肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目）由绥化市应急管理局下发建设项目安全设施设计审查意见书，编号：绥应急烟爆项目安设审字[2025]2号。

### 2.2.2安全预评价

2025年08月由贵州汇和安全评价有限公司出具了《肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全预评价报告》。

### 2.2.3安全设施设计单位及设计变更

本项目2025年09月委托具有化工石化医药行业工程设计乙级资质的哈尔滨华智原创设计咨询有限公司（证书编号：A223014323，资质等级：乙级）进行了安全设施设计，同时编制完成了《肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全设施设计》。

后因建设方需求，哈尔滨华智原创设计咨询有限公司出具编号为BG01的设计变更通知单（工程编号为2025-DP-07-021，专业：电气），对本项目改建4#、6#仓库的安全设施设计内容进行调整，具体变更如下：

①取消4#仓库（改建）6#仓库（改建）室内感烟探测器；设置手动火灾报警装置。

②取消4#仓库（改建）6#仓库（改建）屋面接闪网格内容。

③4#仓库（改建）6#仓库（改建）新建独立接闪杆作为接闪器，设置应满足GB50074-2010第二类防雷措施要求。

④接闪杆设置独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻不宜小于10Ω。

⑤引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50KΩm。

### 2.2.4建筑工程施工单位及监理单位

本项目由黑龙江郡峰建设工程有限公司施工建设，黑龙江郡峰建设工程有限公司统一社会信用代码：91230500MA19069G1R，建筑业企业资质证书编号：D223035349，资质类别及等级：钢结构工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公路路基工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、公路路面工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、起重设备安装工程专业承包二级，有效期至2030年03月23日。

本项目监理单位为绥化市工程建设监理有限公司，绥化市工程建设监理有限公司统一社会信用代码：912312007028045993，工程监理资质证书编号：E223003503，资质等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级，有效期至2029年07月12日。（详见附件）

### 2.2.5烟花爆竹建设项目安全设施设计审查

建设项目安全设施设计经绥化市应急管理局组织的专家组审查通过，2025年10月21日绥化市应急管理局下发《烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书》，编号：绥应急烟爆项目安设审字[2025]2号。

### 2.2.6项目建(构)筑物组成情况

该企业共建有建（构）筑物共11栋，具体情况见表2-2。

表2-2  项目建筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 面积（m2） | 危险 等级 | 存药量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#仓库 | 770 | 1.3 | 4.8 | 原有 |
| 2 | 2#仓库 | 759 | 1.3 | 6 | 原有 |
| 3 | 3#仓库 | 840 | / | / | 封闭闲置 |
| 4 | 5#仓库 | 840 | / | / | 封闭闲置 |
| 5 | 4#仓库（改建） | 224 | 1.3 | 4.48 | 改建 |
| 6 | 6#仓库（改建） | 209 | 1.3 | 4.18 | 改建 |
| 7 | 消防泵房 | / | 无药 | / | 原有 |
| 8 | 消防水池 | 有效容积300m3 | 无药 | / | 原有 |
| 9 | 原有值班室 | 180 | 无药 | / | 原有，闲置 |
| 10 | 新建值班室 | 48.00 | 无药 | / | 新建 |
| 11 | 废弃建筑物（闲置） | 300 | / | / | 废弃闲置 |
| 12 | 围墙 | L=633.2m | / | / | 原有，高2.2m |
| 备注：①本表根据肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目总平面布置图中主要建构筑物一览表及现场勘察所得。 ②1#仓库建筑面积为770m2，计算药量为4.8t；2#仓库建筑面积为759m2，计算药量为6t； ③改建的4#、6#仓库耐火等级为二级、建筑结构为砖混结构。 |  |  |  |  |  |

根据《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）进行分类，该企业改建后烟花爆竹仓库总面积为1962m2，仓库面积在1000m2-5000m2之间，因此，该企业烟花爆竹批发仓库类别为三类。

该企业库区内原有4栋建筑面积均为840m2且封闭闲置的1.3级仓库（3#、4#、5#、6#），此次改建项目仅在4#、6#仓库内进行，改建建筑面积分别为224m2、209m2，余下未改建区域仍为封闭闲置状态；3#、5#仓库整体封闭闲置；原有值班室建筑面积为180m2和位于新建值班室南侧的建筑面积为300m2的废弃建筑物均为闲置状态。

### 2.2.7 4#、6#仓库改建建筑情况

本项目在原库区内原有建筑面积均为840m2且封闭闲置的2栋1.3级仓库内进行改建。两栋仓库未改建区域均保持封闭闲置状态。

4#仓库改建建筑面积为224m2，计算药量为4480kg，单层矩形建筑，建筑结构为砖混结构，屋面为单层压型金属板屋面，设1个防火分区，2个安全出口，两层门均为外平开门，外层门为防火门，内层门为通风门，均无门槛。

6#仓库改建建筑面积为209m2，计算药量为4180kg，单层矩形建筑，建筑结构为砖混结构，屋面为单层压型金属板屋面，设1个防火分区，2个安全出口，两层门均为外平开门，外层门为防火门，内层门卫通风门，均无门槛。

### 2.2.8防雷、防静电装置情况

该企业改建的4#、6#1.3级烟花爆竹仓库按第二类防雷设置，于2025年12月16日由具有资质的北京市雷恒安防雷设施检测服务中心检测合格，并出具《雷电防护装置检测报告》，编号：1012021002[2025]0768，各项检测结论符合要求。

该企业防静电装置于2025年12月10日由肇东市质量技术监督检验检测中心检测合格，并出具《防静电装置检测证书》，编号：JD2025089，检测结论为防静电指标符合要求。

本项目防雷、防静电装置依托仓库原有设施，防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤1Ω。

4#、6#1.3级仓库按二类防雷设置，设置独立接闪杆作为接闪器，高度为18m，材质为铁制，每一引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50KΩm；接地装置接地极采用φ20，L=2500不锈钢，接地干线采用-40×4mm不锈钢，焊接连接，埋深不小于0.8m；焊接处做防腐，接地处做测试点。

### 2.2.9 消防验收

本项目为原址改建项目，改建的4#、6#1.3级烟花爆竹仓库依托原有的4#、6#仓库，原有的4#、6#仓库于2007年9月22日经肇东市公安局消防科验收合格，并出具有《建筑工程消防验收的意见书》，编号：肇（建验）字[2007]第0002号。

### 2.2.10货物配送情况

该企业烟花爆竹产品运输委托具备烟花爆竹产品运输资质的四平市双龙运输有限公司，四平市双龙运输有限公司成立于2008年1月29日，于2024年05月14日取得四平市交通运输局颁发的道路运输经营许可证，证号：吉交运管许可四字220300202032号，有效期至2026年06月18日，经营范围：道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱)，货物专用运输((冷藏保鲜设备)，大型物件运输，危险货物运输(剧毒、危险废物、2类、3类、4类、6类、8类、9类、1类3项、1类4项，5类1项、5类2项)，并配有驾驶员、押运员，均取得资质证书（详见附件）。

## 2.3库区自然及地质环境条件

1、地理位置

肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，地处125.95138550′北纬46.07536673′，选址远离居民区、重点建筑物、学校，在安全允许距离范围内，无国家铁路和旅游景点、生态保护区以及重点保护的动、植物等。建设项目区域位置图见下图。

图2-1 区域位置图

本项目周边环境见下图：

图2-2周边环境图

2、地形地貌

肇东市地处松嫩平原，特点是平中有岗，平原多于洼地。全境西高东低，北高南低，地貌单一。按地貌单元可分为三个区：冲积低洼河漫滩，分布在南部沿江一带，包括五站、涝洲、四站、西八里四个乡镇，呈带状，海拔120米，坡度1.5°-3°，地势平坦，占总面积的18.5%。堆积阶地，分布在本市中部、东部和北部，局部地段呈波状起伏，海拔140-160米，坡度3°-6°，占总面积的50.5%。剥蚀堆积台地，分布在本市西部，包括向阳、昌五、跃进、洪河等四个乡镇，为肇东地势最高点，海拔200-230米，坡度在6°左右，占总面积的31%。

3、水文

肇东市境内水系主要有一江四沟一河七泡。

自然江河为松花江，自然沟有好尔讨沟、四站沟、坤泥沟、榛柴沟，自然泡有库塘沐泡、白家围泡、大四海、阚家屯泡、东八里泡、大亮泡、大明水泡。

4、气候

肇东市地处中国少有的“寒地黑土”绿色农业区，属寒温带大陆性季风气候，平均积温为2772℃，四季冷暖干湿分明。全市年平均气温3.1℃，平均日照2789小时，光能利用率0.4%~0.5%。无霜期为136天。结冰期长达6个月。年平均降水量425.3毫米，年蒸发量1638毫米。主风向西北风，四季变化明显。

5、地震烈度

据《中华人民共和国地震烈度区划图》、《黑龙江省地震烈度图》、《建筑抗震设计标准》（GB50011—2010）（2024年版）及黑龙江省有关工程建设设防烈度的要求，并参阅中国地震动峰值加速度区划图，项目工程场地地震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第二组。

## 2.4企业经营流程

烟花爆竹由供货企业送货上门，进库后分类堆码储存。批发销售由烟花爆竹专用车送货到烟花爆竹零售点。

### 2.4.1储存工艺流程

该公司选择经应急管理部门批准取得安全生产许可证的企业供货。入库前检查供货方是否有《产品检测证明》、《产品检验合格证》、《运输证》，否则拒绝接收入库。入库前能依据合同检查产品品种、数量是否相符，抽样检查产品外观及包装质量。储存产品过程中，温度控制范围-20℃~45℃,相对湿度控制范围为40%～85%，并有记录。入库时，由保管员填写《产品入库登记表》，详见下图2-1。

烟花运输车辆入库区检查防火罩

装卸人员消除人体静电

卸货

入库

按规定码放、堆垛

车辆到卸货位置熄火，距离库房2.5米以上

图2-3 入库工艺流程框图

2.4.2储存位置及方式

表2-3  成品储存一览表

| 序号 | 储存位置 | 储存方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹仓库 | 应储入通风防潮防漏仓库内：堆码高度不应大于2.5米；同一产品堆码长度不应大于10米；堆垛之间的距离不应小于0.7米；堆垛与库墙之间宜保留不小于0.45米的通风巷，便于通风散热；搬运通道的宽度不应小于1.5米。 |

### 2.4.3配送工艺流程

该企业烟花爆竹从外单位烟花爆竹生产厂家进货，产品由具有安全生产许可证的单位提供，且成品需经检验合格，产品包装标注符合《危险货物包装标志》的要求。由企业管理人员到生产厂家或上一级批发单位选择货物、检验、订购后，直接由供货企业运货汽车运入库区内，将卸货口与卸货平台相接，用人工将整箱烟花运至仓库内按分类分级存放的要求堆码好。

出库时，保管员填写《产品出库登记表》，搬运、装卸人员进行出库作业，由专用的危爆车辆进行烟花爆竹配送运输服务，并配备专业危险货物运输人员及押运人员，安全送至取得烟花爆竹零售经营许可证的零售网点。详见下图2-2。

烟花库房

装卸人员消除人体静电

烟花产品装车

烟花产品运输

送至零售经营点

图2-4  配送工艺流程框图

### 2.4.4配送车辆

该企业烟花爆竹产品运输委托具备烟花爆竹产品运输资质的四平市双龙运输有限公司，四平市双龙运输有限公司成立于2008年1月29日，于2024年05月14日取得四平市交通运输局颁发的道路运输经营许可证，证号：吉交运管许可四字220300202032号，有效期至2026年06月18日，经营范围：道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱)，货物专用运输((冷藏保鲜设备)，大型物件运输，危险货物运输(剧毒、危险废物、2类、3类、4类、6类、8类、9类、1类3项、1类4项，5类1项、5类2项)，并配有驾驶员、押运员，均取得资质证书（详见附件）。

## 2.5安全、消防设施

### 2.5.1消防设施

1、消防用水

库区内原有消防水池（地下式）1座，有效容积为300m3,。库区内消防水池补水采用库区内深井，消防水池的补水恢复时间不超过48小时，满足补水要求。

总消防用水量计算：

（1）室外消火栓设计流量的确定

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014，《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022，《烟花爆竹批发仓库建设标准》建标125-2009，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2、3.5.2、3.6.2条，消防用水量应按厂区内总消防用水量最大一座建筑物计算确定，并按甲类仓库设计。本项目1#仓库建筑面积最大，建筑面积为770m2，仓库的体积范围区间为3000m3＜V≤5000m3，室外消火栓设计流量为25L/s。

（2）火灾次数确定

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.1.1条，同一时间内的火灾起数按1起确定。

（3）火灾延续时间确定

本项目消防延续时间按3h计算。

（4）一次灭火总消防用水量的确定

根据上述（1）、（2）、（3）综合计算，本项目库区一次灭火所需的总消防用水量为：3h×25L/s×3600/1000=270m³，即本项目室外消火栓一次灭火用水量为270m3。

（5）消防水池补水量的确定

本项目采用库区内原有有效容积为300m³消防水池（地下式）提供消防水源，能满足库区一次灭火所需的总消防用水量（270m3）的需求；消防水池的补水量不小于20m³/h，消防水池设置就地水位指示，在消防控制中心设置显示消防水池水位的装置，同时有最高和最低水位报警。

2、消防设施及灭火器设置

（1）本项目为原址改建项目，改建的4#、6#1.3级烟花爆竹仓库依托原有的4#、6#仓库，原有的4#、6#仓库于2007年9月22日经肇东市公安局消防科验收合格，并出具有《建筑工程消防验收的意见书》，编号：肇（建验）字[2007]第0002号。

（2）本项目库区内原设置2座地下式消火栓。室外地下式消火栓取水口在冰冻线以上时，采取保温措施。室外消火栓设有内置出水阀及自动泄水装置，自动泄水装置位于冰冻线以下，当内置出水阀关闭时自动放空室外消火栓内留存积水，以防消火栓冻裂。

（3）本项目按相关规定配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

该建设项目安全、消防设施及器材详见表2-4。

表2-4 建设项目安全、消防设施及器材配置一览表

| 序号 | 安全、消防设施名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 18具 | MFZ/ABC5 |  |
| 2 | 手抬式机动消防泵 | 2台 | BJ7-D | 一用一备 |
| 3 | 防雷设施 | 4套 | / |  |
| 4 | 防静电设施 | 4套 | / |  |
| 5 | 消防水池 | 1座 | 300m3 |  |
| 6 | 室外消防水带（25M/条） | 4条 |  | 库区 |
| 7 | 消防栓 | 2处 |  | 库区 |

（4）本项目室外消防用水量为25L/s，根据《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）中第10.1.1条、第10.1.2条和第10.1.3条所规定，本项目消防负荷为三级负荷。企业原有用变压器容量50kVA，经建设方确认，现库区用电量约12KW，故原有变压器容量满足本次改造要求。新增主电源引自配电间（设置在新建值班室内）低压配电箱，进线电缆进入配电室后做重复接地，配电电压为AC220/380V，配电系统采用TN-S系统。配电电压为AC220/380V，配电箱引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。

（5）本项目库区设置有5米宽的消防车道，为环形车道，转弯半径9米，硬化路面，并设有12m×12m的砂石路面消防回车场地，满足消防车辆通行作业的要求。

（6）本项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，肇东市消防救援大队位于库区南面约326米处；距肇东市人民医院约2.4公里，约7分钟即可到达。

3、火灾报警系统

本项目采用区域报警系统。

本项目设置值班室，值班室门口处设有明显标志，值班市的消防设备包括火灾报警控制器（自带显示）、消防专用电话总机、119直拨电话、视频监控系统，火灾报警控制器，手动火灾报警按钮。值班室可接收感烟探测器的火灾报警信号及手动报警按钮信号。

### 2.5.2安全设施

1、通风：本次烟花爆竹仓库改建项目采用自然通风，库内设置通风窗和地脚窗。

2、防火：本次烟花爆竹仓库改建项目建筑物的火灾危险性为甲类。库区已设置实体围墙，防止外界火灾对库区的影响。4#仓库建筑面积为224m2，6#仓库建筑面积为209㎡，均设1个防火分区，满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第7.1.2第三条规定（防火分区面积均不超过500m2）。

3、防潮：本次烟花爆竹仓库改建项目设有隔空层，且储存库内地面高于库房外地面高度。

4、电气设备：仓库内未设置电气设备。

5、防雷、防静电设施根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的规定，烟花爆竹仓库防雷等级为二类防雷。

1）本项目改建4#、6#烟花爆竹仓库依托仓库原有设施（第二类防雷设置），防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤1Ω。设置独立接闪杆作为接闪器，高度为18m，材质为铁制，每一引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50KΩm；接地装置接地极采用φ20，L=2500不锈钢，接地干线采用-40×4mm不锈钢，焊接连接，埋深不小于0.8m；焊接处做防腐，接地处做测试点。

2）防雷装置于2025年12月16日由具有资质的北京市雷恒安防雷设施检测服务中心检测合格，并出具《雷电防护装置检测报告》，编号：1012021002[2025]0768，各项检测结论符合要求。

3）本项目烟花爆竹仓库门前设置有人体静电释放器，防静电装置于2025年12月10日由肇东市质量技术监督检验检测中心检测合格，并出具《防静电装置检测证书》编号：JD2025089，检测结论为防静电指标符合要求。

6、安全防范和报警系统

仓库区的安全防范采用“人防、物防、技防”相结合的方式。在仓库区域内安装有监控系统。摄像机采用防爆型，防爆等级ExdⅡCT5Gb/ExtDⅢCT135℃Db；防护等级IP65。该企业原与猎华(江西)智能科技有限公司签订采购安装服务协议，由于短期内大量烟花爆竹仓库安装监控预警系统导致肇东市正泰日用品有限公司安装工期安排不上，天气转冷，不利于安装工作顺利进行，其决定在2026年天气转暖后，挑选更好的安装公司进行安装。肇东市正泰日用品有限公司已出具相关情况说明和原采购协议书。

企业严格依据《安全生产法》《烟花爆竹生产经营安全规定》等法规标准，构建并运行覆盖库区1#、2#原有1.3级烟花爆竹仓库、4#、6#改建仓库、消防设施、值班区及3#、5#闲置仓库等全部区域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，成立以主要负责人为组长的领导小组，制定《风险分级管控制度》《隐患排查治理制度》等文件，将1#、2#原有1.3级烟花爆竹仓库、4#、6#改建仓库划分为黄色风险，消防设施、值班区及3#、5#闲置仓库等级划分为蓝色风险；对黄色风险落实钢筋混凝土隔墙、领导带班等管控措施，对蓝色闲置区域执行每周专项巡查、切断非必要电源等管控要求；同时建立“排查—登记—治理—销号—复核”的隐患闭环治理流程，按四级标准分级处置隐患，重大隐患整改率100%、一般隐患平均整改时长≤72小时，针对闲置区域完成门窗加固、警示完善等专项治理，目前机制运行有效，黄色风险管控措施执行率100%，近一年无安全生产事故，仅存在闲置区域巡查频次、警示标识更新及台账电子化的优化空间，后续将通过增加巡查频次等持续完善。

7、其他安全设施

库区围墙涂刷了“仓库重地、严禁烟火”的警示标语，烟花爆竹仓库的墙上也有严禁烟火警示标志，并在库区内张贴“严禁烟火”等警示牌，库房门口安全标识牌，库房设置温、湿度计并定期进行记录、限速标志等。

## 2.6库区内外部安全距离

### 2.6.1选址规划和外部距离

1、选址

肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，地处东经125.95138550′北纬46.07536673′，选址远离居民区、重点建筑物，在安全允许距离范围内，无国家铁路和旅游景点、生态保护区以及重点保护的动、植物等。肇东市正泰日用品有限公司仓库与外部项目均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求。

2、外部距离

肇东市正泰日用品有限公司改建项目外部安全距离具体情况见表2-5。

表2-5 外部设施距离明细表

| 建（构）筑物名称 | 危险 等级 | 计算 药量（kg） | 方位 | 外部项目 | 实际距离（m) | 规范距离（m) | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#仓库 | 1.3 | 4480 | 东 | 66kv架空输电线 | 56.3 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  | 南 | 肇东市人民法院围墙 | 255.9 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  | 西 | 肇东市派斯菲克单采血浆有限公司围墙 | 205.8 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  | 北 | 废弃养猪场 | 72.3 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  |  | 10kv架空电力线 | 37 | 35 | GB50161-2022中表4.3.3 |
| 6#仓库 | 1.3 | 4180 | 东 | 66kv架空输电线 | 50.7 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  |  | 外部建筑物 | 61 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  | 南 | 库区外公路 | 159.1 | 100 | 《公路安全保护条例》第十八条 |
|  |  |  |  | 肇东市人民法院围墙 | 219.7 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  | 西 | 肇东市派斯菲克单采血浆有限公司围墙 | 192.6 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 |
|  |  |  | 北 | 10kv架空电力线 | 80 | 35 | GB50161-2022中表4.3.3 |

### 2.6.2总平面布置和内部距离

1、总平面布置

项目库区布置按照由北向南依次布置，新建值班室位于库区入口西侧，建筑面积为48m2，原值班室（现闲置）位于库区入口处东侧，建筑面积为180m2；改建4#仓库位于库区东北侧，建筑面积为224m2；改建6#仓库位于库区东南侧，建筑面积为 209m2；利旧原有位于库区西北侧，消防泵房1座，有效容积为300m³的消防水池1座；利旧原有位于库区北侧，建筑面积为759m2的2# 1.3级仓库；利旧原有位于库区西侧建筑面积为770m2的1# 1.3级仓库。库内仓库与围墙距离均不小于5m。

2、内部距离

本项目改建烟花爆竹仓库内部距离详见下表2-6。

表2-6库区内部建构筑物距离明细表

| 库房名称 | 危险等级 | 计算药量（kg） | 相邻的建筑 名称 | 标准间距（m） | 实际间距（m） | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#仓库 | 1.3 | 4480 | 值班室 | 35 | 43.7 | GB50161-2022中表 5.3.6 |
|  |  |  | 6#仓库 | 25 | 29 | GB50161-2022中表 5.3.4 |
|  |  |  | 2#仓库 | 30 | 50 | GB50161-2022中表 5.3.4 |
|  |  |  | 主干道中心线 | 10 | 10 | GB50161-2022中第7.2.1条 |
| 6#仓库 | 1.3 | 4180 | 值班室 | 35 | 74.2 | GB50161-2022中表 5.3.6 |
|  |  |  | 1#仓库 | 25 | 30 | GB50161-2022中表 5.3.4 |
|  |  |  | 主干道中心线 | 10 | 10 | GB50161-2022中第7.2.1条 |
| 2#仓库 | 1.3 | 2000 | 值班室 | 30 | 35 | GB50161-2022中表 5.3.6 |
| 备注：2#仓库建筑面积为759m2，总存药量为6t，设有3个防火分区，每个防火分区计算药量为2000kg，防火墙为钢筋混凝土隔墙；根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第3.2.4条“当危险性建（构）筑物内已采取分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧时，危险性建（构）筑物的计算药量可分别计算，但应取最大值”，因此2#仓库计算药量为2000kg，故2#仓库与新建值班室的标准间距为30m。 |  |  |  |  |  |  |

3、安全出口

本项目4#仓库建筑面积为224m2，设1个防火分区，2个安全出口，两层门均为外平开门，外层门为防火门，内层门为通风门，门洞的宽度均不小于1.5米，且无门槛。仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m。

6#仓库建筑面积为209m2，设1个防火分区，2个安全出口，两层门均为外平开门，外层门为防火门，内层门为通风门，门洞的宽度均不小于1.5米，且无门槛。仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m。

4、库区道路

该企业库房距离主干道路中心线大于10m，库区设置有5米宽的消防车道，为环形车道，转弯半径9米，硬化路面，并设有12m×12m的砂石路面消防回车场地，满足消防车辆通行作业的要求。烟花爆竹仓库内主出入口设有8m宽库区大门，库区内道路满足装卸和消防要求。

## 2.7企业安全管理情况

### 2.7.1安全组织机构

该公司成立了安全生产管理组织机构，任命段艳国为该公司安全生产管理组织机构组长，张秀娟为副组长，储存作业人员王振刚为库区守护员，孙亮、李秀峰为库区保管员。公司成立了烟花爆竹重大事故应急救援指挥部，并成立了义务消防队。

### 2.7.2人员培训

该企业为烟花爆竹经营企业，公司现有从业人员7人，其中主要负责人1人、分管负责人1人和专职安全生产管理人员1人，特种操作人员3人，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均持有考核合格证。

按国家的有关规定企业定期为从业人员发放劳保用品，并为从业人员购买了养老保险和工伤保险等。

表2-7人员培训情况表

| 序号 | 姓名 | 证号 | 岗位或工种 | 有效期限或发证日期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 段艳国 | 232303197407250012 | 主要负责人 | 2028.10.22 | 通化市应急管理局 |
| 2 | 冯天鹏 | 232303196510241013 | 分管负责人 | 2028.10.22 | 通化市应急管理局 |
| 3 | 张秀娟 | 232303197003141027 | 安全管理人员 | 2027.10.17 | 黑龙江省应急管理厅 |
| 4 | 王振刚 | T232303198510115470 | 储存作业 | 2027.12.28 | 黑龙江省应急管理厅 |
| 5 | 孙 亮 | T232303198711131012 | 储存作业 | 2027.12.28 | 黑龙江省应急管理厅 |
| 6 | 李秀峰 | T232303198401110857 | 储存作业 | 2027.11.12 | 黑龙江省应急管理厅 |

### 2.7.3 从业人员参保情况及安全生产投入情况

该企业已按照国家规定为从业人员购买了工伤保险，同时购买了安全生产责任险，提供有工伤保险缴费发票和参保名单及安全生产责任险缴费发票及保单（详见附件）。

该企业已按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）的规定提取和使用安全生产费用并建立了安全费用使用台账。

### 2.7.4安全经营管理制度

肇东市正泰日用品有限公司经营者为段艳国，是企业安全第一责任人，公司实行经理负责制，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管警钟长鸣抓安全。

肇东市正泰日用品有限公司为保证烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了下列安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程：

1、安全生产责任制

主要包括：总经理（主要负责人）安全职责、安全管理部（分管负责人）职责、专职安全管理人员安全职责、仓库保管员安全职责、库区守护员（值班人员）安全职责、销售开票员安全职责、主管会计安全职责、搬运员安全职责等。

2、安全生产管理制度

主要包括：安全生产例会制度、烟花爆竹仓库安全管理制度、烟花爆竹仓库保管守卫制度、烟花爆竹库区防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、生产安全事故应急救援预案与演练管理制度、烟花爆竹产品买卖合同管理制度、烟花爆竹流向登记制度、烟花爆竹产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、安全生产责任制和安全目标考核奖惩制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、生产安全事故管理制度、仓库监控系统管理制度、库区动火等危险作业审批制度、配送服务管理制度、职业卫生和劳动防护用品管理制度、安全管理规章制度定期评审和修订制度、人员和车辆进出库区管理制度、安全检查巡查制度、事故应急救援与事故报告制度、违规违章行为处罚制度、烟花爆竹产品信息化管理制度、标准化自评管理制度等。

3、安全生产操作规程

主要包括：烟花爆竹运输安全操作规程、烟花爆竹装卸安全操作规程、烟花爆竹储存安全操作规程、烟花爆竹堆垛安全操作规程、烟花爆竹拆箱安全操作规程、烟花爆竹查验安全操作规程、消防泵操作规程等。

### 2.7.5应急救援

事故应急救援是安全管理工作中的重要组成部分，公司制定了《生产安全事故应急救援预案》，并成立了公司烟花爆竹重大事故应急救援指挥部，成立了义务消防队，负责统一组织和指挥烟花爆竹重大事故救援工作，并在经营场所设置了劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等。

公司准备有专项资金用于购买、更新劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等，有进行员工教育培训、应急演练的资金安排，已经组织全体员工进行了一次烟花爆竹事故处理演练、灭火器的使用演练。

该企业应急预案已于2025年10月30日在肇东市应急管理局进行备案，并出具《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：23128220230014。（详见附件）

该企业应急救援设备设施见下表2-8。

表2-8  应急救援设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援头盔 | 2个 |  |
| 2 | 防静电服 | 2套 |  |
| 3 | 防护手套 | 2双 |  |
| 4 | 轻型安全绳 | 2根 |  |
| 5 | 防化靴 | 2双 |  |
| 6 | 手电筒 | 2个 |  |
| 7 | 移动电话 | 7部 |  |
| 8 | 安全腰带 | 2条 |  |
| 9 | 灭火毯 | 2条 |  |
| 10 | 反光背心 | 2件 |  |
| 11 | 防毒面具 | 2具 |  |
| 12 | 急救药箱 | 1个 |  |

## 2.8公用工程

### 2.8.1给排水

1、给水

（1）生活用水

经建设方确认，本项目消防、生活用水水源依托库区内深水井，可以满足本项目用水需求。

（2）消防用水

库区内原有有效容积为300m3的消防水池，库区内消防水池补水采用库区内深水井，消防水池的补水恢复时间不超过48小时，满足补水要求。

2、排水

消防泵房内设置排水设施，将消防水泵房内集水排至室外。消防水池设置溢流水管和排水设施，均排至消防泵房内集水坑。

### 2.8.2供（配）电设施

1）电源

本项目消防、应急照明、安防用电负荷属于三级负荷，生活和供暖等其他用电负荷均属于三级负荷。

自项目外部380V的电力线（业主自行负责）引入值班室动力配电箱；机房电源，消防主电源均自动力箱引来。

2）配电装置

本项目室外消防用水量为 25L/s，消防负荷为三级负荷。本次改造部分用电负荷均为三级，本次改造新增采暖电暖气功率 5.4kW ，应急疏散照明0.3kW，火灾报警系统0.2kW ，新增共计约5.9kW，本库原有变压器容量50kVA，经建设方确认，现库区用电量约12kW，故原有变压器容量满足本次改造新增用电量容量要求。新增主电源引自配电间（设置在新建值班室内）低压配电箱，进线电缆进入配电室后做重复接地，配电电压为AC220/380V，配电系统采用TN-S系统。配电电压为 AC220/380V，配电箱引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。

3）电力照明线路

本项目进线电源电缆选用YJV22-0.6/1KV交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直埋，过库区道路、墙时穿钢管保护；本项目危险场所室内线路按要求全部采用穿钢管敷设，危险场所仓库电气设备的防爆等级为ExdⅡCT5Gb/ExtDⅢCT135℃Db；防护等级IP65。水泵房照明线路采用耐火绝缘导线穿镀锌焊接钢管沿墙、梁、柱明敷设。

4）采暖

本项目采暖采用电采暖，值班室采暖用热2.7KW、消防泵房采暖用热2.7KW。值班室内采用电散热器进行采暖，仓库内无需采暖。电散热器采用落地式，具有智能温控功能，可手动调节所需恒温温度，当室内温度达到设定值时，自动断电恒温节能。电散热器具有倾倒断电及过热断电功能。

# 第三章 主要危险、有害因素辩识与分析

## 3.1危险、有害因素分析方法

危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。

危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。

辨识烟花爆竹在储存经营过程中存在的危险、有害因素必须坚持科学性、系统性、全面性和预测性相结合的原则。通常采用以下两种辨识方法。

### 3.1.1经验分析法

1、对照分析法

对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助其经验和判断能力，直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。其优点是简便、易行，缺点是容易受到分析人员的经验、知识和占有资料局限等方面的限制。

2、类比推断法

类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验以及安全的统计来类比推断评价对象的危险因素。它是实践经验的积累和总结。对那些相同的企业，它们在事故类别、伤害方式、伤害部位、事故概率等方面极其相似，作业环境的监测数据、尘毒浓度等方面也具有相似性，它们遵守相同的规律，其危险、有害因素和导致的后果是完全可以类推的。

### 3.1.2系统安全分析法

系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的系统安全分析方法有预先危险性分析（PHA）、危险度分析、事件树（ETA）、事故树（FTA）、材料性质和生产条件分析法。

## 3.2烟花爆竹危险有害因素分析

烟花爆竹是以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的物品。

该企业烟花爆竹库区改建4#、6#仓库储存爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（C级）、组合烟花类（C级、D级）产品，其特性为：

1）遇热危险性：遇热作用时容易发生燃烧或爆炸。

2）机械作用危险性：受到撞击、震动、摩擦等机械作用时容易发生燃烧或爆炸。

3）电能危险性：受电作用时容易发生燃烧或爆炸。在储存、运输过程中如果有容易产生静电的工具、器材，一旦发生静电放电就可能引发事故。

4）毒害性：制作半成品、成品所用的氧化剂和还原剂大都有毒害作用和腐蚀作用，接触时容易引起人体中毒。

（1）爆竹类：燃放时主体爆炸（主体筒体破碎或者爆裂）但不升空，产生爆炸声音、闪光等效果，以听觉效果为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损，漏药，爆燃等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（2）喷花类：燃放时以直向喷射火苗、火花、响声（响珠）为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、产品倒筒及行走，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（3）旋转类：燃放时主体自身旋转但不升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，旋转范围、飞离地面高度大于规定要求，旋转断线，冲底、冲头，喷射高度大于规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（4）升空类：燃放时主体定向或旋转升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间不符要求，漏药，炸筒、速燃、爆燃，平飞、低炸，发射极限角大于规定要求，升空高度小于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（5）吐珠类：燃放时从同一筒体内有规律地发射出（药粒或药柱）彩珠、彩花、声响等效果的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，筒体和底塞耐压值不符合要求，不能承受喷射的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、手持产品速燃、爆燃，冲底、地面（插地）产品倒筒，亮珠发射距离与高度不符合要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（6）玩具类：形式多样、运运范围相对较小的低空产品，燃放时产生火花、烟雾、爆响等效果，有玩具造型、线香型、摩擦型、烟雾型产品等。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

（7）架子烟花类：以悬挂形式固定在架子装置上燃放的产品，燃放时、以喷射火苗、火花、形成字幕图案、瀑布、人物、山水等画面。分为瀑布、字幕、图案等。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，燃放中断、冲筒、熄火等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

（8）组合烟花类：由两个或两个以上喷花、吐珠同类或不同类烟花组合而成的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、倒筒及行走，发射极限角大于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤，炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓库内，隔绝热源和明火。

成箱后的产品由于多层包装，在外包装箱上已无烟火药物，也不存在裸露的引火线，因此存放中安全性是比较好的；如果装箱紧凑，产品之间不发生碰撞，则在搬运中也是比较安全的。成箱后产品主要危险因素是搬运过程中的失手、落地的碰撞，有可能将产品点燃和发生产品中的爆炸成分的殉爆，主要表现在：

（1）产品配方不合理，产品质量存在缺陷，容易引起意外伤害事故；

（2）高温环境、潮湿环境，可能导致烟花的燃烧与爆炸；

（3）有火源的情况下，可能引燃烟花而产生燃烧与爆炸；

（4）搬运、运输过程中，由于用力过猛、颠簸、互相之间的撞击与摩擦，可能引起燃烧与爆炸；

（5）在燃放过程中，因操作不当，或燃放距离不够，也容易引发事故。

烟花物性参数及对其危险的应对措施列于表3-4。

表3-4 烟花的物性参数及对危险的应对措施

| 标 识 | 危险性类别：第1类 爆炸品 包装标志： 爆炸品；GB1.4类 CN号:14055 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 外观与性状：各色圆筒、纸包内装烟火药。 燃 烧 性：易燃烧、爆炸。 化学安定性：相对安定。 机械感度： 容易因撞击或摩擦起火、爆炸。 火焰感度： 容易因接触火星或火焰起火、爆炸。 热 感 度： 受热或高温环境易燃烧、爆炸。 禁 忌 物： 热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。 |
| 危险有 害特性 | 危险特性：遇高热、明火、震动、电能、撞击有引起火灾、爆炸的可能。 有害特性：燃烧、爆炸产物中含有有毒有害物质。 |
| 事 故 处 理 | 应急措施：对外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救。 消防措施：爆炸后若起火，可用水扑灭。 |
| 储 运 措 施 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过40℃，特殊情况下可达40～50℃，但持续时间不得超过48小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止碰撞而引起危险。 |

该公司库房主要用于储存C、D级烟花类成品等，成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、库区内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全有造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

1、明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不良引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

2、雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用接闪杆，接地电阻应≤10Ω,定期检查测试，防止雷电危害。

3、摩擦、静电

烟花爆竹码垛过高、堆垛过大、使用水泥条、块石等材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。如烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花爆竹长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。因此进出仓库的人员均应穿戴防静电服装和导静电鞋，严禁携带任何易燃物品。

4、受潮分解爆炸

由于某些品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁铝合金粉等金属粉末，空气中含铝粉40mg/L时，遇明火就会爆炸。铝粉、镁铝合金粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

图3-1烟花爆竹仓库引爆的原因分析图

5、爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1）直接的破坏作用。仓库建筑、设备等爆炸后产生许多碎片,飞出后会在相当大的范围内造成危害。

## 3.3储运过程危险性分析

### 3.3.1储存危险性分析

根据该公司烟花爆竹仓库资料分析，产品入库后，主要危险有害因素如下：

1、库房选址、建筑施工等未按照国家标准，可能导致危险后果扩大。

2、安全机构不健全，责任不落实，监督不到位，未及时发现安全隐患。

3、操作人员未经过安全知识培训，安全意识薄弱，极易产生违规操作。

1）违规抽烟可能引起燃烧爆炸；

2）违规使用铁制等容易产生火花的器具；

3）违规使用电器、火炉；

4）穿硬底鞋、带钉鞋；

5）搬运等操作时发生的撞击、挤压、摩擦、抛掷等。

4、接闪杆接地不好和防雷、避雷设备失效，可能导致燃烧爆炸事故。

5、储存药量超过定量指标，可能导致灾害扩大。

6、贮存环境温、湿度超标，药物受潮，不合理堆放等也可能造成反应放热、自燃起火，燃烧爆炸。

7、在运输过程中机动车未带火星熄灭器或发生翻车、撞车等事故而产生剧烈碰撞、摩擦可能发生燃烧爆炸。

8、消防水池水量不足，可能导致不能及时控制灾情，后果扩大。

9、烟花、爆竹同存，容易由燃烧转为爆炸，使事故多发或扩大。

### 3.3.2运输过程危险性分析

产品运输过程中可能因人为、车辆或环境因素的原因导致意外事故发生，可能导致的意外事故：

1、若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

2、在运输时，因驾驶员和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

3、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

4、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

5、运输的线路未按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

6、因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；

7、因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）。

8、因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。

9、运输车辆停靠时没有加强监管，引起事故的发生。

10、使用非专用车辆进行运输，造成事故的发生。

11、装卸工人违章作业，抛、摔、凿等行为导致产品爆炸。

12、运输的线路没有按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

## 3.4主要设备危险有害因素分析

本项目位于黑龙江省绥化市，结合黑龙江省严寒、多雷电、多风雪的气候特点，对烟花爆竹库区主要设备的危险有害因素进行分析，如下：

1、防雷防静电装置

黑龙江省夏季雷电活动频繁，冬季空气干燥易产生静电，若仓库未安装防雷防静电装置，或装置接地电阻超标、接地线路因冻融开裂失效，雷击产生的电弧火花、静电积聚放电产生的电火花，会直接引燃烟花爆竹药剂，引发仓库燃烧、爆炸事故；且冬季库区金属设备静电积聚速度更快，放电引燃风险显著高于其他地区。

2、电气类设备风险

黑龙江省冬季气温极低（部分地区达-30℃以下），仓库内若违规安装非防爆型电气设备（配电箱、照明灯具等），低温易导致线路绝缘层脆裂、短路，产生的电气火花会引燃烟花爆竹产品；即便使用防爆型电气设备，低温也可能造成防爆外壳密封件收缩、粉尘侵入，引发线路故障产生火花，同时低温会使烟花爆竹药剂敏感度升高，火花引燃概率进一步增加。

3、办公及辅助电气设备风险

黑龙江省冬季取暖期办公电气设备（电脑、打印机、电暖器等）用电负荷骤增，易出现线路过载、短路、绝缘层老化破损等故障，产生的高温引燃周边纸张、包装箱等易燃物引发电气火灾，还可能造成人员电击伤害；若火灾蔓延至烟花爆竹堆垛，低温环境下烟花爆竹药剂稳定性下降，会加速燃爆事故扩散。

4、消防设施类设备风险

①消防水池未设置防护栏、警示标识等防护设备，易导致人员失足掉入水池造成淹溺伤害；冬季消防水池若未做防冻处理，水体结冰会导致消防泵无法取水，消防灭火设施（干粉灭火器、灭火系统等）若因低温出现药剂结块、压力不足、管路冻裂失效，火灾发生时无法及时扑救，会造成烟花爆竹燃爆事故扩大。②黑龙江省冬季积雪厚重，消防通道易被积雪封堵，进一步加剧灭火救援难度。

5、火灾报警类设备风险

库区粉尘易附着在火灾报警设施（感烟探测器、温感探测器等）探头上，导致探头堵塞、灵敏度下降甚至失效，发生烟雾、火情时无法及时发出报警信号；且冬季库区门窗封闭较严，火情初期烟雾扩散速度慢，报警延迟会进一步延误处置时机，导致烟花爆竹燃爆事故扩大。

6、安防监控类设备风险

黑龙江省冬季风雪天气多、夜晚时长超16小时，库区视频监控摄像头易被积雪、冰霜遮挡，周界报警装置因低温出现传感器失灵、未投用或损坏失效，无法及时发现外来人员闯入、烟花爆竹产品盗窃等情况；人为触碰、撞击烟花爆竹堆垛产生的火花，在冬季干燥环境下极易引燃药剂，引发燃烧、爆炸事故。

7、温湿度调控设备风险

①冬季黑龙江省空气干冷，仓库通风、除湿设备若失效，库区湿度过低会导致烟花爆竹药剂干燥、敏感度陡增，轻微摩擦即可引发自燃；②夏季黑龙江省多暴雨，温湿度监测设备若失灵，库区湿度超标会使药剂吸湿潮解，同样会提升自燃风险，进而造成仓库燃爆事故。

## 3.5环境危险因素分析

自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。本节着重分析高温、潮湿、雷击、暴雪及低温冰冻及周边外部火源对该项目的影响。

1、潮湿

烟花爆竹产品是含有镁铝合金、铝粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃物质。所以储存库一定要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。

建设项目如果排洪设施堵塞，遇特大、暴雨可能发生库区淹水，产品受潮，电器受潮，湿度加大，并进一步引发二次事故。

2、高温

高温容易引发火灾。特别是在高温、潮湿天气，存储的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高热，可能引发火灾、爆炸事故。

3、雷击灾害

该企业所在地属中温带大陆季风性气候。由于受季风气候的影响，温差较大，烟花爆竹储存受雷电伤害的可能性不大。但危险品库房属于二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花爆竹产品储运构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击，其放电产生的火花，可能引起周围环境中药剂粉尘的燃烧和爆炸。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果危险品工库房无接闪杆、或接闪杆高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω,接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花爆竹库房内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入烟花爆竹储存库内，可能造成危险品燃烧、爆炸。

4、暴雪及低温冰冻

该项目地处黑龙江中寒温带半湿润季风气候区，冬季暴雪天气频发且具有降雪强度大、持续时间长、积雪深度深（局地可达40厘米）、伴随强寒潮降温（局地气温低至-25℃）的典型北方环境特点，对烟花爆竹仓库的结构安全、产品存储及应急保障构成多重风险，必须强化防坍塌、防受潮、防冻裂、防滑跌等针对性防护措施。

暴雪及低温冰冻的危害主要体现在结构损毁、产品失效、设施故障及应急受阻四个方面，均可能诱发燃爆事故。厚重积雪长期积压会远超仓库棚顶承载极限，尤其低坡度屋顶易形成积雪堆积，可能导致顶棚坍塌、墙体开裂甚至整体垮塌，坍塌产生的冲击与摩擦会直接引爆库内烟花爆竹，类似苏格兰曾发生40座仓库因暴雪坍塌的安全风险在本地同样存在。积雪融化后若未能及时排出，会渗入仓库内部或导致库区积水，使环境湿度骤升，烟花爆竹中的镁铝合金、铝粉等遇湿发热物质吸潮后，易引发局部高热，同时导致药剂结晶松散、燃烧稳定性下降，大幅增加燃爆风险；若排洪设施堵塞，还可能引发库区淹水，造成电器受潮短路，进而诱发二次事故。伴随暴雪的极端低温会导致仓库内消防管线、输送管道、检测仪表等设施冻凝、堵塞甚至冻裂，造成消防设施失效、物料泄漏，且低温会使烟花爆竹包装脆裂、机械强度降低，进一步放大安全隐患；同时低温会让作业人员手脚僵硬，增加操作失误率，提升安全风险。此外，暴雪会导致库区道路结冰、积雪封堵，不仅增加作业人员滑倒、高处坠落的风险，还会造成高速封闭、交通中断，阻碍应急救援车辆通行与人员疏散，若发生事故将延误处置时机，扩大灾害损失；极端低温还可能导致供电线路损坏、库区停电，影响安防监控及消防设施正常运行，加剧风险管控难度。

5、周边外部火源（烧荒明火）

该项目周边分布有农田、林地及荒草地，冬春季节（11月-次年4月）周边农田、林地烧荒作业频发，此类活动具有随机性强、点火位置分散、火星飘散范围广的本地环境特征；叠加本地冬季干燥多风（阵风常达5-6级）的气候条件，烧荒火源易快速扩散，对烟花爆竹仓库构成直接燃爆威胁，具体影响如下：

（1）直接触发燃爆事故

烧荒明火若随风蔓延至仓库防火隔离带，会直接引燃库内烟花爆竹；烧荒产生的高温火星、灼热灰烬，可通过仓库通风口、墙体缝隙侵入内部，接触镁铝合金、铝粉等遇热易燃物质后，引发局部燃烧，甚至触发连环爆炸。

（2）大幅提升事故处置难度

烧荒若先引燃周边植被，本地干燥多风环境会使火势快速形成连片火海，既加速向仓库逼近，又会破坏库区消防通道、防火隔离带等防护设施；火灾产生的浓密烟雾会遮挡救援视线，干扰消防人员对火情的判断与作业，延误处置时机，导致事故损失进一步扩大。

（3）形成长期动态安全隐患

烧荒多为农事自发行为，管控时效性差、范围难覆盖，且作业时段与烟花爆竹存储旺季（节前）部分重叠，仓库长期处于高风险环境；若仓库防火隔离带（规范要求≥5米）维护不及时、植被清理不到位，遇大风天气时，轻微烧荒火情也可能快速升级为重大安全事故。

## 3.6人员因素危险性分析

### 3.6.1人员因素

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人员因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。

肇东市正泰日用品有限公司经营、储存、装卸和运输过程中，人员失误主要表现在岗位责任、知识技能（生产、安全）、运行信息判断及传递、运行决策、检修、协同作业和巡检等方面，主要人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心理异常、疲劳上岗、带病上岗、从事禁忌作业等。

### 3.6.2管理因素

管理缺陷通常表现为有法不依、执法不严、违章指挥等。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的有计划、有组织、统一协调、定期检查等工作，是预防各种安全事故发生的有效手段。

由于烟花爆竹经营、储存、装卸和运输过程中存在的不安全因素很多，所以要从管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少各种安全事故的发生。

## 3.7事故发生与扩大因素综合分析

### 3.7.1事故发生的因素分析

导致事故发生主要表现为：环境温度过高、不通风、包装不良、高温翻动、倒垛落地、静电、打雷、火花、外来冲击波或爆炸破片、潮湿自燃爆炸、不文明搬运、不正确处理或消防、不相容物品共存、小动物破坏、人为破坏等，现分类如下：

1、能量因素

1）烟火药的配方过于敏感。

2）机械摩擦、撞击。

3）药物吸湿，水分与烟火药组分反应放热，自燃起火。

4）温度过高或接触火源而造成事故。

5）静电火花引起安全事故。

6）雷电。

2、管理因素

1）由于操作人员在生产中精神不集中，操作失误引起。

2）由于职工技术素质较低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识。

3）烟花爆竹安全教育不够。

4）操作人员违反操作规程，超量储存。

3、社会因素

1）原材料不纯、含有杂质。

2）故意的破坏活动。

### 3.7.2事故扩大的因素分析

1、技术因素

1）布局不合理，安全距离不符合标准；

2）停滞药量超限量，殉燃殉爆范围扩大引起连续性爆炸；

3）储存库强度不符合要求，被冲击波击倒，造成二次事故；

4）安全设施不到位；

5）飞溅物。

2、管理因素

1）管理混乱，监督不力；

2）调整储存库用途；

3）应急救援采取措施不当。

## 3.8 其它危险有害因素分析

1）标志缺陷

标识缺陷有以下几种类型：无标识、标识不清楚、标识不规范、标识选用不当、标识位置缺陷。

由于标识缺陷可能导致人为操作失误，发生安全事故。

2）物体打击

在搬运过程中码放不稳等原因，均有可能发生物体打击伤害。如物料堆码过高易倒塌伤人，高处物件落下砸伤员工。

3）电气火灾

电气设备使用不规范、电气线路老化以及过载使用均可能引发火灾事故。

4）防护缺陷

烟花爆竹仓库无防护设施或防护装置或设施缺陷、防护不当、防护距离不够，可能引发事故；

在检修或作业过程中，不按规定穿戴劳保用品或防护用品，可能引发机械或其它伤害。

## 3.9 主要危险危害因素分类

根据3.2 —3.8节分析，本项目危险有害因素造成后果及存在部位见表3-6。

表3-6  存在的主要危险、有害因素一览表

| 序号 | 危险特性 | 引发因素 | 危险、有害因素存在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸 | 遇火源、摩擦、撞击、冲击波等 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 2 | 火灾 | 易燃物质遇到火源；电气火灾 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 3 | 车辆伤害 | 辆安全装置失效、超载、司机违规驾驶 | 库区 |
| 4 | 烫伤 | 燃烧、或其它火灾、高温表面 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 5 | 高处坠落 | 屋面作业 | 烟花爆竹成品仓库 |
| 6 | 机械伤害 | 消防设施（消防泵）运转异常 | 水泵房 |
| 7 | 触电 | 电器设备或电气线路漏电；静电；雷击 | 库区地势高处和各用电场所 |
| 8 | 物体打击 | 爆炸、外力作用引起物体非正常运动 | 烟花爆竹成品仓库、搬运、装卸场所，其它场所 |
| 9 | 人的危险有害因素分析 | 长期超强度工作，得不到有效休息，易引发颈椎和腰椎等职业病 | 搬运、驾驶岗位 |
| 10 | 其它危险有害因素分析 | 标志缺陷、长期高强度工作等 | 库区 |

## 3.10烟花爆竹重大危险源辨识

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）为依据对该企业改建项目进行烟花爆竹重大危险源辨识。

### 3.10.1 烟花爆竹重大危险源定义

长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险品，且危险品数量等于或超过临界量的单元。其中的单元是涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元是指危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药,单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

按式（1）计算单元的重大危险源辨识指标

S=q1/Q1＋q2/Q2…＋qn/Qn ……………………………（1）

式中：

S——重大危险源辨识指标；

q1，q2，…，qn——各种危险品的设计存放量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——各种危险品对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的S≥1时，则该单元判定为重大危险源。

### 3.10.2烟花爆竹重大危险源临界量

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，本项目烟花爆竹成品重大危险源临界量如下表1所示。

表1  烟花爆竹成品临界量

| 种类 | 临界量（吨） |
| --- | --- |
| 双响成品 | 5 |
| 个人燃放类组合烟花； 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹， 单个爆竹黑药药量小于等于 1g的结鞭爆竹 | 50 |
| 备注：表中未规定临界量的C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t |  |

### 3.10.3 烟花爆竹重大危险源辨识

本项目烟花爆竹仓库储存C、D级烟花爆竹成品，根据表3-2 所述， C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t，双响成品临界量为5t。本项目按设计存放量对该企业原有1#、2#1.3级库房及改建4#、6#1.3级库房进行烟花爆竹重大危险源辨识，相关数据列于下表3-7中。

表3-7 烟花爆竹重大危险源辨识

| 辨识单元 | 单元名称 | 产品类别 | 设计存放量（t) | 标准规定临界量(t) | S=q1/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存单元 | 1#1.3级仓库 | 双响成品 | 4.8 | 5 | 4.8/5=0.96＜1 |
|  |  | 除双响外成品 | 4.8 | 50 | 4.8/50=0.096＜1 |
|  | 2#1.3级仓库 | 双响成品 | 4.8 | 5 | （4.8/5）+（1.2/50）=0.96+0.024=0.984＜1 |
|  |  | 除双响外成品 | 1.2 | 50 |  |
|  | 4#1.3级仓库 | 双响成品 | 4.48 | 5 | 4.48/5=0.896＜1 |
|  |  | 除双响外成品 | 4.48 | 50 | 4.48/50=0.0896＜1 |
|  | 6#1.3级仓库 | 双响成品 | 4.18 | 5 | 4.18/5=0.836＜1 |
|  |  | 除双响外成品 | 4.18 | 50 | 4.18/50=0.0836＜1 |

### 3.10.4重大危险源辨识结果

综上所述，该企业中原有的1#、2#库房和改建的4#、6#1.3级库房对烟花爆竹的双响产品的储存量加以控制后则均不构成烟花爆竹重大危险源，因此不进行重大危险源分级。

但由于烟花爆竹本身具有易燃易爆的危险，因此企业对此应引起充分重视，在实际经营过程中，对烟花爆竹储存仓库严格管理，进行实时监控，并按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）制定事故应急救援预案且定期演练，采取严格措施预防和控制库区发生火灾、爆炸事故。

## 3.11事故案例分析

1、贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂装载烟花时发生爆炸，2人死亡

事故经过：2003年8月2日12时10分，贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂在装载烟花爆竹过程中发生爆炸，造成2人死亡、4人受伤、10人轻伤。

事故原因：经调查组分析，是由野蛮装卸的撞击而引发了事故。

预防措施:加强安全管理,严格装卸、搬运、运输安全操作规程。

2、直击雷烧毁成品库产品

事故经过:2005年4月，上栗县二出口花爆企业成品仓库在同一天下午，时间相差不到2个小时，两个花爆企业的成品仓库雷击引发了燃烧事故，其中也含部分B级罗马烛光(拉手)产品，但未引发爆炸，仓库所有产品燃烧殆尽，损失近100万元。

事故原因：成品仓库未安装避雷针，导致直击雷击中成品起火。B级罗马烛光(拉手)产品未引发爆炸，事后专家分析，是该产品新增加的铁丝网包装起了关键作用，从现场找到的罗马烛光(拉手)燃烧残留物分析，局部产生了高温点，坚固的发射筒扼致了药剂爆炸。

预防措施：雷电是自然界的一种静电现象，雷击对地面造成的危险主要是对物体和人身伤害两方面。雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用避雷针，接地电阻应≤10Ω,定期检查测试，防止雷电危害。

3、静电引起燃烧烧毁成品库产品

事故经过:2004年11月，河南省某经营公司成品仓库在开箱验货时，将产品引燃，引发了燃烧事故，整幢仓库产品被烧毁。

事故原因：成品仓库门前未安装导静电设备，北方气候干燥，员工身上静电电压很高，验货开箱后，在接触产品时对产品产生了静电放电，静电火花导致成品起火。

预防措施：在烟花爆竹装卸作业中，如果作业人员不按规定穿戴抗静电服装，会在作业人员身上积聚大量的静电电荷，产生静电火花或达到引燃、引爆药剂的临界量时，就容易引起烟花爆竹的燃烧或爆炸，造成人员伤亡和财产损失。因此，作业人员进行作业时，均应穿戴防静电服装和导静电鞋，或在门口配置静电消除装置。严禁携带任何易燃物品。严格按操作规程操作。

4、车辆相撞发生烟花爆竹爆炸

事故经过：2007年9月15日，湖南省一辆满载烟花爆竹运输车在货运

过程中与其他车辆相撞发生爆炸，造成10人死亡。

事故原因：湖南省安化县“9·15”特大烟花爆竹爆炸事故原因基本查明：因驾驶员疲劳驾驶在货运过程中与其他车辆相撞发生爆炸起火引燃整车烟花爆竹爆炸，造成10人死亡。

预防措施:严禁疲劳驾驶。

5、触电事故案例

事故经过：2003年2月1日上午广东省罗定市太平镇发生烟花爆炸事故，同时影响电力线路触电，导致8人死亡、21人受伤。

事故原因：据了解，当天上午1时40分左右，一名儿童在太平镇太平一桥处点燃刚买来的烟花玩耍，不小心将旁边的一片烟花摊档引燃，引发烟花爆炸。人群躲避将旁边的2辆摩托车挤倒，油箱中的汽油渗出，再次引发大火，大火将旁边密集电力线路烧断，导致过路行人多人触电，共造成8人死亡，21人受伤。

预防措施：加强危险物品的库存管理，在事故现场及周边可波及范围内，紧急疏导群众撤离。在销售场所，烟花摊档摆设无药样品，有药产品放入专用仓库。

6、中毒窒息事故案例

事故经过：1993年12月28日，广西合浦县公馆炮竹厂第一生产区烟花一车间发生爆炸事故。死1人，伤1人，引起周围工房殉爆，伤5人，2人休克。

事故原因：该起爆炸事故中，1人死亡原因是爆炸冲击波，受伤人员原因有冲击波致伤、有爆炸抛撒物砸伤，还有多人是在车间内由于烟花爆竹燃烧爆炸产生大量含硫烟雾，且爆炸使工房倒塌封堵逃生路口，致使狭窄空间内充满大量有毒烟雾，致使在事故现场的多人由于中毒和窒息而受伤。

预防措施：作业场所内保持足够的疏散通道并保持良好的通风状态。

# 第四章 评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1评价单元的划分

### 4.1.1评价单元划分原则

划分评价单元的目的是为确定评价方法和实现评价目标服务。正确划分评价单元有利于评价工作的顺利进行，提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点、特征与危险和有害因素的类别、分布有机结合进行划分。还可以按评价的需要将一个评价单元划分为若干个子评价单元或更小的单元。

单元是仓库的相对独立的组成部分，具有布置上的相对独立性或不同性。本次验收评价即是在这一原则基础上，同时考虑烟花爆竹仓库的特点以及各部分的主要危险、有害因素及其危险程度、事故范围来划分验收评价单元的。

### 4.1.2评价单元的划分

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113—2008）、《烟花爆竹工程竣工验收规范》（AQ/T4127-2018）、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）、《烟花爆竹经营许可实施办法》等法律法规和技术标准，综合本项目的实际情况，划分为以下评价单元：

1、资料审核单元；

2、总体布局、条件和设施评价单元；

3、安全防护设施、措施评价单元；

4、周边环境和内部距离评价单元；

5、现场检查评价单元；

6、储存运输作业评价单元；

7、重大危险源及重大事故隐患排查评价单元；

8、《安全设施设计》安全措施落实情况；

9、综合评价结果。

## 4.2评价方法的选择

按照《烟花爆竹经营企业安全评价细则（试行）》关于评价单元划分的要求，本次对肇东市正泰日用品有限公司烟花爆竹仓库进行安全验收评价，总体风险上采用安全检查表分析法和作业条件危险性分析法进行评价。

根据各单元装置和任务特性，结合评价方法的适宜性，确定了各单元的评价方法。见表4-1。

表4-1 评价单元划分表

| 序号 | 单元名称 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料审核单元 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 总体布局、条件和设施评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 3 | 安全防护设施、措施评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 4 | 周边环境和内部距离评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 5 | 现场检查评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 6 | 储存运输作业评价单元 | 作业条件危险性分析法 |
| 7 | 重大事故隐患排查评价单元 | 安全检查表分析法 |
| 8 | 《安全设施设计》安全措施落实情况 | 安全检查表分析法 |
| 9 | 综合评价结果 | —— |

## 4.3评价方法简介

### 4.3.1安全检查表分析法

安全检查表法（简称SCL）针对被评价单位存在的固有危险和有害因素，依据国家相关标准、规程、规范及规定，通过对检查表中的各项目及内容进行检查，查找出系统中各种潜在的事故隐患。安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表的编制中，应明确检查对象，明确所要遵循的标准、规范，具体剖析并细分检查对象，根据不同的检查阶段及要求选择适宜的检查表类型。由于其种类多，可适用于各个阶段、各个不同用途的检查要求，因此是应用极为广泛的一种安全评价方法。

使用安全检查表可发现工程系统的自然环境、地理位置条件、现场环境以及设计中工艺、设备本身存在的缺陷，防护装置的缺陷，保护器具和个体防护用品的缺陷经及安全管理等诸多方面的潜在危险因素，从而找出所造成的不安全行为与不安全状态，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。运用安全检查表进行日常检查，是安全分析结果的具体落实，是预防工程潜在危险、危害事故发生的有效工具。

### 4.3.2作业条件危险性分析法

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：

1、事故发生的可能性（L）；

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）；

3、一旦发生事故可能造成的后果（C）。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以这三个因素分值的乘积D=L·E·C来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件危险性也越大，即劳动安全风险愈大。

1、赋分标准

1）事故发生的可有性（L）

事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的概率为1，规定对应的分值为10；绝对不发生的事故的概率为0，而生产作业中不存在绝对不发生事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情况对应的分值为0.1；以此为基础规定其它情况相对应的分值，见表4-2：

表4-2 事故发生可能性分值（L）

| 序号 | 分数值 | 事故发生可能性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 完全会被预料到 |  |
| 2 | 6 | 相当可能 |  |
| 3 | 3 | 可能，但不经常 |  |
| 4 | 1 | 完全意外，很少可能 |  |
| 5 | 0.5 | 可以设想，但不可能 |  |
| 6 | 0.2 | 极不可能 |  |
| 7 | 0.1 | 实际上不可能 |  |

2）人员暴于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小的分值为0.5，分值0表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。

暴露于危险环境的频繁程度分值（E），见表4-3：

表4-3暴露于危险环境的频繁程度分值

| 序号 | 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 连续暴露 |  |
| 2 | 6 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 3 | 3 | 每周一次或偶然暴露 |  |
| 4 | 2 | 每月暴露一次 |  |
| 5 | 1 | 每年几次暴露 |  |
| 6 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |  |

3）发生事故可能造成的后果（C）

由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，许多人同时死亡对应的分值为100，其它情况打分标准见表4-4，并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。

表4-4事故造成的后果分值

| 序号 | 分数值 | 事故造成的后果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 大灾难，十人以上死亡，或造成重大财产损失 |  |
| 2 | 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 |  |
| 3 | 15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 |  |
| 4 | 7 | 严重，伤残或较小的财产损失 |  |
| 5 | 3 | 重大，致残，或很小的财产损失 |  |
| 6 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |  |

2、劳动安全风险分级划分标准

根据安全生产管理的经验，危险性分数值在20以下的环境被认为是比较安全的，是低危险性的，这种危险性比日常人们骑自行车上班发生的危险性还小。危险性分数值达70～160，就是显著危险性，需及时整改。危险性分数值达161～320的作业环境是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境，危险分数值达320分以上高分时，表示作业环境的安全性非常危险，应立即停产整顿，直到作业环境得到改善，危险性已经消除后，方可恢复生产，危险性的分级分数值如表4-5。

表4-5危险性分数分级（L×E×C）

| 序号 | 危险性程度 | 分数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极其危险，应立即停产整改 | >320 |
| 2 | 高度危险，应立即整改 | 161-320 |
| 3 | 很危险，应及时整改 | 70-160 |
| 4 | 可能产生危险，需注意安全 | 20-69 |
| 5 | 稍有危险，提高警惕 | ＜20 |

# 第五章 定性、定量评价

## 5.1资料审核单元安全评价

5.1.1 资料审核安全检查表评价

本项目资料审核单元安全评价结果见表5-1。

表5-1  资料审核单元表

| 序号 | 项目 | 审核项目 | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织 机构 | 法人条件证明 | 企业营业执照详见附件 | 符合 |
|  |  | 安全生产组织机构 | 企业已成立安全管理组织机构 | 符合 |
|  |  | 产品质量检测检验管理机构 | 企业已成立产品质量检测检验机构 | 符合 |
|  |  | 保卫组织机构 | 企业已成立保卫组织机构 | 符合 |
|  |  | 应急救援组织 | 企业已成立应急救援组织 | 符合 |
| 2 | 从业 人员 | 主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证明 | 企业主要负责人、分管负责人和安全管理人员已取得培训考核上岗资格证明 | 符合 |
|  |  | 守护员、保管员培训考核上岗资格证明 | 守护员、保管员已取得考核合格证 | 符合 |
|  |  | 驾驶、押运人员资格证明 | 企业烟花爆竹产品运输委托具备产品运输资质的四平双龙运输有限公司进行，并配有驾驶、押运人员，均取得危险货物道路运输资格证 | 符合 |
|  |  | 其他从业人员培训上岗资格证明 | 企业其他从业人员经企业内部三级教育培训合格 | 符合 |
|  |  | 从业人员工伤保险名单 | 企业为员工购买了工伤保险，详见附件 | 符合 |
| 3 | 规章 制度 | 安全生产责任制度 | 企业主要涉及烟花爆竹成品的储存，不涉及生产工艺，企业制定了相应的安全管理责任制度 | 符合 |
|  |  | 安全管理责任制度 | 企业制定了安全管理责任制定（主要包括安全保管制度、安全防火制度、安全管理责任工作机制等） | 符合 |
|  |  | 隐患排查整改制度 | 企业制定了隐患排查整改制度 | 符合 |
|  |  | 安全设施设备管理制度 | 企业已制定了安全设施设备管理制度 | 符合 |
|  |  | 从业人员安全教育培训制度 | 企业已制定了从业人员安全教育培训制度 | 符合 |
|  |  | 安全目标管理与奖惩制度 | 企业已制定了安全目标管理与奖惩制度 | 符合 |
|  |  | 动火作业管理制度 | 企业制定了动火作业管理制度 | 符合 |
|  |  | 安全投入保障制度 | 企业制定了安全投入保障制度 | 符合 |
|  |  | 安全检查制度 | 企业已制定了安全检查制度 | 符合 |
|  |  | 安全操作规程 | 企业已制定了安全操作规程 | 符合 |
|  |  | 重大危险源评估与监控措施 | 企业烟花爆竹储存库区各储存单元不构成重大危险源 | 符合 |
|  |  | 产品流向登记管理制度 | 企业已制定了产品流向登记管理制度 | 符合 |
|  |  | 产品入库检验验收制度 | 企业已制定了入库检验验收制度 | 符合 |
|  |  | 不合格产品处置制度 | 企业已制定了不合格产品处置制度 | 符合 |
|  |  | 隐患排查整改和事故记录 | 企业制定了隐患排查整改和事故记录 | 符合 |
|  |  | 事故应急救援预案 | 企业已制定了生产安全事故应急预案 | 符合 |
|  |  | 其他相关资料 | 企业制定了值班制度和现场巡查制度、从业人员、外来人员、车辆进出厂（库）区登记制度、烟花爆竹买卖合同管理制度 | 符合 |
| 4 | 技术 资料 | 设计说明书 | 企业委托哈尔滨华智原创设计咨询有限公司编制安全设施设计，有相关的设计材料 | 符合 |
|  |  | 平面布局图 | 企业委托具有资质的设计单位设计总平面布置图，详见附图。 | 符合 |
|  |  | 库房施工设计图 | 企业委托设计单位已设计施工设计图纸 | 符合 |
|  |  | 安全设施和设备清单 | 企业制定安全设施和设备清单，库区防雷装置经北京市雷恒安防雷设施检测服务中心检测合格，防静电装置由肇东市质量技术监督检验检测中心检测合格 | 符合 |
|  |  | 消防设施和设备清单 | 企业制定消防设施和设备清单 | 符合 |
|  |  | 主要生产设施和设备检测合格证明 | 企业主要涉及烟花爆竹成品的储存，不涉及生产工艺，无生产设备 | 不涉及 |
|  |  | 特种设备检测合格证明 | 企业烟花爆竹储存不涉及特种设备 | 不涉及 |
|  |  | 配送运输车辆情况 | 企业烟花爆竹运输配置专用运输车运输，进货由生产厂家使用专用的运输车辆运送至仓库， 配送采用专用运输车运输至销售网点。 | 符合 |
|  |  | 库区土地产权证明 | 本项目为原库区内改建 | 符合 |
|  |  | 建设用地规划许可证 | 本项目为原库区内改建 | —— |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 本项目为原库区内改建 | —— |
| 资料审查结论意见 |  |  | 符合安全条件。 |  |

5.1.2 评价小结

通过对该企业资料审核的检查，均符合安全要求。因此资料审核评价单元审核结果：符合《烟花爆竹经营许可实施办法》要求。

## 5.2总体布局、条件和设施评价

5.2.1 总体布局、条件和设施安全检查表法评价

本项目选址与总平面布置见表5-2、总布局、条件和设施现场检查见表5-3。

表5-2  选址与总平面布置检查表

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹批发仓库的库址应按流向合理、集散便利的原则，并综合考虑建库的经济效益和社会效益进行选择。库址应符合当地土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，因地制宜，合理布局，提高土地利用率。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第九条 | 本项目为原库区改建 | —— |
| 2 | 库址应具有良好的地形、工程地质等条件，建设地区应具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源，以及交通运输、通讯等外部协作条件。《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十条 | 本项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源，以及交通运输、通讯等外部协作条件。 | 符合 |
| 3 | 库址应位于不受洪水或内涝威胁地区，当不可避免时，必须采取可靠的防洪、排涝措施，库址防洪标准可按50年一遇考虑。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十一条 | 本项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，不受洪水或内涝威胁地区 | 符合 |
| 4 | 下列地区不应选为库址： 一、地震烈度大于9度的地区。 二、存在地质危害的地段，如泥石流、滑坡、流沙等。 三、历史文物古迹保护区。 四、工程土质不良地区，如Ⅳ级自重湿陷性黄土，厚度大的新近堆积黄土，高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等。 五、具有开采价值的矿藏区。 六、雷暴区。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十二条 | 本项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，库址不在左述地区 | 符合 |
| 5 | 库址应远离污染源及其他易燃易爆危险场所，且应位于污染源全年最小频率风向的下风侧。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十三条 | 本项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，远离污染源及其他易燃易爆危险场所，且位于污染源全年最小频率风向的下风侧。 | 符合 |
| 6 | 烟花爆竹批发仓库总平面布置、外部最小允许距离和内部最小允许距离应符合下列要求： 一、总平面布置应根据库址地形、工程地质、气象、水文、库房危险等级和计算药量、运输方式、库区外交通和安全条件等综合考虑，分别设置库区、生产辅助区和办公服务区。做到分区明确、安全可靠、布局紧凑、流程合理。无关人流和货流不应穿越库区，产品运输不宜穿越办公服务区。 二、比较危险的或计算药量较大的库房不宜布置在库区出入口附近。库房不宜长面相对布置。运输产品车辆不应在其他防护屏障内穿越通过。 三、库区应设置高度不低于2m的密砌围墙，在特殊地段设置有困难时，可局部设置刺网围墙；围墙与库房距离不应小于5m。 四、单栋1.3级库房计算药量不宜超过20000kg，单栋1.1-2级库房计算药量不宜超过10000kg。库房外部最小允许距离和内部最小允许距离应按现行国家标准执行。划定的库房外部最小允许距离范围内不得进行相应的工程建设。 五、1.1-2级库房应设置防护屏障，防护屏障应按现行国家标准执行。 六、库区内汽车运输主干道纵坡不宜大于6％，手推车和装运机械运输主干道纵坡不宜大于2％。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标 125-2009）第十五条 | 1、本项目为原库区内改建项目，库区内分区设置合理； 2、库房长面错开布置，库房之间距离满足规范要求； 3、库区四周设置了高度为2.2m高的密砌围墙，围墙与库房距离不小于5m； 4、本项目4#1.3级成品库，建筑面积为224m2，计算药量为4480kg、6#1.3级成品库，建筑面积为209m2，计算药量为4180kg，内外部距离均符合规范要求； 5、本项目改建库房危险等级为1.3级； 6、库区内汽车运输道路纵坡不大于6%。 | 符合 |

表5-3 总体布局和条件设施现场检查表

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体 布局 | 围墙 | 本项目为原库区内改建，原库区已设置高为2.2米的密砌围墙。 | 符合 |
|  |  | 功能分区 | 企业烟花爆竹储存库区分为生活区和储存区，功能分区明确。 | 符合 |
|  |  | 建筑物危险等级划分和布置 | 本项目改建4#、6#1.3级库房与原1#、2#1.3级库房均分开布置 | -- |
|  |  | 危险品运输通道 | 企业烟花爆竹储存库区的运输通道完善，间距符合要求。 | 符合 |
|  |  | 值班室 | 新建值班室与各仓库间距满足规范要求。 | 符合 |
|  |  | 外部安全距离 | 本项目改建4#、6#1.3级库房与外部建筑、设施的间距满足规范要求。 | 符合 |
|  |  | 安全疏散条件 | 改建4#、6#1.3级库房，均设1个防火分区，每栋设置2个安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m。 | 符合 |
| 2 | 条件和 设施 | 库区主要道路的宽度、坡度、建筑物之间的通道宽度 | 烟花爆竹储存库区道路宽度不小于4米，坡度不大于6%。 | 符合 |
|  |  | 消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间 | 库区原有1座消防水池，有效容积为300m3，并配备消防水泵，消防水池的水量及补水量满足消防用水需求，水压满足要求，消防水池的保护范围包括整个储存库区。 | 符合 |
|  |  | 安全监控保卫设施和固定值班电话 | 值班室内已设置有固定电话；仓库区的安全防范采用“人防、物防、技防”相结合的方式。在仓库区域内安装有监控系统。该企业原与猎华(江西)智能科技有限公司签订采购安装服务协议，由于短期内大量烟花爆竹仓库安装监控预警系统导致肇东市正泰日用品有限公司安装工期安排不上，天气转冷，不利于安装工作顺利进行，其决定在2026年天气转暖后，挑选更好的安装公司进行安装。肇东市正泰日用品有限公司已出具相关情况说明和原采购协议书 | 符合 |
| 总体布局和条件设施现场检查结论意见 |  |  | 符合安全条件。 |  |

5.2.2 评价小结

通过对该企业总体布局、条件和设施的现场检查均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）和《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）等要求。

## 5.3安全防护设施、措施评价

5.3.1 安全防护设施、措施安全检查表评价

库区安全防护设施包括消防设施、防雷防静电设施、视频监控系统、防盗报警设施、安全警示标志等，评价过程见下表5-4、5-5。

表5-4 安全防护设施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定 | 库区配备了消防水池、消防水泵、室外消火栓，消防水源充足，还配备了灭火器等消防器材 | 符合要求 |
| 2 | 防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定 | 库区防雷、防静电设施设置符合要求，经具有资质的单位检测合格 | 符合要求 |
| 3 | 防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定 | 库区设置视频监控系统，终端设在值班室，值班室设置了固定电话 | 符合要求 |
| 4 | 库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定 | 电线、照明设施符合要求。 | 符合要求 |
| 5 | 其它安全设施 | 库区设置了明显的安全警示标志 | 符合要求 |
| 安全设施现场检查意见 |  | 符合安全条件 |  |

表5-5其他安全设施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控包括，但不仅限于下列危险场所，宜设置视频采集设备，监控作业人员数量、作业行为、危险品（药物、半成品、成品）滞留量、工房用途等： a)每间人员多于5人的危险性工房； b)联建建筑物，每栋累计人员多于10人的危险性工房；c)A级工房、药物、半成品、成品仓库、中转库的出入口；d)成品、半成品和药物的晾晒场出入口； e)危险生产、储存区的出入口、主要人员通道和危险品运输通道； f)采用远距离或遥控操作的作业设备； g)监控机房； | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）4.1.1章节 | 本项目未涉及生产，仅涉及储存作业，成品储存区出入口、主要人员通道和库区危险品运输通道、监控机房均设置视频监控设施 | 符合要求 |
| 2 | 入侵探测包括，但不仅限于下列危险场所，宜设置入侵探测设备，探测、发现未经许可的进入情况，并在监控管理平台发出报警信息，显示入侵发生位置： a)成品、药物总仓库库区围墙周界和出入口，应设置入侵探测装置； b)危险生产区围墙周界、成品或药物中转库、监控机房，宜设置入侵探测装置。 | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008） 4.1.2章节 | 本项目未涉及生产，仅涉及储存作业，该企业原与猎华(江西)智能科技有限公司签订采购安装服务协议，由于短期内大量烟花爆竹仓库安装监控预警系统导致肇东市正泰日用品有限公司安装工期安排不上，天气转冷，不利于安装工作顺利进行，其决定在2026年天气转暖后，挑选更好的安装公司进行安装。肇东市正泰日用品有限公司已出具相关情况说明和原采购协议书。 | 符合要求 |

5.3.2 评价小结

通过对该企业安全防护设施、措施的现场检查均符合安全要求。

## 5.4周边环境和内部距离评价

5.4.1 周边环境安全检查表法评价

本项目仓库改建项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，地形地貌相对简单。周边环境详见下表5-6。

表5-6 周边环境距离检查表

| 建（构）筑物名称 | 危险等级 | 计算药量(kg) | 方位 | 外部项目 | 实际距离（m) | 规范距离（m) | 规范依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#仓库 | 1.3 | 4480 | 东 | 66kv架空输电线 | 56.3 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  | 南 | 肇东市人民法院围墙 | 255.9 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  | 西 | 肇东市派斯菲克单采血浆有限公司围墙 | 205.8 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  | 北 | 废弃养猪场 | 72.3 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  |  | 10kv架空电力线 | 37 | 35 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
| 6#仓库 | 1.3 | 4180 | 东 | 66kv架空输电线 | 50.7 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  |  | 外部建筑物 | 61 | 50 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  | 南 | 库区外公路 | 159.1 | 100 | 《公路安全保护条例》第十八条 | 符合 要求 |
|  |  |  |  | 肇东市人民法院围墙 | 219.7 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  | 西 | 肇东市派斯菲克单采血浆有限公司围墙 | 192.6 | 85 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |
|  |  |  | 北 | 10kv架空电力线 | 80 | 35 | GB50161-2022中表4.3.3 | 符合 要求 |

5.4.2 内部安全距离安全检查表法评价

本项目库区内建（构）筑物内部安全距离见下表5-7。

表5-7 库区内建（构）筑物内部距离检查表

| 库房名称 | 危险 等级 | 计算药量（kg） | 相邻的建（构）筑名称 | 标准间距（m） | 实际间距（m） | 规范依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#仓库 | 1.3 | 4480 | 值班室 | 35 | 43.7 | GB50161-2022中表 5.3.6 | 符合要求 |
|  |  |  | 6#仓库 | 25 | 29 | GB50161-2022中表 5.3.3 | 符合要求 |
|  |  |  | 2#仓库 | 30 | 50 | GB50161-2022中表 5.3.3 | 符合要求 |
|  |  |  | 主干道中心线 | 10 | 10 | GB50161-2022中第7.2.1条 | 符合要求 |
| 6#仓库 | 1.3 | 4180 | 值班室 | 35 | 74.2 | GB50161-2022中表 5.3.6 | 符合要求 |
|  |  |  | 1#仓库 | 30 | 30 | GB50161-2022中表 5.3.3 | 符合要求 |
|  |  |  | 主干道中心线 | 10 | 10 | GB50161-2022中第7.2.1条 | 符合要求 |
| 2#仓库 | 1.3 | 2000 | 值班室 | 30 | 35 | GB50161-2022中表 5.3.6 | 符合要求 |
| 备注：2#仓库建筑面积为759m2，总存药量为6t，设有3个防火分区，每个防火分区计算药量为2000kg，防火墙为钢筋混凝土隔墙；根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第3.2.4条“当危险性建（构）筑物内已采取分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧时，危险性建（构）筑物的计算药量可分别计算，但应取最大值”，因此2#仓库计算药量为2000kg，故2#仓库与新建值班室的标准间距为30m。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.3 评价小结

本项目位于黑龙江省绥化市肇东市正阳17道街北，周边无重要设施、风景区等，与周边建（构）筑物距离能够满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）规范要求；项目库区各建（构）筑物的内部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）规范要求。

## 5.5现场检查情况

5.5.1现场安全检查表评价

本项目现场检查情况见下表5-8。

表5-8 库房现场检查表

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级、 定量 | 建筑物危险等级 | 改建的4#、6#库房储存烟花爆竹C、D级产品，建筑物危险等级为1.3级。 | 符合 |
|  |  | 核定存药量 | 改建的4#库房存药量为4480kg、6#库房存药量为4180kg。 | 符合 |
|  |  | 内部安全距离 | 4#、6#烟花爆竹仓库与原有1#、2#仓库、值班室、消防水池之间距离符合标准要求 | 符合 |
|  |  | 安全标识标志 | 检查时安全标识标志不齐全，复查已完善 | 整改后 符合 |
| 2 | 建筑 结构 | 建筑设计防火和结构 | 改建的4#、6#库房采用钢筋混凝土柱、砌体承重结构，墙体为240mm烧结红砖砌体实心墙 | 符合 |
|  |  | 建筑物防火等级 | 改建的4#、6#库房的耐火等级为二级。 | 符合 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量以及其他建筑物门的对应方向等 | 改建的4#、6#库房各设置2个安全出口，为外开双层安全疏散门，外层门为防火门、内层门为防鼠铁丝网通风门。 | 符合 |
|  |  | 窗的结构、材料及开启方向 | 改建的4#、6#库房窗采用高位通风窗及勒脚处设有低位通风窗。 | 符合 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 改建的4#、6#库房屋盖采用轻质泄压（彩钢）屋盖。 | 符合 |
|  |  | 墙的结构、厚度、内墙面、梁或过梁的设置等 | 改建的4#、6#库房采用钢筋混凝土柱、砌体承重结构，墙体为240mm烧结红砖砌体实心墙 | 符合 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导电性能 | 改建的4#、6#库房采用一般防潮地面 | 符合 |
|  |  | 仓库防潮、隔热、通风与防小动物 | 改建的4#、6#库房地面隔空架设，防潮、隔热效果良好；设置窗户进行自然通风；通风窗已安装铁丝网防小动物 | 符合 |
| 3 | 疏散 要求 | 安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离 | 改建的4#、6#库房各设置2个安全出口，为外开双层安全疏散门。库房内任一点至出口距离小于15米，库区安全疏散条件满足规范要求 | 符合 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 改建的4#、6#库房内通道宽度1.5米 | 符合 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 改建的4#、6#库房门口未设有台阶 | 符合 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 库房定员8人/栋 | 符合 |
|  |  | 培训和上岗证 | 企业为员工制定了培训制度，主要负责人、安全生产管理人员均取得上岗证 | 符合 |
|  |  | 衣着 | 员工衣着为棉制品 | 符合 |
|  |  | 防护用品及材质 | 企业为员工统一劳动防护服、防护鞋、防护手套等，防护服及防护手套采用棉质 | 符合 |
|  |  | 年龄和身体状况 | 企业员工年龄均不超过60周岁且身体状况良好 | 符合 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障设立 | 改建的4#、6#库房为1.3级，可不设置防护屏障 | -- |
|  |  | 防护屏障的形式和防护能力 | 改建的4#、6#库房为1.3级，可不设置防护屏障 | -- |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 改建的4#、6#库房各配备8具手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 | 符合 |
|  |  | 防火设备和措施 | 配备了灭火器材、消防水池、消防泵等 | 符合 |
|  |  | 电气设备的选型与安装 | 室内未安装设置电气设备，视频监控、入侵报警线路均穿管敷设 | 符合 |
|  |  | 电气照明的选型与安装 | 仓库室内照明设施选型安装符合要求。 | 符合 |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 | 仓库外墙信号线穿管敷设 | 符合 |
|  |  | 建筑物的防雷 | 仓库设置了防雷设施，符合标准要求，已经过检测合格 | 符合 |
|  |  | 设备和电气的接地 | 库房未采用电气设备 | 不涉及 |
|  |  | 设备的检修和维护 | 库房未采用电气设备 | 不涉及 |
|  |  | 消除人体静电装置 | 仓库大门入口处设置有消除人体静电装置，并检测合格 | 符合 |
| 7 | 贮存与 运输 | 产品堆垛的高度和堆垛间距 | 仓库产品堆垛的高度为2.5米；堆垛间间距为0.7米，堆垛的边长小于10m，堆垛距墙壁距离为0.45米。 | 符合 |
|  |  | 运输通道的宽度 | 仓库运输通道的宽度为1.5米 | 符合 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 仓库地面进行了防潮处理 | 符合 |
|  |  | 库房内湿度、温度、通风的控制 | 仓库墙面设置通风窗，库内主要采用自然通风，库房内设置湿温度计，实时监测库内湿温度 | 符合 |
|  |  | 机动车库区行驶路线和装卸 | 库区机动车行驶路线独立设置；装卸过程中，车辆配备防火罩 | 符合 |
| 8 | 制度 规程 | 岗位安全管理制度 | 企业已制定了各岗位安全管理制度 | 符合 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 企业已制定了各岗位安全操作规程 | 符合 |
| 仓库现场检查结论意见 |  |  | 整改后符合安全条件。 |  |

5.5.2 评价小结

通过对该企业仓库的现场检查，均符合安全要求。

## 5.6储存运输作业单元评价

本次评价中对储运过程事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险作业环境的频繁程度（E）、发生事故可能造成的后果（C）等三种因素赋值及其取值是根据烟花爆竹行业内同类库区储运作业过程已知的燃烧爆炸的危险因素、已发生事故后果和该仓库区的现场实际情况确定的，具体评价结果见表5-9、5-10。

表5-9 作业条件评价表

| 作业活动 | 危险因素 | 可能导致后果 | L | E | C | D | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存过程 | 库内产品堆码违反定置规定，库内通风不畅而温度过高或湿度过大， | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 违反同库存放原则，废品及互相抵触的危险品同库存放 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 存放非法生产或来历不明的产品 | 火灾、爆炸 | 3 | 2 | 40 | 240 | Ⅱ |
|  | 库房管理不善，漏雨、水浸、机械损伤等导致包装箱破损、泄漏，产品受潮 | 性能失效或导至自燃 | 1 | 1 | 40 | 40 | Ⅳ |
|  | 雷雨等恶劣天气，受到雷击，或人员受天气影响出现操作失误 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
|  | 超量储存 | 事故扩大 | 3 | 2 | 40 | 240 | Ⅱ |
|  | 消防设施失效，造成初期火灾等险情未得到及时控制 | 火灾、爆炸 | 3 | 1 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 库区外部山火由于得不到有效的阻挡而蔓延至库房 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | Ⅲ |
|  | 违反禁火规定，带火种或其它易燃易爆物资、危险化学品进入库区。库区内动火动焊安全保证措施不完善 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
|  | 违反堆放规定，产品堆放过高，造成产品坍塌 | 坍塌 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ |
| 运输装卸过程 | 违反装卸搬运操作规定，未执行轻拿、轻放、稳步慢行规定，野蛮作业，使危险品受到强烈震动、撞击或摩擦。 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
|  | 搬运路线有沟坎，台阶，或库内地面不平整，导致装卸过程操作人员摔、跌等，造成产品因为坠落而受到强烈撞击或摩擦 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 2 | 40 | 40 | Ⅳ |
|  | 无排气管火花熄灭装置的车辆运输危品，导致产品长期受热 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Ⅳ |
|  | 车辆电路、油路故障引发车辆火灾，导致产品受到高温烘烤或着火 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 车辆碰撞、车辆倾覆等交通事故引发火灾，导致产品受到高温烘烤或着火 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | Ⅲ |
|  | 道路不平整、坡度过大，车辆巅簸，产品受到强烈震动、挤压 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 90 | Ⅳ |
|  | 进入库区，车辆不按限速标志行驶；车辆失控；道路不平整，坡度过大。车辆撞到工作人员或其它人员 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | Ⅴ |

表5-10 作业条件评价小结

| 作业条件 | 作业危险统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危险Ⅰ | 高度危险Ⅱ | 显著危险Ⅲ | 一般危险Ⅳ | 稍有危险Ⅴ |
| 仓储过程 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 运输装卸过程 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 合计 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 |

通过对单元进行作业条件分析评价可知，仓储过程有两项危险因素高度危险，应制定严格的管理制度，要求员工按章操作，严格控制产品来源，严禁超量存放，并且在库区围墙外设置5m的防火隔离带，防止库外发生山火时蔓延至库内。

## 5.7 重大危险源及重大事故隐患判定

5.7.1 重大危险源评价

经3.10章节烟花爆竹重大危险源辨识，该企业原有1#、2#1.3级仓库及改建4#、6#1.3级仓库在对烟花爆竹双响成品的储存量加以控制后则均不构成烟花爆竹重大危险源。

5.7.2 重大事故隐患排查检查表评价

根据国家安全监管总局关于印发《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知和《防雷安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》（中气安委办〔2024〕1号），企业重大事故隐患判定结果见表5-11。

表5-11 重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员已依法经考核合格 | 符合要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。 | 特种作业人员持证上岗，无带药检维修设备设施 | 符合要求 |
| 3 | 职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业 | 无此项 | 无此项 |
| 4 | 工（库）房实际作业人员数量超过核定人数 | 工（库）房作业人员数量已按核定人数定员 | 符合要求 |
| 5 | 工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量 | 工（库）房存储药量按核定药量存放 | 符合要求 |
| 6 | 工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求 | 本项目改建4#、6#仓库危险等级为1.3级，可不设置防护屏障 | 不涉及 |
| 7 | 防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效 | 防雷设备设施已安装并经北京市雷恒安防雷设施检测服务中心检测合格，防静电装置经肇东市质量技术监督检验检测中心检测合格 | 符合要求 |
| 8 | 擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建 | 未擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建 | 符合要求 |
| 9 | 工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准 | 库区四周设置高度为2.2米的实体围墙 | 符合要求 |
| 10 | 将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量 | 无此项 | 无此项 |
| 11 | 在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途 | 无此项 | 无此项 |
| 12 | 中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配 | 成品总库的存储能力与设计产能匹配 | 符合要求 |
| 13 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 | 符合要求 |
| 14 | 出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证 | 未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证 | 符合要求 |
| 15 | 生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物 | 存放的产品种类、危险等级按许可范围经营 | 符合要求 |
| 16 | 分包转包生产线、工房、库房组织生产经营 | 不涉及 | 不涉及 |
| 17 | 一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营 | 不涉及 | 不涉及 |
| 18 | 许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营 | 不涉及 | 不涉及 |
| 19 | 烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品 | 烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品 | 符合要求 |
| 20 | 零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火 | 不涉及 | 不涉及 |
| 《防雷安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》（中气安委办〔2024〕1号） |  |  |  |
| 1 | 未将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系（包括从主要负责人到一线员工的全员安全生产岗位责任清单、风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度和事故应急救援预案等制度规定）的 | 已将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系 | 符合要求 |
| 2 | 在生产经营活动中未落实防雷安全责任制度和强制性标准的 | 在生产经营活动中已落实防雷安全责任制度和强制性标准 | 符合要求 |
| 3 | 雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的；未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的 | 雷电防护装置依托原有防雷装置，并经具有资质的相关单位检测合格 | 符合要求 |
| 4 | 在雷电防护装置设计、施工中弄虚作假的 | 雷电防护装置设计、施工中未弄虚作假 | 符合要求 |
| 5 | 未按国家有关标准采取雷电防护措施的；雷电防护装置失效的 | 已按国家有关标准采取雷电防护措施，且雷电防护装置有效使用 | 符合要求 |
| 6 | 未执行雷电防护装置定期检测制度，或经检测不合格而未按规定整改的 | 雷电防护装置于2025年12月16日经具有资质的北京市雷恒安防雷设施检测服务中心检测合格，并出具《雷电防护装置检测报告》，编号：1012021002 [2025]0768，各项检测结论符合要求 | 符合要求 |
| 7 | 委托低于相应资质等级的雷电防护装置检测单位对其进行定期检测的 | 本项目雷电防护装置检测单位为北京市雷恒安防雷设施检测服务中心，该单位于2021年6月25日取得北京市气象局核发的雷电防护装置检测资质证，证书编号：1012021002，资质等级为甲级，资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建（构）筑物的防雷装置的检测；有效期：2021年06月24日至2026年06月23日；总编号为10386 | 符合要求 |

5.7.3 评价小结

通过对该企业重大危险源分析和重大隐患排查：该企业改建项目不构成烟花爆竹重大危险源，不存在重大事故隐患，符合要求。

## 5.8 《安全设施设计》安全措施落实情况

5.8.1 建设项目对《安全设施设计》中安全对策措施的落实情况

建设项目委托哈尔滨华智原创设计咨询有限公司出具《安全设施设计》，本报告对照《安全设施设计》，对肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目4#、6#1.3级烟花爆竹库房“三同时”落实情况进行安全检查，具体见表5-12。

表5-12《安全设施设计》中主要对策措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》的对策措施 | 落实完成情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |
| （一）监控、报警设施 |  |  |  |
| 1 | 仓库总数：2栋，仓库所需安装摄像头数：4个，应安装摄像头大门入口数：1个，监控室应安装摄像头数：1个，数字广播系统建设模与视屏监控系统结合建设。温度、湿度传感器数量：2个 | 改建的4#、6#库内和库外共安装4台摄像机，视频监控器等设备安装在值班室内；该企业原与猎华(江西)智能科技有限公司签订采购安装服务协议，由于短期内大量烟花爆竹仓库安装监控预警系统导致肇东市正泰日用品有限公司安装工期安排不上，天气转冷，不利于安装工作顺利进行，其决定在2026年天气转暖后，挑选更好的安装公司进行安装。肇东市正泰日用品有限公司已出具相关情况说明和原采购协议书 | 符合要求 |
| 2 | 视频监控系统电源由UPS不间断电源提供，可持续供电120min，网络视频服务器可连续存储不小于90天的视频录像。摄像机可根据现场情况调节监视角度和焦距，工作人员在原有值班室内监视监控器画面，就可以实现对库内重点监控区的动态监视，来保障库内安全 | 视频监控系统电源已配备UPS不间断电源提供，符合左列要求 | 符合要求 |
| （二）安全设施防护 |  |  |  |
| 1 | 4#、6#仓库主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限符合《建筑设计防火规范》表3.2.1二级耐火等级规定 | 4#、6#仓库主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限符合二级耐火等级 | 符合要求 |
| 2 | 四周修建密砌围墙，围墙高度为2米，围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离为5m。距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内设置防火隔离带，当危险性建筑物、构筑物外墙与围墙距离小于12米时，防火隔离带增加至12米并适当加高围墙，防止火焰传播 | 库区周边原已建高度≥2米的实体围墙，围墙库房之间的最小距离为5m | 符合要求 |
| 3 | 仓库内地面采用不发火花地面，做法为从底层起：①素土夯实②60厚C15砼垫层③水泥浆一道(内掺建筑胶)④20厚1:2.5水泥砂浆抹平(骨料用石灰石、白云石砂、NFC金属骨料)。不发火地面需经试验合格后方可使用 | 仓库内地面采用不发火花地面 | 符合要求 |
| （三）防雷、防静电设施 |  |  |  |
| 1 | 本烟花爆竹仓库按二类防雷设计，设置独立接闪杆作为接闪器，高度为18m，材质为铁制，每一引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50KΩm；接地装置接地极采用φ20，L=2500不锈钢，接地干线采用-40×4mm不锈钢，焊接连接，埋深不小于0.8m；焊接处做防腐，接地处做测试点 | 4#、6#1.3级仓库按二类防雷设置，设置独立接闪杆作为接闪器，高度为18m，材质为铁制，每一引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50KΩm；接地装置接地极采用φ20，L=2500不锈钢，接地干线采用-40×4mm不锈钢，焊接连接，埋深不小于0.8m；焊接处做防腐，接地处做测试点 | 符合要求 |
| 2 | 库房引下线利用-25×4镀锌扁钢暗敷设于墙内，上部与接闪网格焊接，下部与接地体焊接，利用地基内主筋作为接地极（焊接面积为主筋直径的6倍）。值班室及锅炉房防雷引下线利用Φ12热镀锌圆钢做引下线，暗敷与墙内；引下线上部与接闪器焊接,下部与接地体焊接；利用地基内主筋作为接地极（横截面积不小于两根Φ16钢筋或横截面积不小于四根Φ12钢筋焊接面积为主筋直径的6倍）,引下线间距沿周长计算不大于25m；引下线在室外地面下-1.0m处利用40×4热镀锌扁钢引出做为预留；每条引下线距地0.5米处设置一个断线卡，检测此建筑物的冲击电阻值 | 本项目防雷装置于2025年12月16日由具有资质的北京市雷恒安防雷设施检测服务中心检测合格，并出具《雷电防护装置检测报告》，编号：1012021002[2025]0768，各项检测结论符合要求。防静电装置于2025年12月10日由肇东市质量技术监督检验检测中心检测合格，并出具《防静电装置检测证书》，编号：JD2025089，检测结论为防静电指标符合要求 | 符合要求 |
| 3 | 接地极及接地线埋深不小于-1.0m(以平整后室外地坪计算)，且埋在冻土层以下，接地极采用L50×50×5，L=2500镀锌角钢，间距5m | 接地装置接地极采用φ20，L=2500不锈钢，接地干线采用-40×4mm不锈钢，焊接连接，埋深不小于0.8m | 符合要求 |
| 4 | 所有的连接必须采用焊接，焊接处补涂沥青或涂防腐油漆，室内保护接地、工作接地共用一个接地系统，总接地电阻不大于10欧姆，接地系统采用TN-S | 焊接处做防腐；防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤1Ω，接地系统采用TN-S | 符合要求 |
| （四）库区防护设施 |  |  |  |
| 1 | 为导出作业人员身体静电，在每个库门外设置1.3m高人体导静电装置（抚摸式不锈钢球） | 每个库门外设有人体导静电装置，并检测合格 | 符合要求 |
| 2 | 库房配备测温计、测湿计 | 每个库房均配备测温计、测湿计 | 符合要求 |
| （五）安全警示标志 |  |  |  |
| 1 | 安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。 本项目在库区多处位置设置了各种指示、警示作业安全等警示标志 | 检查时4#、6#库房未设置安全警示标志等，复查已完善 | 整改后 符合要求 |
| 二、减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
| （一）灭火设施 |  |  |  |
| 1 | 本项目改建烟花爆竹仓库2栋，改建4#仓库面积为224 m2，改建6#仓库面积为209m2，库区利旧原有有效容积为300m3的消防水池（地下）一座，并配备相应消防设施 | 本项目改建烟花爆竹仓库2栋，改建4#仓库面积为224 m2，改建6#仓库面积为209m2，各库房均配置有灭火器 | 符合要求 |
| （二）应急救援设施 |  |  |  |
| 1 | 配了现场受伤人医疗抢救装备 | 配备了现场受伤人医疗抢救装备 | 符合要求 |
| （三）劳动防护用品和装备 |  |  |  |
| 1 | 为能够接触到危险品的职工配备防静电服 | 为能够接触到危险品的职工配备了防静电服 | 符合要求 |

5.8.2 竣工验收检查

表5-13 烟花爆竹工程竣工验收检查表

| 序号 | 单元名称 | 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申 请 文 件 资 料 | 所在地县级以上人民政府出具的建设项目批准文件 |  | 提供有企业投资项目备案书，2025年6月17日在黑龙江省投资项目监管平台审批通过；提供有《烟花爆竹批发经营企业新、改、扩建申请表》 | 符合要求 |
|  |  | 工程设计文件和设计安全审查报告书 |  | 有《安全设施设计》，2025年10月21日绥化市应急管理局下发建设项目安全设施设计批复，编号：绥应急烟爆项目安设审字[2025]2号 | 符合要求 |
|  |  | 施工单位、评价单位资质证明 |  | 有评价单位资质，施工单位资质（建筑业企业资质证书编号：D223035349） | 符合要求 |
|  |  | 施工质量验收合格证明 |  | 与施工单位共同出具有工程验收报告，结论：该工程质量符合国建有关标准和设计要求 | 符合要求 |
|  |  | 消防安全验收合格证明 |  | 提供有消防设施检测报告，由于此次改建项目未涉及消防设施，因此消防验收意见书以原2007年肇东消防出具的《烟花爆竹仓库工程消防验收合格意见》，编号：肇（建验）字[2007]第0002号 | 符合要求 |
|  |  | 防雷检测合格证明 |  | 防雷防静电装置均经具有资质的相关单位检测合格并出具检测报告 | 符合要求 |
|  |  | 安全验收评价报告 |  | 原有建筑均已验收，有验收评价，此次为改建验收评价。 | 符合要求 |
|  |  | 相关检测检验报告 |  | 库区内防雷防静电等安全设施设备均经第三方具有相应资质的检测单位检测合格 | 符合要求 |
| 2 | 选 址 与 总 平 面 布 置 | 项目选址应符合城乡规划，避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等；危险品生产区不应布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。 |  | 选址符合城乡规划，避开了居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线 | 符合要求 |
|  |  | 生产项目应根据所生产的产品种类、工艺特性、生产能力、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区。 |  | 危险品总仓库按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产区、总仓库区宜设置在有自然屏障或有利于安全的地带，燃放试验场和销毁场宜单独设置在偏僻的地带。 |  | 危险品总仓库按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 无关人流和货流不应通过危险品生产区和总仓库区，危险品货物运输不宜通过住宅区；危险品运输道路不应在防护屏障内穿行通过。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物与其周围零散住户、村庄、公路、铁路、城镇和本企业总仓库等外部安全距离符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物之间、危险性建筑物与建筑物之间的内部最小距离符合标准规定。 |  | 危险品总仓库内部最小距离符合标准规定 | 符合要求 |
|  |  | 燃放试验场外部最小距离符合标准规定；危险品销毁场边缘距场外建筑物的外部最小距离不小于65m。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品总仓库区20kV 及以下变电所与危险品仓库的内部最小允许距离符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品总仓库区值班室结合地形布置在有自然屏障处，与危险品仓库的内部最小距离符合标准规定。 |  | 库区值班室按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品洞库或覆土库的选址和布置，应符合GB50154 的规定。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区，运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 同时生产多个产品类别的企业，根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线，且应分小区布置。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 厂（库）房的总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求，宜避免危险品的往返和交叉运输。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 计算药量大或危险性大的厂房和库房，布置在危险品生产区的边缘或有利于安全的地形处；比较危险或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口附近；粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区边缘。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
| 3 | 生 产 工 艺 | 生产工艺采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术，机械化生产符合有关安全规定和要求。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 按产品类型设置生产线，生产工序的设置符合工艺流程要求，各危险性建筑物或各工序的生产能力相匹配。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 有燃烧、爆炸危险的作业场所使用的设备、仪器、工器具满足使用环境的安全要求。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房允许最大存药量符合GB 11652 的有关规定；危险品中转库最大存药量不超过两天生产需要量，单库容量应符合标准规定；临时存药间（洞）最大存药量不应超过单人半天生产需要量，且不超过10kg。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 成品、有药半成品和药剂的干燥，采用热水、低压蒸汽或利用日光干燥，且干燥场所符合标准规定。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 干燥厂房内设置排湿装置、感温报警装置及通风凉药设施。并采取防止药物产生扬尘的措施。 |  | 无此项 | / |
| 4 | 建 (构) 筑 物 结 构 | 危险品厂房和库房应为单层建筑，其平面为矩形。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级不低于GB 50016 的规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产工序的危险等级、危险品仓库的危险等级分类符合标准的规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 1.1级、1.3级建筑物符合GB50161的规定，采用现浇钢筋混凝土框架结构。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 1.1级建（构）筑物应采用现浇钢筋混凝土框架结构或整 体现浇钢筋混凝土结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌 体承重结构。框架结构的填充墙应采用实心砖或多孔砖密砌。1.3级建（构）筑物应采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可 采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。填充墙应采用 实心砖或多孔砖密砌。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 1.1级、1.3级厂房结构构造、屋盖设置符合标准规定。砌体承重结构外墙四角及外墙交接处应设构造柱。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 抗爆间室的设置符合标准规定的要求；抗爆间室轻型窗的外面设置现浇钢筋混凝土抗爆屏院，抗爆屏院的平面形式、最小进深及高度符合标准规定。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 有易燃、易爆粉尘的厂房，采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物的净空、室内梁或板的最小净空、应满足正常的采光和通风要求。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 对于作业人员与药物直接接触的混药、造粒、装药等工序应设置防护隔离罩、隔离板或个体防护装置。对有升空迸射危险的生产岗位设置防迸射措施。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房安全出口的设置符合标准规定，1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积大于25m 2时，安全出口的数目不应少于2个。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房安全窗、疏散门、主通道的设置符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 厂房的人均使用面积的设置符合标准规定。1.1级厂房的人均使用面积不少于9.0m 2 ，1.3 级厂房的人均使用面积不少于4.5m 2 。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险性工作间的门、窗、内墙面、吊顶、地面的设置符合标准规定。黑火药和烟火药生产厂房应采用木门窗。门窗的小五金采用在相互碰撞或摩擦时不产生火花的材料。 |  | 非危险性工作间 | / |
|  |  | 危险品仓库建筑结构、安全出口、门窗、地面符合标准规定，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险品运输通廊和隧道的设置符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 厂 房 布 置 | 1.1级厂房应单机单栋或单人单栋独立设置。当采取抗爆间室、隔离操作时可以联建。引火线制造厂房应单间单机布置，每栋联建不超过4 间。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 1.3级厂房联建时应采用密实砌体墙隔开，且联建构间数不应超过6 间，当厂房建筑耐火等级为三级筑时，联建间数不超过4 间。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 机械插引厂房工作间联建间数不应超过4 间，且每个工作间应为单人、单机布置。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选，应独立设置厂房。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 不同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建。有固定作业人员的非危险品生产厂房不得和危险品生产厂房联建。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 危险品生产区内生活辅助用室和办公用室、门卫值班室设置符合标准规定。 | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  |  | 在危险品生产区内，当在两个危险性建筑物之间设置临时存药洞时，应符合标准规定。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 危险品生产厂房内的工艺布置应便于作业人员操作、维修以及发生事故时迅速疏散。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 危险品晒场场地平整，周围设置防护堤，防护堤顶面高出产品面1m。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 消防控制室、安全防范系统监控中心及自动控制室的设置符合标准规定。 | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 仓 库 设 置 | 危险品中转库、药物总库、成品总库与设计生产能力相匹配。 | 库房中转能力按要求设置 | 符合要求 |
|  |  |  | 中转库单库存药量：1.1级不超过500kg，1.3 级不超过000kg。 | 无此项 | / |
|  |  |  | 成品仓库单库存药量：1.1级不超过10000kg，1.3 级不超过20000kg；烟火药、黑火药、引火线不超过5000kg。 | 按要求设置，1.3 级库房药量未超过20000kg | 符合要求 |
|  |  |  | 成品仓库单栋建筑：1.1 级不超过500 m2 ，1.3 级不超过1000 m2 ，每个防火分区不超过500 m2 ；烟火药、黑火药、引火线不超过100 m2 。 | 按要求设置，1.3 级库房未超过1000 m2，每个防火分为未超过500m2 | 符合要求 |
| 5 | 防 雷 与 电 气 | 库区防雷设计应符合GB50057 的规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所的防静电措施设置符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 库区配电室、电机间、控制室的设置符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所的电气设备符合标准规定；采用的防爆电气设备应是按照现行国家标准生产的合格产品。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 生产时严禁工作人员入内的工作间，其用电设备的控制按钮应安装在工作间外，并应将用电设备的启停与门连锁，门关闭后用电设备才能启动。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所不设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所采用非防爆电气设备隔墙传动时，应符合标准规定，采取密封等安全措施。 |  | 无此项 | / |
|  |  | F0 类危险场所不应安装电气设备；当确需安装时，可设 置Da 或 Ga 级 、IP65 检测仪表，且电气设备允许最高表面温度，单基火药场所不应超过85℃，其他场所不应超过100℃。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | F0 类危险场所应选用不低于Db或Gb级、IP65、最高表面温度不超过135℃的灯具，且应安装在不可开启的窗户外。门灯及安装在外墙外侧的开关、配电箱等的选型应 与灯具防爆要求相同。 |  | 属F1类危险场，不涉及 | / |
|  |  | F1 类危险场所电气设备的选型应符合下列规定： 1、电气设备应选用不低于 Db或Gb级 、IP65 的产品，且允许最高表面温度单基火药场所不应超过100℃外，其他场所不应 超过135℃; 2、门灯及安装在外墙外侧的开关应选用不低于 Dc或Gc级IP54 的产品，且单基火药场所允许最高表面温度不应超过 100℃，其他场所允许最高表面温度不应超过135℃。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | F2 类危险场所电气设备、门灯及安装在外墙外侧的开关 应选用不低于 Dc 或 Gc 级 、IP54 的产品，且单基火药场所允许最 高表面温度不应超过100℃，其他场所允许最高表面温度不应超 过135℃。 |  | 属F1类危险场，不涉及 | / |
|  |  | 危险场所电气线路及敷设符合标准规定要求，电气线路严禁采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所电气线路绝缘电线或电缆线芯的材质和最小截面符合标准规定要 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 生产厂房、辅助厂房以及库房的照度符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 供电设计应符合GB 50052 有关三级负荷的规定，变电所设计符合GB 50053 的有关规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 生产过程中因突然中断供电有可能导致燃爆事故发生的用电设备、视频监控系统，安全防范系统、消防系统均设置应急电源。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 引入危险性建筑物的 1kV 以下低压线路的敷设符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 引入黑火药生产工房的1kV 以下低压线路，从配电端到受电端全长采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 与本企业无关的电气线路和通信线路是否穿越、跨越危险品生产区和总仓库区。当在危险品生产区或总仓库区围墙外敷设时，20kV 及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不小于35m。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和危险品总仓库区20kV 及以下的高压线路采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线距危险性建筑物的距离应符合下列规定： 1、 与1.1级危险性建(构)筑物的水平距离不应小于电杆挡距的2/3,且不应小于35m； 2、与1.3级建(构)筑物外墙的水平距离不应小于电杆高度 的 1 . 5 倍 。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区架空敷设 1kV 以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级建筑物外墙的距离不小于电杆高度的1.5倍，与生产烟火药和干法生产黑火药建筑物外墙的距离不小于35m。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区不应设置无线通信塔。当无线通信塔功率不大于50kW且设置在危险品生产区和总仓库区围墙外时，无线通信塔与危险性建筑物外墙距离不小于50m。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险性建筑物应采取防雷措施。防雷设计符合GB50057有关规定。危险性建筑物防雷类别符合标准规定要求。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性建筑物内电气设备的工作接地、保护接地、防雷电感应接地、防静电接地、信息系统接地符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行直接静电接地。静电接地系统应与电气设备的保护接地共用同一接地装置。危险场所中不能或不直接接地的金属设备、装置等，应通过防静电材料间接接地。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险场所的防静电地面及工作台面，其静电泄漏电阻值控制在0.05 MΩ～1.0MΩ。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 黑火药、烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧应设置人体综合电阻监测仪和人体静电指示及释放仪，在其附近设置备用接地端子。 |  | 无此项 | / |
| 6 | 消 防 与 给 排 水 | 消防给水系统的设置，消防水源、给水管网的设计符合标准规定。 |  | 按要求设置 | 符合要求 |
|  |  | 危险性厂库房室外消防用水量、消防储备水的补给与恢复符合标准规定。 |  | 消防用水量、消防储备水满足补给与恢复 | 符合要求 |
|  |  | 消防设施如室内消火栓系统、高位水池、高位水池、室外消火栓等的设置符合标准规定。 |  | 未涉及 | / |
|  |  | 仓库应按照GB50140 的有关规定配置灭火器。 |  | 已配置 | 符合要求 |
|  |  | 易发生燃烧事故的工作间内设置的雨淋灭火系统符合标准规定要求。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 有易燃易爆粉尘散落的工作场所设置清洗设施，并有充足的清洗用水。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 废水排放设计遵循清污分流、少排或不排出废水的原则。有害废水采取必要的治理措施。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 有易燃易爆粉尘散落的工作间设置排水沟。排水沟的设计符合国家现行有关标准的规定。 |  | 无此项 | / |
| 7 | 暖 通 工 程 | 采暖系统的型式与设计符合标准规定。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产厂房内的排风设计符合标准规定。 |  | 自然通风 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产厂房的通风和空气调节机室单独设置，不应与危险性工作间相通，且应设置单独的外门。 |  | 自然通风 | 符合要求 |
|  |  | 机械排风系统的设计符合标准规定要求：黑火药生产厂房内不得设计机械通风。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险性建筑物中，送、排风管道的形式、材质等符合标 准规定。 |  | 自然通风 | 符合要求 |
| 8 | 安 全 设 施 | 1.1级危险性建筑物应设置安全防护屏障，安全防护屏障的结构、形式等符合GB50161 规定。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 钢筋混凝土防护屏障应根据防护屏障内危险性建筑物的计算药量由抗爆设计确定。 |  | 无此项 | / |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区应设置高度不低于 2m 的围墙；围墙与危险性建构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m。 |  | 库区周边设有高度为2.2米的实体围墙 | 符合要求 |
|  |  | 距离危险性建构筑物外墙四周5m 范围内，设置防火隔离带。 |  | 设有防火隔离带 | 符合要求 |
|  |  | 危险品生产区和总仓库区视频监控、火灾自动报警系统、通讯设施、安全防范系统的设置符合标准规定。 |  | 设有视频监控 | 符合要求 |

5.8.3 评价小结

本项目《安全设施设计》安全措施基本落实，根据竣工验收检查表企业各方面均符合要求。

## 5.9 综合分析评价结果

评价组通过对资料审核，现场情况检查，小结如下：

1、企业已按相关规定制定了各项安全生产管理制度和操作规程，编制了事故应急救援预案，成立了应急救援领导小组和安全生产领导小组，特种作业人员经过应急管理等部门组织的相关培训并考核合格，资料审核单元所需的各项资料基本齐全。

2、总体布局和条件设施均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022要求。

3、安全防护设施、措施单元齐全，符合安全条件。

4、周边环境和内部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。

5、现场检查单元有1项不符合安全要求，整改后符合要求。

6、通过作业条件危险性评价，其储存运输作业单元的风险是可以避免或控制，在保证现有安全条件和落实安全措施（包括应急措施）的情况下，事故风险是可以接受的。

7、通过重大危险源辨识和重大事故隐患排查，该企业仓库改建项目仓库在对烟花爆竹双响成品的储存量加以控制后则均不构成烟花爆竹重大危险源；本项目不存在《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》中所列出20条重大隐患，亦无《防雷安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》中所规定的7条重大隐患。

8、《安全设施设计》提出的安全设施基本落实。

# 第六章 安全对策措施、建议及整改

## 6.1安全对策措施建议的依据及原则

1、安全对策措施的依据：

1）物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；

2）符合性评价的结果；

3）国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1）安全技术措施等级顺序：

（1）直接安全技术措施；

（2）间接安全技术措施；

（3）指示性安全技术措施；

（4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3）安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4）对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5）在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

## 6.2整改意见及整改复查情况

### 6.2.1整改意见

我公司评价人员于2025年11月1日对肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目进行现场检查，对库房存在的不符合安全要求之处提出以下整改意见，见表6-1：

表6-1 现场评价整改意见

| 序号 | 现场检查发现的问题 | 整改建议 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#、6#烟花爆竹仓库未设置工房标识牌 | 4#、6#1.3级库房应设置工房标识牌 | 中 |

### 6.2.2整改复查情况

根据肇东市正泰日用品有限公司整改回复，我公司2025年11月3日对该公司烟花爆竹储存库区改建项目安全验收评价所提出的整改意见进行了复查，详见表6-2：

表6-2 整改复查意见表

| 序号 | 现场检查发现的问题 | 整改情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#、6#烟花爆竹仓库未设置工房标识牌 | 4#、6#库房已设置工房标识牌 | 符合要求 |

## 6.3安全管理对策措施及建议

管理缺陷通常表现为无章可依、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。因此管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

由于烟花爆竹经营、储存过程中存在的不安全因素很多，所以要从安全管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少事故的发生，企业应做到以下几点：

1、根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准，结合公司的实际情况，对制定的安全管理制度进行修改和完善；参照《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）以及相关的法规和标准对岗位操作规程进行修改和完善。安全管理制度制定后必须严格执行。

2、根据企业实际情况进一步完善事故应急救援预案，并定期进行演练；针对演练中暴露的问题，进一步完善预案。以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。

3、对危险场所进行定期检查，发现问题及时整改。安全检查应具体、全面，同时建议在进行安全检查时作详细的检查记录，存档时间不少于1年，重要记录不少于3年，便于以后借鉴和提高安全管理水平。

4、定期对从业人员进行安全技术培训教育，使其增强事故防范意识和能力，提高一旦发生事故后的应急能力。

5、对从业人员要进行职业健康检查，并建立健康档案，发现健康问题及时采取措施。

6、企业依法为烟花爆竹储存库相关的从业人员缴纳工伤保险。

7、制定库区内运输管理规定，规定进入库区的机动车辆必须安装防火罩，防止机动车辆未装防火罩而产生危险。

8、按《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）的要求完善相关场所的安全标识标志。

9、改建项目的成品库定员装卸8人/栋，危险品储存库应按设计存放物品进行存储，不得超范围存放，不得超量存放、不得超员作业。

10、加强对烟花爆竹运输和配送工作的管理，建立健全产品流向登记制度，完善相关的交接程序，避免烟花爆竹的遗失、被盗、错数。加强对运输车辆出车前后的检查，防止因车辆机械故障导致运输事故的发生。

11、主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员取得了相应考核合格证书。仓库保管员、守护员应接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格，取得相应资格证书，其他从业人员应经本单位安全知识培训合格。

12、企业应制定详细的安全操作规程，作业人员应严格按照操作规程和作业规程进行作业，对搬运工、押运员和司机等要定期和不定期进行体能测试和安全教育，培训。

13、值班室内建议张贴当地政府有关部门和企业领导报警联系电话。

## 6.4安全技术对策措施及建议

### 6.4.1运输安全对策措施

1、按照《安全生产法》规定，应配备专（兼）职安全员和具备特种行业运输押运资格的相关运输、押运员各1名。

2、禁止不符合烟花爆竹运输要求的车辆进入库区装卸产品。

3、危险品运输车辆的技术状况必须经法定部门认定的检测机构检测合格，运输前、检查车况是否良好。

4、车厢、底板必须平坦完好，周围栏板、箱柜必须牢固，铁质底板装运危险物品时应采取有效防护措施，并配置消防器材。

5、运输车辆排气管必须装隔热和火星防护装置，进入危险品仓库区，排气管必须装上熄灭火星装置。

6、运输车辆电路系统应有切断总电源装置。

7、运输车辆车身有统一的颜色和图案，前后必须悬挂易燃易爆“危险品”警示标志。

8、储存库区内运输道作业中，危险品驾驶员在转运、驾驶时，应按照企业制定的规章制度作业，并严格控制车速。

9、装卸作业中，只许单件搬运，不得碰撞、拖拉、磨擦、翻滚和剧烈振动，不许使用铁撬等铁质工具。

10、进入仓库区的机动车辆，必须有消除防火花装置。

### 6.4.2储存安全对策措施

1、入库的成品应贴有明显的标签，包括名称、产地、出厂日期、危险等级和重量等。

2、危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛边长不应超过10m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。

3、成品成箱堆垛高度不超过2.5m。

4、库房内木地板，垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板外表面3mm以上，钉孔要用油灰填实。

5、严禁在库房内进行拆包、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。

6、库内应保持整洁，干燥，通风，箱垛堆码整齐，严禁超过核定的储量存放烟花爆竹。禁止非法生产的或收缴的、无检验合格证的、超过有效期的烟花爆竹与正常产品同库存放。

7、清退的烟花爆竹宜单独存放并注明品种和数量。变质和过期失效的烟花爆竹，应当及时清理出库，并报请有关部门组织监督销毁。

8、加强对烟花爆竹出入库的管理，完善出入库记录、流向（配送）记录，库存产品应做到帐、卡、物相符。

9、严禁野蛮装卸的行为，人工搬运烟花爆竹产品时一人限一箱，并做到轻拿轻放。禁止釆用不符合规定的车辆或工具运送烟花爆竹。

10、严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧物品带入仓库区内，严禁无关人员进入仓库区或在库区内进行其它无关活动。

11、视频监控系统应采取防止雷电波侵入的措施，建议在主机前端安装防电涌保护器和其它电气保护装置，所值守人员应熟练掌握视频系统的操作方法，视频监控系统应能24h保持工作。

12、对库区的安全设施（防雷、消防）和技防装备实行挂牌管理，落实日常管理责任，定期检测、检查和维护，以确保库区安全设施和技防范装备始终处于良好的工作状态。

13、及时按要求安装仓库安全预警系统。

## 6.5其他对策措施及建议

1、防护用品

应根据工作性质和劳动条件，配备符合国家或行业标准要求的防静电劳动防护用品，并执行检查和使用制度。严禁穿戴化纤织品的防护用品。

2、人员要求

1）新进工人必须进行安全教育和技术培训，取得操作后，才能上岗生产。

2）严禁穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣物，不准带有钢铁制品的钮扣、发夹，刀剪、锁链等进入危险库内。

3）严禁酒后上班。

3、装卸过程安全对策措施

1）搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。

2）禁止吸烟。

3）禁止燃放烟花爆竹。

4）机动车辆装卸时必须熄火并配备防火罩。

5）装卸时应由保管员监装监卸。

6）机动车不应直接进入1.3级建筑物内，装卸作业在各级危险性建筑物门前大于2.5m以外进行。

4、储存条件和环境

1）储存条件

工人入库时应保持门、窗开启通风正常。库区必须按规定设置消防器材和消防设施，工人入库最好配有蓄水的消防桶。

在含有下列情况之一者，应停止搬运，慎重处理。

（1）电源线路发生漏电、短路和其它情况不正常时；

（2）大雷暴雨时；

（3）室温超过45℃时。

2）储存环境

（1）库区附近应种植有抗污染性能的绿化植物，保持地面整洁，无散件、漏药。

（2）库房内应有测温、测湿计和报警装置，便于温、湿度的控制和突发情况下的报警。每天进行检查登记，作好防潮防漏、降温、通风处理。

（3）定期清理防火隔离带，确保防火安全。

（4）应在库房内地面做防潮措施。在雷雨天气应加强巡逻，应重点查看仓库的防漏、防潮情况，防止药物受潮发热引发自燃自爆。

（5）清扫前，应将成品搬离。

5、其他对策措施建议

1）库区安全距离范围内，有人员经过或劳作的地方应设置区域危险警示标志。

2）库区安全距离内，有人员密集、车辆经过的地方应设置区域危险、车辆慢行、禁止聚集等警示。

3）对突发性事故，如地震、洪灾等紧急情况，必须立即启动相应应急预案，及时采取应急措施，防止事态扩大。

4）做好使用期的地质灾害预警和防灾预案工作。

5）肇东市正泰日用品有限公司烟花爆竹储存库区消防设施应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求进一步完善。

6）建议企业库区内建筑物防雷、防静电装置设施应定期进行检测。

7）建议企业按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）要求定期维护视频监控系统，值守人员要加强监控设备的管理，熟练掌握其性能，按规程操作，保证设备能适时处于工作状态，防止出现“盲区”或“死角”。当条件具备时，视频监控设备尽快与主管部门联网运行。设施设备一旦损坏、失效，24小时内必须上报相关部门，做好值班记录，增强人力防范。

8）值班室内严禁设置展厅、办公室，根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第5.3.7条烟花爆竹批发经营企业展厅、办公室与危险品仓库的距离应按危险品总仓库区外部距离规定确定。

# 第七章 安全验收评价结论

## 7.1评价结果

本项目可存在的危险、有害因素是：火灾爆炸、中毒、车辆伤害、坍塌及触电等。其中以火灾、爆炸为主要危险有害因素。

根据国家法律法规和行业的相关标准及规定，本次安全评价以肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目及附属配套设施为评价对象，通过对业主提供资料的研究分析和现场勘察，对该仓库可能存在的危险、有害因素进行了辩识和分析，对其中存在的主要危险、有害因素进行了定性、定量评价，然后提出了相应的安全对策措施建议，形成评价结论。各评价单元的评价结果见表7-1。

表7-1 项目的评价结果表

| 序号 | 单元 | 可能发生的事故 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产基本资料审核单元 | / | 安全检查表 | 符合安全条件 |
| 2 | 总体布局、条件和设施单元 | / | 安全检查表 | 符合安全条件 |
| 3 | 安全防护设施、措施单元 | / | 安全检查表 | 安全防护、措施符合安全条件 |
| 4 | 周边环境和内部距离评价单元 | / | 安全检查表 | 周边环境和库区内部距离符合安全条件 |
| 5 | 现场检查单元 | 火灾、爆炸、坍塌、雷击 | 安全检查表 | 现场检查单元有1项不符合安全条件，经整改后符合安全要求 |
| 6 | 储存运输作业单元 | 火灾、爆炸、车辆伤害 | 作业条件危险性分析 | 高度危险2项；显著危险9项；一般危险4项；稍有危险2项。单元的风险是可以避免或控制，在保证现有安全条件和落实安全措施（包括应急措施）的情况下，事故风险是可以接受的 |
| 7 | 重大危险源及重大事故隐患判定 | / | 安全检查表 | 该企业不构成重大危险源，不存在重大事故隐患，符合要求 |
| 8 | 《安全设施设计》安全措施落实情况 | / | 安全检查表 | 建设项目按照“三同时”进行，落实了《安全设计设施》中的安全对策措施。 |

## 7.2评价结论

通过对肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全验收评价，现得出以下结论：

1、经肇东市应急管理局、绥化市应急管理局等部门审批通过，同意在在原库区内改建4#仓库（面积224㎡、限药量4480kg）、6#仓库（面积209㎡、限药量4180kg），新建8#值班室（48㎡）。建设项目（肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目）2025年06月17日在黑龙江省投资项目监管平台审批通过（见附件《企业投资项目备案承诺书》），项目代码：2506-231282-04-02-871189。

2、2025年8月委托贵州汇和安全评价有限公司出具《肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目安全预评价报告》；于2025年09月委托具有化工石化医药行业工程设计乙级资质的哈尔滨华智原创设计咨询有限公司（证书编号：A223014323，资质等级：乙级）进行安全设施设计，同时出具《安全设施设计》；安全设施设计经绥化市应急管理局组织的专家组审查通过，2025年10月21日取得绥化市应急管理局审批意见《烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书》。编号：绥应急烟爆项目安设审字[2025]2号。

3、本项目总平面布置、功能分区合理；建筑物耐火等级、防火间距符合《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）等规范的要求。

4、该企业库区内各库房均不构成烟花爆竹重大危险源，但建议企业按照重大危险源进行安全管理，制订完善事故应急救援预案，配置有关的应急救援设施、设备，并定期演练不断完善。

5、本项目实施后应重点防范的危险因素为火灾爆炸，对易发生火灾爆炸的烟花爆竹产品应加强巡视及管理，做好烟花爆竹储存库区火灾爆炸事故的专项应急预案和现场处置方案，确保仓储安全和疏散安全。

6、本项目烟花爆竹仓库建筑工程、运输单元安全措施、防雷防静电设施等设施符合规范要求，能够满足烟花爆竹库区的储存要求。

7、本项目按照安全“三同时”进行，落实了《安全设施设计》中提出的安全对策措施。

8、建设单位对本报告中所提出的危险、有害因素应引起重视，将本报告中提出的安全对策措施、建议，在储存、经营及日常安全管理过程中考虑、补充。

9、安全管理

1）该公司已建立了安全生产责任制，防火防爆安全管理责任制度，建立了包括安全教育、安全检查、安全检修等各类事故管理责任制度和事故应急预案，事故急预案已在肇东市应急管理局备案。

2）该公司成立了安全生产管理组织机构，配备了专职安全管理人员。主要负责人和安全生产管理人员均参加了相关安全培训，经考核合格后，取得了考核合格证。

3）落实了员工的安全技术培训、岗位技能培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。对新从业人员实行先安全生产教育培训，后上岗制度。

4）在安全教育培训、劳动防护用品、安全设施等方面做了相应的安全投入。该企业为员工购买了工伤保险。

5）针对评价过程中发现的安全隐患和提出的整改意见，该企业已作出了相应的整改。

结论：我中心项目评价组经综合以上分析认为，肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目的平面布置、安全管理、建构筑物、安全设备设施、安全管理符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）等规范规定，符合相关的法律、法规、标准的规定，根据《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第65号）第六条（三）和《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第六条的规定及其条文说明，该企业烟花爆竹库房储存能力和经营规模符合相关规范要求，该企业主要危险和有害因素对象在采取本报告所要求的安全对策措施后，其风险可以被控制在可接受的程度。

综上所述：肇东市正泰日用品有限公司仓库改建项目的主体工程及安全设施具备安全验收条件；

肇东市正泰日用品有限公司具备经营（储存）爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、架子烟花类（C级）、组合烟花类（C级、D级）产品的安全条件。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年12月25日

评价人员现场照片