中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目安全预评价报告           GAAP[2025]0611

中国石油天然气股份有限公司

甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目
安全预评价报告

(备案版)

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
APJ-（赣）-002

2025年9月

中国石油天然气股份有限公司

甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目
安全预评价报告
(备案版)

法 定 代 表 人：应  宏
技 术 负 责 人：周红波

评价项目负责人：吴  爽
(安全评价机构公章)

2025年9月

中国石油天然气股份有限公司

甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目
安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
2025年9月9日
规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。
评 价 人 员

	分  类
	姓  名
	职业资格证书编号
	从业信息

识别卡编号
	签  字

	项目负责人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	

	项目组成员
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	

	报告编制人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	

	
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	

	报告审核人
	吕红转
	1800000000201102
	019435
	

	过程控制负责人
	黄香港
	S011035000110191000617
	024436
	

	技术负责人
	周红波
	1700000000100121
	020702
	


前  言
中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司(以下简称“该公司”)成立于2001年06月06日，类型：股份有限公司分公司，负责人：付泽，经营场所：甘肃省陇南市武都区城关镇北山东路84号,主要经营范围：成品油零售；燃气汽车加气经营；燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装。
该公司现有经营中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站成立于2007年，于2023年12月14日取得由陇南市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，于2024年1月16日取得有陇南市商务局核发的成品油零售经营批准证书。现拟在原加油站基础上投资建设徽县麻沿加油站油增气项目，未新增用地，原加油站已取得相关《国有土地使用证》。本报告仅针对拟增设的LNG加气部分进行安全预评价。

本次安全预评价的对象为中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目(以下简称“该项目”)。
该项目于2025年5月9日取得了陇南市徽县发展和改革局核发的《甘肃省投资项目信用备案证》(徽发改备[2025]24号)，项目名称：徽县麻沿加油站油增气项目，项目法人单位：中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司，项目代码：2505-621227-04-01-858546，统一社会信用代码：91621200719099822G，建设性质：扩建。

该项目备案建设规模及内容：项目占地面积3378.06平方米，利旧2台50立米汽油油罐、1台50立方米柴油油罐，利旧1台双枪双油品、1台四枪双油品潜油泵式加油机；利旧卸油油气回收系统，加油油气回收(分散式)系统；油品总罐容为150立方米，柴油罐容积折半计入后总容积为125立方米。新增LNG加气站部分：新设箱式LNG橇装设备1套，橇外设1台LNG双枪加气机，新设BOG回收橇1台。站房利旧改造。项目总投资约550万元，全为自有资金。

该项目实际拟建设内容为：新设箱式LNG橇装设备1套(含60m³LNG卧式储罐1台，LNG潜液泵1台，放空管1根)，橇外设1台LNG双枪加气机，新设BOG回收橇1台。

利旧加油站部分：利旧2台50m³汽油罐、1台50m³柴油罐；利旧1台双枪双油品/1台四枪双油品潜油泵式加油机；利旧卸油油气回收系统，加油油气回收(分散式)系统：油品总罐容为150m³，柴油罐容积折半计入后总容积为125m³。
该项目属于加油与LNG加气合建站，其中加油部分设50m³汽油罐2台,50m³柴油罐1台，总罐容为125m³，(柴油折半计)；加气部分拟设6Om³LNG卧式储罐1台。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.16条规定，可知Vo1/240＋VLNG1/180≤1，故该项目拟为一级加油与LNG加气合建站。

该项目经营的液化天然气(CAS号：8006-14-2)被列入《危险化学品目录(2022调整版)》中，属于危险化学品。该项目经营的液化天然气属于《城镇燃气管理条例》(国务院令〔2010〕第583号，根据国务院令〔2016〕第666号修正)第二条中规定的作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，因此，该项目属于城镇燃气经营项目。
为依法贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2014〕第13号，根据中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号公布，根据原国家安全监管总局令〔2015〕第77号修正)等有关法律、法规关于建设项目安全设施“三同时”的规定，实现建设项目的本质安全，受中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)承担了中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目安全预评价工作。本次安全预评价范围包括：该项目的周边环境、总平面布置及利旧改造建(构)筑物、工艺、设备设施及改造部分配套的公用工程和安全管理等。该项目的选址、已建成加油部分、利旧建构筑物、涉及的危险化学品的站外运输及后期的新、改、扩建及加油部分等均不在本次评价范围内。

为此，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心成立了项目组，参考原国家安全生产监督管理总局发布的《安全评价通则》(AQ8001-2007)有关要求，开展对该项目的安全预评价工作。

安全预评价报告的主要内容包括：概述；建设项目概况；危险、有害因素的辨识与分析；单元的划分和分析方法的选择；定性、定量分析；安全对策措施及建议；安全预评价结论七个部分。根据该项目的实际情况和可行性研究报告等资料，采用安全检查表法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)、因果图(鱼刺图)分析法、TNT当量法蒸气云爆炸事故模型进行了定性、定量分析，确定了危险(有害)程度，最后提出了有针对性的安全对策措施，并得出了安全预评价的结论。

本报告是安全预评价过程的具体体现和概括性总结，是分析对象实现安全运行的技术性指导文件，对项目完善自身安全管理、应用安全技术等方面具有重要作用。本报告经审查后，将为下一阶段的设计以及主管部门实施监督管理提供依据。

本报告在编制及评价工作开展期间得到了企业及有关人员的大力支持，在此表示衷心感谢!
目  录

11 概  述


11.1 编制目的


11.2 安全评价对象及范围


11.3 编制程序


21.4 安全预评价编制依据


92 建设项目概况


92.1 建设单位简介


92.2 建设项目简介


102.3 地理位置及周边环境


152.4 总平面布置及建(构)筑物情况


212.5 工艺流程及主要设备设施


252.6 公用工程及辅助生产设施


332.7 安全管理


363 危险、有害因素的辨识结果及依据说明


363.1 危险、有害因素的辨识依据说明


373.2 危险、有害因素的辨识


423.3 自然灾害和社会危害因素分析


443.4 危险、有害因素分析


483.5 危险、有害因素分析


693.6 事故类型汇总


703.7 “两重点一重大”分析结果


723.8 防爆区域划分结果


733.9 事故案例分析


754 评价单元的划分和评价方法的选择


754.1 评价单元划分的原则和方法


754.2 评价单元划分的结果


764.3 评价方法的选择


784.4 评价方法的介绍


815 定性、定量评价


815.1 建设项目外部安全条件单元


815.2 总平面布置及建(构)筑物单元


845.3 主要生产工艺及储存设施单元


935.4 公用工程及辅助设施单元


995.5 安全管理单元


1015.6 定量评价


1026 安全对策措施及建议


1046.1 安全对策措施建议的依据、原则


1056.2 本报告补充提出的安全对策措施


1216.3 事故应急预案编制内容的建议


1267 安全条件评价结论


1267.1 主要危险、有害因素及其分析结果


1277.2 应重点防范的重大危险有害因素


1287.3 应重视的重要安全对策措施


1337.4 危险、有害因素受控的程度


1337.5 安全生产条件评价结论



附  录
1、安全评价委托书

2、现场勘查人员组成表

3、营业执照

4、《国有土地使用证》
5、《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》
6、《甘肃省投资项目信用备案证》
附  图

附图1 地理位置图

附图2 现状图
附图3 总平面布置图

附图4 LNG加气工艺流程图 

附图5 加气工艺设备及管沟平面布置图
附图6 接地平面图 

附图7 爆炸危险区域划分图

附图8 站区消防设施平面布置图

附图9 可燃气体探测器及急停按钮平面布置图

附图10 自动摄像监视平面图
1 概  述

1.1 编制目的

(1)查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益；

(2)提高系统本质安全化程度，避免选用不安全的工艺流程和危险的原辅材料以及不合适的设备、设施，避免安全设施不符合要求或存在缺陷，并提出减少或消除危险的有效方法；

(3)为下一步安全设施设计提供依据。

本报告通过对该项目的主要危险、有害因素进行定性、定量分析，确定其危险(故障)等级或程度，根据危险、有害因素发生原因提出有针对性、技术可行性和经济合理的安全对策措施，为该项目安全生产的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。本报告主要提供给设计单位作为编制安全设施设计的技术依据，落实本报告提出的各项措施，切实做到建设项目的“三同时”，同时为相关部门实施监察、管理提供依据。

1.2 安全评价对象及范围

本次安全评价的对象是中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目。

评价范围包括：该项目的周边环境、总平面布置及利旧改造建(构)筑物、工艺、设备设施及改造部分配套的公用工程和安全管理等。

该项目的选址、已建成加油部分、利旧建构筑物、涉及的危险化学品的站外运输及后期的新、改、扩建及加油部分等均不在本次评价范围内。

1.3 编制程序

本报告编制程序为：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分单元及选择分析方法；定性、定量分析；提出安全对策及建议；做出分析结论；编制安全生产条件和设施综合分析报告。

该项目安全预评价程序框图详见下图1.3：

[image: image1.png]













图1.3 安全预评价程序框图
1.4 安全预评价编制依据

1.4.1 法律、法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，根据中华人民共和国主席令〔2009〕第18号、〔2014〕第13号、〔2021〕第88号修正)

(2)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令〔1994〕第28号，根据中华人民共和国主席令〔2009〕第18号、〔2018〕第24号修正)

(3)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令〔2007〕第69号，根据中华人民共和国主席令〔2024〕第25号修正)

(4)《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令〔2013〕第4号)

(5)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔1998〕第4号，根据中华人民共和国主席令〔2008〕第6号修订，根据中华人民共和国主席令〔2019〕第29号、〔2021〕第81号修正)

(6)《危险化学品安全管理条例》(国务院令〔2002〕第344号，依据中华人民共和国国务院令〔2011〕第591号、〔2013〕第645号修正)

(7)《特种设备安全监察条例》(国务院令〔2003〕第373号，根据国务院令〔2009〕第549号修订)

(8)《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令〔2003〕第375号，根据中华人民共和国国务院令〔2010〕第586号修正，自2011年1月1日起施行)

(9)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令〔2007〕第493号)

(10)《生产安全事故应急条例》(中华人民共和国国务院令[2019]第708号，自2019年4月1日起施行)

(11)《城镇燃气管理条例》(国务院令〔2010〕第583号，根据国务院令〔2016〕第666号修正)

(12)《甘肃省安全生产条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告〔2006〕第36号，根据甘肃省人民代表大会常务委员会公告〔2016〕第39号、〔2022〕第142号修订)

(13)《甘肃省消防条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告〔2010〕第27号，根据甘肃省人民代表大会常务委员会公告〔2021〕第70号修订)

(14)《公路安全保护条例》(中华人民共和国国务院令第593号，自2011年7月1日起实施)

(15)《甘肃省燃气管理条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第〔十四届〕23号)
(16)《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行)
1.4.2 规章及有关文件

(1)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令〔2010〕第36号，根据原国家安监总局令〔2015〕第77号修正)

(2)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安监总局令〔2010〕第30号，根据原国家安监总局令〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修正)
(3)《危险化学品目录(2022调整版)》(中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告〔2022〕第8号)

(4)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》(国家安全生产监督管理总局)

(5)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)

(6)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)

(7)《生产经营单位安全培训规定》(原国家安监总局令〔2006〕第3号，根据原国家安监总局令[2015]第63号、〔2015〕第80号令修正)

(8)《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管三〔2011〕142号)

(9)《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》(安监总厅安健〔2018〕3号)

(10)《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》(建城[2014]167号)

(11)《爆炸危险场所安全规定》(劳部发〔1995〕56号)

(12)《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正)

(13)《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕年第3号)

(14)《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第74号)

(15)《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》(甘肃省人民政府〔2009〕第61号令公布，根据甘肃省人民政府〔2017〕第133号令修订)

(16)《甘肃省生产安全事故隐患排查治理办法》(甘肃省人民政府令〔2016〕第127号公布，根据甘肃省人民政府令〔2024〕第176号修订，自2024年9月1日起施行)

(17)《安全生产责任保险实施办法》(安监总办〔2017〕140号)

(18)《住房城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》(建城规〔2019〕2号)

(19)甘肃省住房和城乡建设厅关于转发《住房城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》的通知(甘建城〔2019〕126号)

1.4.3 标准、规范

(1)《安全评价通则》(AQ8001-2007)
(2)《安全预评价导则》(AQ8002-2007)
(3)《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

(4)《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)(2020版)

(5)《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)

(6)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)

(7)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB∕T29639-2020)

(8)《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)

(9)《工业电视系统工程设计标准》(GBT 50115-2019)

(10)《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》(CJJ 51-2016)

(11)《甘肃省建筑抗震设计规程》(DB62/T25-3055-2020)
(12)《生产安全事故应急演练基本规范》(AQ/T9007-2019)

(13)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)

(14)《安全色和安全标志》(GB2894-2025)

(15)《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

(16)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)

(17)《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)

(18)《工业金属管道设计规范(2008年版)》(GB50316-2000)

(19)《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)
(20)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

(21)《石油化工静电接地设计规范》(SH/T3097-2017)
(22)《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)
(23)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
(24)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

(25)《危险货物品名表》(GB12268-2012)

(26)《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)

(27)《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T 146-2011)

(28)《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)

(29)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

(30)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

(31)《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)

(32)《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)

(33)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)
(34)《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)
(35)《用电安全导则》(GB/T13869-2017)
(36)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

(37)《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB50011-2010)
(38)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

(39)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

(40)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

(41)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

(42)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)

(43)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》(GB50461-2008)

(44)《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》(GB50517-2010)

(45)《液化天然气的一般特性》(GB/T19204-2020)

(46)《低温阀门技术条件》(GB/T24925-2019)

(47)《低温介质用紧急切断阀》(GB/T24918-2010)

(48)《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)

(49)《钢质管道外腐蚀控制规范》(GB/T21447-2018)

(50)《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》(SH3501-2021)

(51)《液化天然气用不锈钢无缝钢管》(GB/T38810-2020)

(52)《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T12459-2017)

(53)《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)

(54)《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

(55)《液化天然气》(GB/T38753-2020)

(56)《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

(57)《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-2009)
(58)《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

(59)《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)
(60)《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB 39800.1-2020)

(61)《个体防护装备配备规范 第2部分：总则》(GB 39800.2-2020)

(62)《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2023)

(63)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)
1.4.4 其他技术资料
(1)营业执照

(2)《国有土地使用证》

(3)《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》

(4)《甘肃省投资项目信用备案证》
(5)企业提供的其他资料
2 建设项目概况

2.1 建设单位简介

该公司成立于2001年06月06日，类型：股份有限公司分公司，负责人：付泽，经营场所：甘肃省陇南市武都区城关镇北山东路84号,主要经营范围：成品油零售；燃气汽车加气经营；燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装。
2.2 建设项目简介

项目名称：中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目
项目地点：甘肃省陇南市徽县麻沿乡麻沿村
项目代码：2505-621227-04-01-858546
项目性质：扩建

项目等级：一级加油与LNG加气合建站

该项目实际拟建设内容为：新设箱式LNG橇装设备1套(含60m³LNG卧式储罐1台，LNG潜液泵1台，放空管1根)，橇外设1台LNG双枪加气机，新设BOG回收橇1台。

利旧加油站部分：利旧2台50m³汽油罐、1台50m³柴油罐；利旧1台双枪双油品/1台四枪双油品潜油泵式加油机；利旧卸油油气回收系统，加油油气回收(分散式)系统：油品总罐容为150m³，柴油罐容积折半计入后总容积为125m³。
该项目属于加油与LNG加气合建站，其中加油部分设50m³汽油罐2台,50m³柴油罐1台，总罐容为125m³，(柴油折半计)；加气部分拟设6Om³LNG卧式储罐1台。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.16条规定，可知Vo1/240＋VLNG1/180≤1，故该项目拟为一级加油与LNG加气合建站。

2.3 地理位置及周边环境
2.3.1 地理位置

该项目位于甘肃省陇南市徽县麻沿乡麻沿村。徽县位于甘肃省东南部，地处西秦岭南麓，嘉陵江上游的徽成盆地，东邻秦川，南通巴蜀。全县辖15个乡镇，213个行政村，总面积2722平方公里[1]，海拔在700--2000米之间，南北为山地，中部为浅山丘陵，属北暖温带向亚热带过渡性季风气候，年均气温12.5℃，无霜期209天，年均降雨量770.7mm,气候宜人，风景秀美，植被茂盛，物产丰饶，素有“陇上小江南”之美誉。

徽县位于甘肃省东南部陕、川交界地带，地处北纬33°32′-34°10′，东经105°34′-106°26′之间，西接成县、西和县，北接天水市，南邻陕西省略阳县，东与两当县接壤。南北长65km，东西宽49.5km，总面积2722平方公里。徽县东距两当县城46公里，宝鸡市181公里，西安市383公里；南距陕西省略阳县县城93公里；西距成县县城67公里，陇南市所在地武都区215公里；北距天水市秦州区152公里；东南距陕西省汉中市241公里，西南距四川省成都市550多公里，西北距省会兰州市514公里，东北距首都北京市1600多公里。

该项目所在地地理位置图如下图所示：

[image: image7.jpg]



图2.3.1 地理位置图
2.3.2 周边环境

该项目站址的东侧为内部路、架空电力线，南侧为空地，西侧为G316国道，北侧为空地。该项目站址周边关系如下图所示。
该项目站址周边情况如下图所示：
	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	图2.3.2-1 站址的东侧
	图2.3.2-2 站址的南侧

	[image: image4.jpg]> aw

|

%
2,

o7





	[image: image5.jpg]




	图2.3.2-3 站址的西侧
	图2.3.2-4 站址的北侧


该项目站内设施与站外建(构)筑物的安全间距详见表2.3.2所示：
表2.3.2 该项目站内设施与站外建(构)筑物的安全间距一览表

	站内设施
	站外建(构)筑物
	标准要求的防火间距/m
	拟设的安全间距/m
	是否符合要求
	备注

	LNG部分
	LNG储罐
	东
	架空电力线
	1.5H，即13.5m
	15
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	10
	18.1
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	12
	49.8
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	LNG加气机
	东
	架空电力线
	1.0H，即9m
	58.6
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	6
	62.3
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	8
	13.8
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	LNG卸车点
	东
	架空电力线
	1.0H，即9m
	27.8
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	6
	30.9
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	8
	47.8
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	LNG放空管管口
	东
	架空电力线
	1.0H，即9m
	19.1
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	6
	22.6
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	8
	57.6
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	BOG回收撬
	东
	架空电力线
	1.0H，即9m
	9.1
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	6
	12.5
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	8
	64.7
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	汽油设备
	加油机
	东
	架空电力线
	6.5
	50.2
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	5
	50.3
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	5
	21.7
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	埋地油罐
	东
	架空电力线
	1.5H，即13.5m
	26.9
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	5.5
	27.2
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	7
	28.7
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	通气管管口
	东
	架空电力线
	6.5
	26.9
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	5
	27.2
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	5
	38.2
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	柴油设备
	加油机
	东
	架空电力线
	6.5
	57.8
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	3
	60.3
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	3
	14.1
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	埋地油罐
	东
	架空电力线
	0.75H，即6.75m
	26.9
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	3
	27.2
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	3
	28.7
	符合
	主干路

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	

	
	通气管管口
	东
	架空电力线
	6.5
	26.9
	符合
	杆高9m，无绝缘层

	
	
	
	内部路
	3
	27.2
	符合
	次干路

	
	
	西
	G316国道
	3
	38.2
	符合
	主干道

	
	
	南
	空地
	--
	--
	--
	

	
	
	北
	空地
	--
	--
	--
	


注：表中标准要求安全间距依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中4.0.7条。

由上表可知，该项目站内设施与站外建(构)筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。
2.3.3 自然条件

(1)气候条件
陇南徽县气候属北亚热湿润、暖温半湿润、高原湿润等多种气候过渡带。气候特点：南北温差大、垂直变化明显。南部高山峡谷区形成亚热带、温带、寒带叠次衔接的气候区，河谷地带年平均气温15℃，半山区年均气温10℃以上，高山区年平均气温10℃。
(2)水文条件

徽县河流属长江水系嘉陵江支流罗家河，为徽县过境最大河流，发源于北秦岭南麓的大散关，流经陕西凤县、甘肃两当县入县境，流经县境东南部，流域面积280.6km2。境内流水量13.31亿m³，其中入流水量9.43亿m³，自产水3.88亿m³，县境年平均流量51.7m³/s,年输沙量24.42万吨。罗家河县境水能蕴藏量3.8万千瓦。罗家河水流主要集中在7、8、9月份，其中1981年历史最大洪流峰流量9800m³/s。

根据《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》可知：通过钻孔简易水文观测，场地内地下水埋藏类型为潜水。②层圆砾潜水含水层，水位埋深为3.20~4.90米，地下水位高程介于1326.01~1327.58米，主要接受麻沿河(支流)补给，地下水位受季节影响较大。根据区域水文地质资料，场地地下水水位变幅约1.50m，近3~5年历史最高水位1328.58m，历史最高水位1329.08m。故本工程场地抗浮设计水位按1329.08m考虑。②层圆砾的渗透系数K值为40m/d。
(3)地质、地形及地貌

徽县裸露岩石有变质岩、沉积岩、岩浆岩三大类。带的走向总的趋势呈东西向摆布。南部以属沉积岩的石灰岩为主，中部以风成黄土为主，北部以属岩浆岩（侵入岩）的花岗岩为主。由于石炭纪海侵，三迭纪的印支造山运动，白垩纪的燕山等几次造山，整体发生断裂，上盘下移，局部挤压，形成部分碎硝岩体。

徽县地处秦岭山脉中的一个狭长下凹盆地-徽成盆地，地形总的趋势是南北山区地势高、像盆缘，东西部、中部丘陵地势低、像盆底，海拔704-2504米，平均海拔1371米。经多次造山运动，形成明显的三个地质单元。南部为加里东海西熠皱带；中部为新凹陷带；北部为海西印支熠皱带。徽县地貌的形成经过多次运动出现了三个明显较大的地貌构造单元。
根据《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》可知：根据钻探揭露和野外原位测试，结合室内土工试验分析，场地内地基土由第四纪全新统人工堆积层(Q4m1)素填土;第四纪全新统冲洪积层(Q4a1+p1)圆砾、粉质黏土；石炭纪中石炭世(C2)炭质板岩组成。

拟建场地的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。场地类别为II类，未发现不良地质作用，场地属建筑抗震的一般地段，适宜进行本工程的建设。
(4)地震

根据国家标准《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB50011-2010)的地震烈度区划和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，该地区抗震设防烈度为8度，地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.40s，设计抗震分组为第二组。

2.4 总平面布置及建(构)筑物情况

2.4.1 用地面积

该项目为原址油增气项目，未新增用地，原址占地面积3378.06m2。
2.4.2 总图及平面布置
该项目拟分区布置，主要分为站房、加油加气区、LNG工艺区、油罐区、杆变等区域。

加油加气区(利旧改造)设在站区中部，利旧螺栓球网架罩棚一座，罩棚下原设置2个加油岛，设2台加油机，现拟将西侧柴油加油岛改造为加油加气岛，增设1台双枪LNG加气机，新设18套标准防撞柱。

站房(利旧改造)在加油加气区东侧，为二层框架结构。一层原设储藏间、值班室、办公室、便利店、配电室、采暖间、柴油发电机间等功能开间。本次拟将1层值班室改为男卫、储藏间改为女卫；采暖间改为空压机间；柴油发电机间改为加气控制室；站房二层利旧，设有值班室、餐厅，本次拟对餐厅进行改造，将餐厅采用实体墙隔开分为前室及餐厅，面向LNG工艺区一侧即前室窗户拟进行封堵，并拟在餐厅设置壁挂炉。
LNG工艺区拟设在站房东侧，拟新设箱式LNG橇装设备1套(含60m³LNG卧式储罐1台，LNG潜液泵1台，放空管1根)，新设BOG回收橇1台。
油罐区(利旧)设在站房北侧，设3台SF双层油罐，设50m³汽油罐2台,50m³柴油罐1台。卸油口布置在油罐区西侧，通气管布置在油罐区东侧。卫生间原设在站房南侧，本次拟拆除。卫生间北侧架空通信线拟移除。
本次扩建拟利旧改造化粪池1座。拆除站房东侧蔬菜大棚1.8m高围墙40m；原站区蔬菜大棚处水井停用。
拆除迁移原有杆变1座，迁移至站区东南角并扩容。
站区东侧、北侧、南侧围墙采用非燃烧实体围墙及铁艺围栏。

站区出入口沿G316国道一侧分开设置。
该项目设备设施之间防火间距情况详见表2.4.2所示：

表2.4.2该项目设备设施之间防火间距
	设施名称
	LNG

储罐
	LNG

放空管
	LNG

卸车点
	LNG

加气机
	LNG

潜液泵池
	BOG回收撬
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管口
	柴油通气管口
	油品

卸车点
	加油机
	依据

	汽油罐
	标准值
	10
	6
	6
	4
	6
	6
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.13-1、5.0.13-2条

	
	拟设距离
	23.2
	30.5
	25.1
	15.8
	20.3
	33.7
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	

	柴油罐
	标准值
	8
	6
	6
	4
	6
	4
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	29.1
	35.9
	31.5
	18
	28
	38.2
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	

	汽油通气管口
	标准值
	8
	6
	8
	8
	8
	6
	--
	--
	--
	--
	3
	--
	

	
	拟设距离
	26.7
	33.5
	28.9
	31.9
	25.3
	36
	--
	--
	--
	--
	
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	符合
	--
	

	柴油通气管口
	标准值
	8
	6
	6
	6
	6
	4
	--
	--
	--
	--
	2
	--
	

	
	拟设距离
	26.7
	33.5
	28.9
	31.9
	25.3
	36
	--
	--
	--
	--
	
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	符合
	--
	

	油品

卸车点
	标准值
	8
	6
	6
	6
	6
	6
	--
	--
	3
	2
	--
	--
	

	
	拟设距离
	32.4
	40
	33.4
	24.7
	28.2
	43.8
	--
	--
	
	
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	符合
	符合
	--
	--
	

	加油机
	标准值
	6
	6
	6
	2
	6
	6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	29
	36.7
	27.5
	2.6
	23.7
	43.7
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	LNG

储罐
	标准值
	--
	--
	2
	2
	--
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	--
	--
	2.5
	36.3
	--
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	--
	--
	符合
	符合
	--
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	LNG

放空管
	标准值
	--
	--
	3
	--
	--
	3
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	--
	--
	9.5
	--
	--
	7.6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	--
	--
	符合
	--
	--
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	LNG

卸车点
	标准值
	2
	3
	--
	--
	--
	3
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	2.5
	9.5
	--
	--
	--
	17.1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	--
	--
	--
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	LNG

加气机
	标准值
	2
	--
	--
	--
	--
	6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	36.2
	--
	--
	--
	--
	51.3
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	--
	--
	--
	--
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	LNG潜液泵池
	标准值
	--
	--
	--
	--
	--
	6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	拟设距离
	--
	--
	--
	--
	--
	16.6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	
	结论
	--
	--
	--
	--
	--
	符合
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	站房
	标准值
	6
	8
	6
	6
	6
	5
	4
	3
	4
	3.5
	5
	5(4)
	

	
	拟设距离
	14.2
	22
	12.5
	16
	9.8
	29.7
	4.5
	11.3
	9.3
	9.3
	8.7
	8(16)
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	

	配电室
	标准值
	6
	10
	7.5
	7.5
	7.5
	--
	4.5
	3
	5
	3
	4.5
	6(3)
	

	
	拟设距离
	14.5
	22.2
	12.8
	19
	9.6
	--
	17.6
	24.7
	22.2
	22.2
	22.3
	12(20)
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	

	加气控制室
	标准值
	6
	10
	7.5
	7.5
	7.5
	--
	4.5
	3
	5
	3
	4.5
	6(3)
	

	
	拟设距离
	16.8
	24.3
	14.8
	17
	12.4
	--
	21
	27.8
	25.7
	25.7
	25
	11(18)
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	

	杆变
	标准值
	6
	10
	7.5
	7.5
	7.5
	--
	4.5
	3
	5
	3
	4.5
	6(3)
	

	
	拟设距离
	18.1
	21.5
	31
	65.5
	30.5
	--
	48.2
	52
	50
	50
	58.4
	58(64)
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	

	餐厅(设壁挂炉)
	标准值
	12
	12
	12
	8
	8
	12
	8
	6
	8
	6
	8
	8(6)
	

	
	拟设距离
	17
	24.3
	14.8
	16.8
	12
	31.8
	21
	27.8
	25.7
	25.7
	25
	11(18)
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	

	站区

围墙
	标准值
	4
	3
	2
	--
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	--
	--
	

	
	拟设距离
	5.9
	6.9
	9
	--
	9
	4.5
	7.3
	3.9
	10
	10
	--
	--
	

	
	结论
	符合
	符合
	符合
	--
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	--
	--
	


注：1)餐厅(内设燃气壁挂炉)按自用有燃气设备的房间检查。

2)依据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)以及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.8条，加油加气加氢站的变配电间应布置在作业区(设备爆炸区域边界线加3m)外。所以LNG储罐、LNG放空管、LNG卸车点、LNG加气机、LNG潜液泵距配电及控制室、杆变的防火间距按6m、10m、7.5m、7.5m、7.5m检查。

2.4.3 主要建(构)筑物基本情况
主要建、构筑物详见表2.4.3：
表2.4.3 主要建、构筑物一览表

	序号
	建筑物名称
	数量
	结构形式
	面积(m2)
	耐火等级
	备注

	1
	站房
	1座
	框架
	123.83
	二级
	2层，利旧改造

	2
	加油加气罩棚
	1座
	螺栓球网架结构
	160
	二级
	净高5.5m，利旧

	3
	围墙
	--
	砖混
	--
	二级
	利旧

	4
	加油加气岛
	1座
	钢筋混凝土
	--
	二级
	柴油加油岛利旧改造

	5
	承重型成品玻璃钢化粪池
	1座
	钢筋混凝土
	--
	二级
	利旧改造


2.5 工艺流程及主要设备设施

2.5.1 工艺流程

LNG加气系统工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程、卸压流程、放散系统等。

(1)卸车流程

将汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内。该项目采用通过卸车增压器和潜液泵联合卸车：先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过卸车增压器增大槽车的气相压力，用潜液泵将槽车内的LNG卸入储罐。

(2)升压流程

LNG汽车加气之前需对储罐中的LNG进行升压，方可给汽车加气。该项目的升压方式是通过增压器与泵联合使用进行升压，并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，需要一个多小时，从而确保加气时间。给汽车加气时随着LNG流出储罐，储罐内压力降低，潜液泵出口一部分液体经增压气化器气化后，气体进入储罐给储罐增压，以保持储罐内压力稳定。

(3)加气流程

给车辆加气，先将加气机上的加注管路通过专用的LNG加注枪与LNG汽车上的车载LNG低温气瓶的进液接口相连接，通过LNG储罐的压力将LNG输送到LNG泵橇的低温潜液泵中，通过加注机来控制低温潜液泵的运转，低温潜液泵将LNG液体加压，LNG液体通过低温管路、阀门、加注机加注到车载LNG低温气瓶中；加注机中LNG质量流量计计量出输送的液体的量，在加气机控制面板上显示质量和价格。车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。

(4)卸压流程

系统漏热以及外界带进的热量致使LNG气化，产生的气体会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统的气体，降低压力，保证系统安全。该项目拟用EAG加热器对储罐和潜液泵系统放散时进行加热，实现EAG的安全放散。

(5)BOG回收系统

储罐内的BOG气体通经BOG回收装置加热调压至3～5kPa后去站房燃气壁挂炉。

[image: image6.png]B (W) MRS BoclECE |2t m gy

1, 1y ]

MEREEE NG ———— INGISHL





图2.5.1 LNG加气站工艺流程框图
2.5.2 主要设备设施

该项目涉及的主要设备设施情况如下：

(1)箱式LNG橇装设备

该项目拟设箱式LNG橇装设备,包含拦蓄池、LNG储罐、LNG潜液泵、卸车/储罐增压器、低压EAG加热器、LNG放空管等。符合下列规定：

1)LNG橇装设备的主箱体内侧设拦蓄池，拦蓄池内的有效容量不小于LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板的高度不小于1.2m，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距不小于0.3m。

2)拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，拦蓄池有足够的强度和刚度。

3)LNG橇装设备主箱体包覆橇体上的设备。主箱体侧板高出拦蓄池侧板以上的部位和箱顶设置百叶窗，百叶窗能有效防止雨水淋入箱体内部。

4)LNG橇装设备的主箱体采取通风措施。

5)箱体材料为金属材料。

(2)LNG储罐

该项目拟设1台60m³卧式真空粉末隔热储罐，隔热方式为夹层抽真空，填充珠光砂粉末(膨胀珍珠岩)。

(3)潜液泵

该项目拟设1台LNG潜液泵，LNG潜液泵包括泵体和泵池两部分，泵体为浸没式两级离心泵，整体浸入泵池中，无密封件，所有运动部件由低温液体冷却和润滑。

(4)卸车/储罐增压器

该项目拟设1台空温式气化器，卸车/储罐增压器是完成卸车增压和储罐增压的设备，液体气化借助于翅片管和空气的换热，使管内LNG吸热后气化。

(5)低压EAG加热器

低压EAG加热器是LNG储罐及潜液泵系统安全放散的设备，主要用于对潜液泵至储罐之间低温低压液体进行加热放散，该项目拟选用EAG加热器一台。

(6)LNG加气机

LNG加气机是给重卡上的LNG气瓶加气和计量的设备，主要包括流量计和加气枪两大部件。流量计量设备采用具有温度补偿功能的质量流量计；加气枪是给车载LNG气瓶加注的快装接头，该项目拟设置1台双枪LNG加气机。

(7)BOG回收橇

BOG产生于卸车阶段及LNG管路系统的蒸发，该项目拟配置1台BOG回收橇，BOG经加热、调压及加臭后给站内燃气设备供气。

(8)管道
该项目LNG箱式橇装设备自带拦蓄池，加气工艺管道采用管沟敷设，并用中性沙填实。输送LNG介质的低温管道拟采用奥氏体不锈钢管，并现场进行PIR保冷，一方面方便检测，利于现场直接控制保温质量，另一方面利于维修、检修，以充分保证LNG的低温，避免气化。站内均采用不锈钢无缝钢管，材质为06Cr19Ni10，其性能符合《液化天然气用不锈钢无缝钢管》GB/T38810-2020中的要求。

(9)阀门

该项目工艺管道上拟设手动截止阀、气动紧急切断阀、安全阀、止回阀等，LNG储罐的进、出液管道上均拟设气动紧急切断阀，保证系统在意外事故出现时，及时切断气源，避免事故范围的扩大，LNG液相管道上两个阀门之间拟设安全阀等，以保障系统设备的安全正常运行。

(10)仪表风系统

加气工艺系统中，在需要紧急切断或需要实现自动化控制的部位均设置气动紧急切断阀，仪表风系统就是为气动紧急切断阀提供符合要求的动力控制气源。该项目拟采用的控制气源为压缩空气。

仪表风系统主要设备为无油空压机、冷干机、压力变送器等，出口气质满足《工业自动化仪表气源压力范围和质量》的要求。

该项目拟设置的主要装置(设备)和设施如下表2.5.2-1所示：

表2.5.2-1 该项目已建及拟设置的主要装置(设备)和设施情况一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	油罐
	50m³汽油储罐
	台
	2
	利旧

	
	
	50m³柴油储罐
	台
	1
	利旧

	2
	加油机
	
	台
	2
	利旧

	3
	潜油泵
	
	台
	3
	利旧

	4
	LNG箱式橇装设备
	
	台
	1
	新设

	4.1
	LNG储罐
	V=60m³
	台
	1
	卧式

	4.2
	LNG潜液泵
	8～340L/min
	台
	1
	

	4.3
	增压器
	卸车(储罐)增压器：300Nm³/h
	台
	1
	卸车/储罐

	4.4
	低压EAG加热器
	150Nm³/h
	台
	1
	

	5
	BOG回收撬
	
	台
	1
	新设

	6
	LNG双枪加气机
	10～80kg/min(液态)
	台
	1
	新设

	7
	放散管
	
	根
	1
	新设

	9
	杆变
	125kVA
	台
	1
	迁移并扩容

	10
	空压机
	排气流量0.67Nm³/min
	台
	1
	新设


该项目拟设置的特种设备如下表2.5.2-2所示：
表2.5.2-2 该项目拟设置的特种设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	介质
	备注

	1
	LNG储罐
	60m³
	1(台)
	LNG
	新建

	2
	LNG潜液泵
	--
	1(台)
	LNG
	新建

	3
	缓冲罐
	
	1(台)
	NG
	新建

	4
	压力管道
	DN65/DN50
	2处
	LNG
	新建


2.6 公用工程及辅助生产设施
2.6.1 供配电

(1)用电负荷分级

根据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)相关规定，本站用电负荷均为三级。

(2)用电负荷统计

经测算站本次增加设备功率Pe=40kW。年用电量约为14.6×104kWh。

(3)供配电方案

1)该项目电源引自迁移并扩容后125kVA杆变。信息系统、监控系统拟利旧，设置UPS电源(6kVA)，后备时间120min。加气系统新设UPS电源(3kVA)，后备时间60min。

2)根据现有供配电系统及负荷分布情况，站房设置有配电间并拟新增控制室，控制室内拟新增加气控制柜1台、加气机变频柜1台、UPS电源1台。
3)低压配电系统采用TN-S系统，配电电压220/380V，总配电柜引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。
2.6.2 防雷、防静电措施和接地保护
根站内电气设备的工作接地、保护接地、防雷防静电接地、信息系统接地共用接地网，接地电阻≤4Ω。

站房防雷(三类防雷)：拟改造检测合格后利旧

罩棚防雷(二类防雷)：拟改造检测合格后利旧。

加气机接地做法：接地干线拟引至加气机箱内，地坪上留200mm。机体和其内设备，工艺管线及电线管拟与接地干线做电气连接，连接线为BVR16mm2。

高出地面的通气管与接地网相连，拟做良好的电气连接。通气帽、呼吸阀等拟做等电位连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均拟用TRJ-10mm2跨接。

地上或管沟敷设的气管道的始末端和分支处拟设防静电和防感应雷采用共用接地装置，接地电阻R≤4Ω。采用热塑料管道的导电内衬拟做接地；采用不导电的热塑料管道，不埋地部分的热熔连接件保证长期可靠地接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其它导电部件做接地。

罐车卸车场地，拟设罐车卸车时用的防静电接地装置和人体静电释放装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。静电接地报警仪和人体静电释放装置距卸油口距离不小于1.5m。

在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处拟用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时、在非腐蚀环境下可不跨接。

不间断电源的可接近裸露导体接地(PE线)或零线(N)可靠且有标识。

接地(PE)或接零(N)支线必须单独与接地干线相连接，不得串联连接。

I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠电气连接，并且做好标识。

加油加气站建筑物电子信息系统的SPD为D级。电子信息系统防护等级的分级：本工程按D级雷电电磁脉冲防护等级设防，主要防护措施：采用等电位连接，在站房内设总等电位箱；利用基础钢筋实施共用接地，接地电阻要求R≤4Ω；信息系统设备处采用专用接地线；浪涌保护器(SPD)的设置及设置部位：配电及控制室总配电柜内的母线的各相上；末端配电箱的母线的各相上；由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD，并就近与进出口建筑物的各种金属管道等进行等电位联结。

加气机、箱式LNG橇、BOG橇与主接地网做良好连接。

每个建筑物中的下列可导电部分，拟做总等电位连接：总保护导体(保护导体、保护接地中性导体)；电气装置总结地导体或总接地端子排；建筑物内的水管、采暖和空调管道等各种金属干管；可接用的建筑物金属结构部分。

电涌保护器拟选用当出现危险的工频续流或工频漏电流时能迅速脱扣的专用外部SPD脱离器，并依据产品《型式试验报告》中“外部SPD脱离器技术要求及对应的短路电流耐受能力”表进行外部SPD脱离器的选型。

凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均拟作可靠接地。本工程采用TN-S接地方式，其专用接地线(PE线)的截面规定为：

当相线截面≤16mm2时，PE线与相线相同；

当相线截面16～35mm2时，PE线为16mm2；

当相线截面≥35mm2时，PE线为相线截面的一半。

进出工艺装置的管道及管道分支处、工艺设备等均需做防静电接地，引至就近接地装置，管道上的阀门、连接法兰的连接螺栓少于5个时采用BVR16mm2跨接。
2.6.3 爆炸危险区域内电器设备、仪表选择
爆炸危险区域划分依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定确定，爆炸危险区域内的电器设备选型、安装、电力线路敷设等，拟符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定。
2.6.4 照明
办公室、便利店、罩棚应急照明灯具利旧，照度不低于5Lx。本次拟新增控制室、空压机间应急疏散照明，电源引自A型消防应急照明集中电源，应急工作时间不小于90min。

该项目应急照明采用集中电源非集中控制型，应急照明灯为A型，由集中电源供电，应急照明灯具内部不设置蓄电池，由集中电源供电，集中电源自带蓄电池组(达到使用寿命期后，其标称电流剩余容量保证的放电时间不得小于90min)，持续时间≥90分钟。应急标志灯具为持续型，应急标志灯具采用A型灯具，工作电压36V；应急照明灯具为非持续型，小功率应急照明灯具采用A型灯具，工作电压36V。集中电源输入输出回路中不得装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
2.6.5 给排水
(1)给水

该项目用水拟采用原加油站站区给水系统，来自市政管网，站内最高日用水量为5m³/d，压力0.2MPa；供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中的相关要求，站内设置水量计量装置。本次扩建站内给水系统拟利旧，加气部分不涉及生产用水，可满足扩建后用水需求。

(2)排水

站区排水系统主要由生活污(废)水系统。

生活污(废)水系统：室内排水系统采用污废合流排水方式，污废水排入化粪池内进行处理，利旧改造承重化粪池1座。

站内雨水采用无组织排放，雨水沿道路顺坡散排至站外。

2.6.6 消防设施

该项目为原址油增气项目，本次扩建加油部分利旧，站房为利旧改造，扩建LNG加气部分，扩建后本站为一级加油与LNG加气合建站，站内原有消防设施、给排水设施完好拟利旧使用，本次仅对扩建LNG加气及站房改造部分(控制室、空压机间)进行消防设施配置。

该项目拟设消防设施详见表2.6.6：

表2.6.6 拟配备的消防设施一览表

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	5kg手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	8
	加气区、LNG橇装设备区、加气控制室、空压机间

	2
	35kg推车式干粉灭火器
	MFT/ABC35
	台
	2
	LNG橇装设备附近

	3
	灭火器箱
	 
	座
	4
	


2.6.7 采暖及通风
(1)采暖

本次扩建站内采暖系统热媒拟改为燃气壁挂炉，设置在二层餐厅，废气经BOG回收撬过滤、调压、加臭后进入燃气壁挂炉作为燃料使用。热媒为55/45℃热水，系统按连续采暖进行设计，室内末端采暖设施利旧使用。另对室外采暖管网进行配套改造，室外供热管道采用直埋式预制保温管。

(2)通风

餐厅(拟设壁挂炉)：拟设防爆型壁式排风扇做事故通风兼做正常机械通风，正常通风换气次数6次/h，事故通风换气次数为12次/h，事故风机与可燃气体报警装置联锁，事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

其他房间自然通风，所有房间均采取无组织自然补风。

2.6.8 自动控制系统及仪表风系统
(1)生产控制系统：

根据工艺流程和自动化集中控制、管理的需求，本次设计加气生产控制系统由生产监控操作站、站级过程控制器和现场仪表三部分组成。

生产监控操作站设置在办公室，对LNG加气系统的生产过程进行监测管理，动态显示加气流程，包括箱式LNG橇、BOG回收橇、加气机的运行状态以及急停按钮、可燃气体探测器的报警信息，生产数据的存储、统计、查询、打印。收费电脑设置在便利店收银台。

在办公室设置声光报警器1台，信号接入站级过程控制器，当事故发生时，站级过程控制器通过综合办公室内的声光报警器进行声光报警。

站级过程控制器集成在站级过程控制机柜内，设置在加气控制室。站级过程控制器选用可编程控制器(PLC)，包括CPU、接口模块、过程I/O及功能模块共同组成，用于实时采集现场的LNG整体橇内的压力、温度、阀门、机泵等的信号，采集可燃气体探测器、紧急停止按钮的工作状态，对整个LNG加气过程进行程序控制，实现自动化运行。站级过程控制器除采集成橇装置内仪表信号以外，预留I/O点。

LNG设备要求：

箱式LNG橇由设备成橇商整套提供，设备包括橇装内部各仪表、仪表电缆、防爆接口材料、电缆保护管、防爆接线箱等。橇装防爆接线箱与橇内仪表防爆等级不低于ExdIIBT4。除此之外，上述设备还应满足如下要求：

橇内自带2台可燃气体探测器，橇内自带的仪表信号线缆均接入橇上自带的防爆接线箱；

箱式LNG橇内LNG储罐设置液位计和高液位报警器，高液位报警器与进液管道紧急切断阀连锁。

LNG储罐最高液位以上部位设置压力表。

液位计、压力表能就地指示、并应将检测信号传送至配电及控制室集中显示。

箱式LNG橇内可燃气体浓度达到一级报警设定值，连锁启动橇内防爆轴流风机。

(2)安防系统：

1)紧急切断系统

在加气作业区域共设置4点紧急停止按钮，分别布置在：1台加气机附近1点、卸车点1点、办公室内1点、便利店收银台内1点(利用电气专业全场停电按钮的一对无源常闭触点)。在事故发生时，现场人员按下紧急停止按钮，急停信号上传至站级过程控制器，通过站级过程控制器实现站内加气设备的紧急停车，并迅速关断橇装设备电源及紧急切断阀。

2)可燃气体报警系统

可燃气体报警系统由可燃气体探测器和可燃气体报警控制器组成。可燃气体报警控制器设置在办公室内。

在加气作业区域共设置6台可燃气体探测器，分别布置在：加气机附近1台、卸车点1台、餐厅1台、BOG回收撬1台、箱式LNG橇内自带2台(成橇装置自带可燃气体探测器的型号应与橇外仪表保持一致)，站内其他区域设置2台手持式可燃气体探测器。

表2.6.8该项目拟建设备设施之间及与拟建合建站加油部分设备设施之间防火间距
	区域
	位置
	探测器数量

	罩棚
	LNG加气机
	1台

	LNG撬内
	储罐、潜液泵
	2台

	BOG回收撬
	缓冲罐
	1台

	卸车区
	卸车口
	1台

	餐厅
	燃气壁挂炉
	1台


可燃气体报警控制器采集现场可燃气体探测器的信号，并将信号通过串口服务器上传至生产监控操作站，生产监控操作站实时显示各个探头的浓度值，监测天然气的泄露情况。当被测区域可燃气体浓度达到或超过设定值时，可燃气体报警控制器进行声光报警提示，同时将开关量的信号上传至站级过程控制器，通过站级过程控制器实现站内加气设备的紧急停车，生产监控操作站自动存储报警信息。

备餐间可燃气体探测器对应的可燃报警控制器提供开关量输出信号，接入站级过程控制器，当备餐间内可燃气体浓度达到一级报警设定值，由控制器输出控制联动开启风机强制排风，并切断去备餐间管线电磁阀。

可燃气体的一级报警设定值小于或等于20%爆炸下限。

可燃气体的二级报警设定值小于或等于40%爆炸下限。

(3)仪表风系统

加气工艺系统中，在需要紧急切断或需要实现自动化控制的部位均设置气动阀，仪表风系统就是为气动阀提供符合要求的动力控制气源。本项目采用的控制气源为压缩空气。

仪表风系统主要设备为无油空压机、冷干机、压力变送器等，出口气质满足《工业自动化仪表气源压力范围和质量》的要求。

2.6.9 视频监控系统
本次扩建监控系统利旧，自动摄像监控机柜布置在综合办公室。拟新增4个高清数字摄像机(防爆)，并接入原站区监控系统，确保监视整个项目，并保留录像数据，保存时间不小于90d。

2.7 安全管理
2.7.1 组织机构及劳动定员

该项目拟依托原安全生产领导小组，加气部分人员依托原站区成员3名并拟新增加气人员4名，拟依托原加油站安全管理人员1人，其余人员为运行、维护和抢修人员，新增及依托人员拟取得相关燃气培训考核合格证。该项目拟设人员配置符合《甘肃省住房和城乡建设厅关于转发《住房城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》》(甘建城〔2019〕126号)。
2.7.2 安全管理准备情况

该项目拟建立《加气站质量保证手册》，制定安全生产责任制、安全生产管理制度及安全操作规程，并编制生产安全事故应急预案。该项目拟设置1名安全管理人员，负责该项目的安全管理工作。主要负责人、安全管理人员拟参加安全管理部门组织的培训，取得任职资格证书。该项目特种设备作业人员，拟按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种设备作业人员操作证后上岗作业。企业拟对新员工进行安全教育，安全教育培训内容和时间符合《生产经营单位安全培训规定》(原国家安监总局令〔2006〕第3号，根据原国家安监总局令[2015]第63号、〔2015〕第80号令修正)的规定，并建立安全教育培训档案资料。

2.7.3 安全投入情况

该项目总投资拟为550万元，计划安全设施方面投入28万元。

采用的安全附件及其他设施如下：

表2.7 安全设施一览表

	序号
	名称
	单位
	数量

	一
	预防事故设施

	1
	检测、报警设施

	
	燃气泄漏报警系统
	套
	1

	
	可燃气体探测器
	台
	6

	
	接地电阻测试仪
	台
	1

	
	便携式可燃气体报警仪
	台
	1

	
	视频监控系统
	套
	1

	2
	设备安全防护设施

	
	压力表、温度计、液位计等仪表
	项
	1

	
	防晒防雨设施
	项
	1

	
	站区防雷设施
	项
	1

	
	站区静电接地设施
	项
	1

	
	电器过载保护设施
	套
	1

	3
	防爆设施

	
	防爆电器设施
	项
	1

	
	防爆摄像头
	台
	4

	
	防爆工具
	项
	1

	4
	作业场所防护设施

	
	防撞柱
	套
	18

	
	加油加气岛
	座
	1

	
	车辆防静电接地报警仪
	项
	1

	
	人体静电释放柱
	个
	3

	
	防噪音措施
	台
	4

	5
	安全警示标志
	批
	1

	二
	控制事故设施

	
	卸压和止回设施

	
	安全阀
	项
	1

	
	放空管
	项
	1

	
	加气拉断阀
	个
	2个

	
	紧急停车系统（ESD按钮）

	
	加气区加气机
	处
	1

	
	LNG储存卸车区
	处
	1

	
	便利店收银台
	处
	1

	
	控制柜
	处
	1

	
	紧急备用电源设施

	
	UPS电源(3kVA)(新增)
	台
	1

	
	UPS电源(6kVA)(利旧)
	
	

	
	紧急处理设施
	套
	1

	
	PLC控制系统
	项
	1

	三
	减少与消除事故影响设施

	1
	防止火灾蔓延系统
	
	

	
	实体围墙（已建）
	
	

	2
	灭火设施

	
	手提式干粉灭火器MF/ABC5
	具
	12

	
	推车式干粉灭火器MFT/ABC35
	具
	2

	3
	紧急个体处理设施

	
	手提式应急照明灯
	项
	1

	4
	应急救援设施

	
	抢险车
	辆
	1

	
	防爆对讲机
	对
	2

	
	警示牌
	块
	4

	
	警戒带
	米
	100-200

	
	警示灯（红）
	盏
	4

	
	药品及医疗器械
	项
	1

	
	防爆工器具
	项
	1

	
	移动式可燃气体检测仪
	个
	2

	5
	应急照明系统
	套
	1

	6
	逃生就难设施

	
	逃生救援安全通道
	项
	1

	
	防毒面具
	套
	2

	
	防火隔热服
	套
	2

	
	防静电工作服
	套
	10

	
	防护、绝缘手套
	双
	10

	
	防冻服、防冻手套及防冻鞋
	套
	2

	
	防水鞋
	双
	10

	
	正压式空气呼吸器
	套
	2

	四
	安全教育培训设施

	1
	安全培训教材
	套
	10


3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明
3.1 危险、有害因素的辨识依据说明

本报告危险、有害因素的辨识依据主要为《危险化学品目录(2022调整版)》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》、《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号)及《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)。

(1)《危险化学品目录(2022调整)》(2015版)

这是原国家安全生产监督管理总局等十部委联合公告2015年第5号，根据应急管理部等十部委公告2022年第8号调整，是确定危险化学品的依据。

(2)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

该标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

(3)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

参照本标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，将事故类型分为以下20类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(4)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》

进一步突出重点、强化监管，指导安全监管部门和危险化学品单位切实加强危险化学品安全管理工作，该项目重点监管的危险化学品为LNG。

(5)《特别管控危险化学品目录(第一版)》

这是应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部于2020年5月30日联合制定的，用于确实特别管控的危险化学品。

(6)《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)

职业性接触毒物系指工人在生产中接触以原料、成品、半成品、中间体、反应副产物和杂质等形式存在，并在操作时可经呼吸道、皮肤或经口进入人体而对健康产生危害的物质。通过本标准，确定毒物的级别，以进行合理的管理。

(7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)

将生产过程中的危险、有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素4大类。每大类又分为若干类，该法全面细致、科学合理，包括了对安全卫生方面危险、有害因素的考虑。

3.2 危险、有害因素的辨识

3.2.1 物料的危险、有害因素辨识

该项目涉及的物料有液化天然气(CAS号8006-14-2)、加臭剂四氢噻吩(CAS号110-01-0)。其中，液化天然气、四氢噻吩被列入《危险化学品目录(2022调整版)》，属于危险化学品。且液化天然气被列入《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》中，属于重点监管的危险化学品。
该项目主要物料的综合危险特性详见表3.2.1-1：

表3.2.1-1  主要物料的综合危险特性表
	名称
	CAS号
	闪点(℃)
	爆炸极限(V%)
	火灾危险性分类
	存在的主要事故类型

	液化天然气
	8006-14-2
	-188
	5.0～16
	甲
	火灾、爆炸、窒息、冻伤

	四氢噻吩
	110-01-0
	12.8
	--
	甲
	火灾、麻醉


该项目涉及危险化学品的危险有害特性分析如下：

表3.2.1-2 液化天然气的危险有害特性表

	特别警示
	极易燃气体。

	理

化

特

性
	无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度(空气=1)0.6，相对密度(水=1)0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%(体积比)，自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。

主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	危

害

信

息
	【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。

【活性反应】
与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。

【健康危害】
纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。

	安

全

措

施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】
【操作安全】

(1)天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。

(2)生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业(固定动火区必须距离生产区30m以上)。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。

(3)天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。

(4)含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：

——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；

——重点监测区应设置醒目的标志；

——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；

——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。

(5)充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。

【储存安全】
(1)储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。

(2)应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。

(3)天然气储气站中：

——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；

——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；

——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。

【运输安全】
(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

(2)槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。

(3)车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。

(4)采用管道输送时：

——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；

——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；

——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；

——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


表3.2.1-3 四氢噻吩的理化性质及危险特性
	标识
	中文名
	四氢噻吩
	英文名
	tetrahydrothiophen

	
	分子式
	C4H8S
	分子量
	88.17

	
	CAS号
	110-01-0
	UN号
	1971

	
	危险性类别
	易燃液体，类别2
	
	

	理化特性
	熔点(℃)
	-96.2
	沸点(℃)
	119

	
	燃烧热(kJ/mol)
	——
	饱和蒸气压(kPa)
	——

	
	相对密度
	1.00(水=1)

	
	外观性状
	无色液体

	
	溶解性
	不溶于水，可混于乙醇、乙醚、苯

	
	稳定性
	--
	聚合危害
	--

	
	禁忌物
	强氧化剂
	燃烧(分解)产物
	一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫。

	
	主要用途
	燃气气味添加剂

	燃爆特性
	燃烧性
	易燃
	建规火险分级
	甲

	
	闪点(℃)
	12.8
	引燃温度(℃)
	--

	
	爆炸下限(V%)
	--
	爆炸上限(V%)
	--

	
	危险特性
	遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	毒性及健康危害
	车间卫生标准
	——

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	急性毒性
	LC50：27000mg/m³，2小时(小鼠吸入)

	
	健康危害
	本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。

	急救措施
	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触
	用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	泄漏应急处理
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：戴安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。


注：数据来源于《危险化学品目录(2022调整)》(2015版)，《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)，《新编危险物品安全手册》(化学工业出版社2001年出版)，《危险化学品安全技术全书》(国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石化集团公司安全工程研究所组织编写，化学工业出版社2008年出版)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》等资料。

由该项目主要物料性质分析可知，该项目物料可能产生的主要事故类型为：火灾、爆炸，次要事故类型为：窒息、冻伤、麻醉。
3.3 自然灾害和社会危害因素分析

3.3.1 自然灾害

(1)地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它能破坏建筑物，进而威胁设备和人员的安全。该项目抗震设防烈度为8度，地震动峰值加速度为0.20g，设计地震分组为第二组，场地特征周期值为0.40s；场地工程地质条件简单，场地较平坦，水文地质条件简单，无大的不良地质作用，场地稳定性较好，场地属于建筑抗震一般地段，宜于建筑。该项目新增建(构)筑物拟按8度设防，能够满足安全要求。

(2)不良地质

该项目为原址油增气扩建项目，且根据《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》可知：根据地面调查和钻探揭露，本场地未发现不良地质作用和地质灾害，也不存在影响场地稳定性的地形、地貌、地质及其他条件，场地稳定性好较好。
(3)雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，该项目的室外设备、电气设施和建(构)筑物等，可能受到直击雷的危害。该项目新增的室外设备、电气设施等拟按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)设计避雷设施，确保有效防止雷电造成的危害。

(4)气温

该项目地区高温可引发人员中暑，还可使可燃物质的挥发速度加快，增加发生火灾、爆炸的危险；低温则可能冻伤作业人员。由于近年来气候变化较大，徽县冬季寒冷，夏季炎热。

(5)暴雨和洪水

若遇到连续多天的降雨天气，洪水可能会冲毁设备、管线及储罐，导致物料泄漏，发生火灾爆炸及环境污染事故。

该项目为原址油增气扩建项目，项目所在地地形平坦，但在洪水雨季节仍会有突发性水流沿地势低洼处汇集，建议做好场地周边排水系统，防止集中水流对建筑物的破坏。

(6)坍塌
①该项目站房、罩棚利旧，若站房、罩棚基础不稳，支柱不牢固，结构不能承载，在遇到大风天气或冬季积雪厚度大时，都可能导致罩棚坍塌，损坏设备或砸伤人员，进而引发火灾、爆炸等次生事故。

②若施工前未对地质进行详细准确的勘测，未采取有效措施，因地质原因可能造成设备设施发生坍塌事故。

③如果建(构)筑物、LNG储罐、加气机等维护不到位，可能发生沉降或坍塌，将影响建(构)筑物、LNG储罐、加气机的安全。一旦发生LNG泄漏，会增加火灾爆炸事故发生的可能性。

(7)滑坡

该项目所在地周边多为山体，若发生极端天气，则可能导致滑坡，造成站内建构筑物、设备设施坍塌，损坏设备或砸伤人员，进而引发火灾、爆炸等次生事故。
3.3.2 社会危害因素

该项目周边其他建(构)筑物或设备设施施工时，可能因地质沉降或振动对该站建(构)筑物以及设备、管道等造成一定影响，当天然气泄漏处理不及时，可能发生火灾、爆炸及人员窒息事故，对该项目内部及周边企业的安全造成威胁。

3.4 危险、有害因素分析

利用《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)对该项目进行危险和有害因素辨识。辨识如下表：
表3.4 危险有害因素辨识

	危险有害因素名称
	存在部位及原因

	1人的因素
	11心理、生理危险和有害因素
	1101负荷超限
	工作人员及操作人员

	
	
	1102健康状况异常
	

	
	
	1103从事禁忌作业
	

	
	
	1104心里异常
	

	
	
	1105辨识功能异常
	

	
	
	1199其他心里生理危险和有害因素
	

	
	12行为危险和有害因素
	1201指挥错误
	指挥人员指挥失误、违章指挥

	
	
	1202操作错误
	操作人员误操作、违章操作

	
	
	1203监护失误
	监护人员

	
	
	1299其他行为危险和有害因素
	违反劳动纪律行为等

	2物的因素
	21物理性危险和有害因素
	2101设备、设施、工具、附件缺陷
	该项目的设备、设施、管道等存在本质缺陷

	
	
	2102防护缺陷
	无防护或防护不当

	
	
	2103电伤害
	变压器、配电及控制室、用电设备等电流、静电

	
	
	2104噪声
	加气车辆、空压机

	
	
	2105振动危害
	空压机

	
	
	2108运动物伤害
	抛射物、坠落物等

	
	
	2109明火
	外来人员带明火等

	
	
	2111低温物质
	液化天然气

	
	
	2112信号缺陷
	无信号或信号缺陷

	
	
	2113标志缺陷
	无标志或标志缺陷

	
	
	2114有害光照
	直射光、眩光等

	
	22化学性危险和有害因素
	2201理化危险
	液化天然气、四氢噻吩

	3环境因素
	31室内作业场所环境不良
	3101室内地面滑
	室内地面、通道等滑

	
	
	3102室内作业场所狭窄
	空压机间、配电及控制室等

	
	
	3103室内作业场所杂乱
	存放物品的房间等

	
	
	3104室内地面不平
	卫生间、浴室等

	
	
	3107房屋基础下沉
	基础下沉

	
	
	3108室内安全通道缺陷
	安全通道不畅

	
	
	3109房屋安全出口缺陷
	无出口或出口缺陷

	
	
	3110采光照明不良
	照明不足等

	
	
	3111作业场所空气不良
	天然气浓度超标

	
	
	3112室内温度、湿度、气压不适
	环境条件不适

	
	
	3113室内给、排水不良
	给排水不良

	
	32室外作业场所环境不良
	3201恶劣气候与环境
	大风、大雪、暴雨、冰雹、风沙、地震、雷电等

	
	
	3202作业场地和交通设施湿滑
	作业场地湿滑

	
	
	3203作业场地狭窄
	工艺设备操作区域等作业场所狭窄

	
	
	3204作业场地杂乱
	加气区东西摆放杂乱

	
	
	3205作业场地不平
	场地不平

	
	
	3208地面开口缺陷
	地面有缺陷

	
	
	3210门和周界设施缺陷
	围墙缺陷

	
	
	3211作业场地基础下沉
	地基下沉

	
	
	3212作业场地安全通道缺陷
	安全通道不畅

	
	
	3213作业场地安全出口缺陷
	安全出口不畅

	
	
	3214作业场地光照不良
	光照不良

	
	
	3215作业场地空气不良
	空气不良

	
	
	3216作业场地温度、湿度和气压不适
	环境条件不适

	4管理因素
	41职业安全卫生管理机构设置和人员配备不健全
	/
	管理缺陷

	
	42职业安全卫生责任制不完善或未落实
	/
	

	
	43职业安全卫生管理制度不完善或未落实
	4301建设项目“三同时”制度
	

	
	
	4302安全风险分级管控
	

	
	
	4303事故隐患排查治理
	

	
	
	4304培训教育制度
	

	
	
	4305操作规程
	

	
	
	4399其他职业安全卫生管理规章制度不健全
	

	
	44职业安全卫生投入不足
	/
	

	
	46应急管理缺陷
	4601应急资源调查不充分
	

	
	
	4602应急能力、风险评估不全面
	

	
	
	4603事故应急预案缺陷
	

	
	
	4604应急预案培训不到位
	

	
	
	4605应急预案演练不规范
	

	
	
	4606应急演练评估不到位
	

	
	
	4699其他应急管理缺陷
	

	
	49其他管理因素缺陷
	/
	


3.4.1 人的因素
人的因素是指在生产过程中，来自人员自身和人为性质的危险和有害因素。人的因素主要分为心理、生理性危险和有害因素和行为性危险和有害因素。

该项目作业人员的心理、生理性危险和有害因素主要是易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限、情绪异常、带病工作等可能会导致发生事故。

该项目的行为性危险和有害因素主要是人的不全行为，如：携带烟火、使用手机、穿戴极易产生静电的衣物、领导指挥错误、操作人员操作失误和监护失误以及其他人员的不安全行为，均可能导致事故，造成人员伤害和财产损失。

3.4.2 物的因素

物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。该项目的物的因素主要是物的不安全状态，如：防护用品缺陷、LNG低温液体储罐安全阀、压力表失效、带电线路漏电、短路、接地失效造成静电积累、LNG泵产生噪声、安全标识不清晰、未设置安全标识、生产经营的LNG为易燃易爆危险化学品等均可能导致事故的发生。

3.4.3 环境的因素

环境的因素是指生产作业环境中的危险和有害因素。该项目可能会存在环境的危险和有害因素有：作业环境照度不良、加气机周围未设防撞栏杆、地上LNG储罐防护装置缺陷、恶劣气候与环境(包括雷电、大雾、冰雹、暴雨雪等)站区围墙外闲杂人员焚烧物品的飞火、孩童放炮玩火的飞溅火花、频繁出入的车辆、外来人员携带火种、在站区内吸烟、汽车不熄火加气以及使用手机等均可能危及加气站的安全。

3.4.4 管理的因素

管理的因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。该项目存在以下方面的安全管理缺陷，均可能会导致事故。

(1)该项目如果不能树立“安全第一，预防为主”的思想，不建立、健全安全生产责任制，或者安全生产责任制得不到很好的落实。

(2)该项目的安全生产管理制度不健全，或没有与时俱进的持续改进，不符合科学和实际，用于指导企业安全管理工作时，会产生指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素，进而导致各类事故的发生。

(3)该项目若不能制定科学、实用的安全技术规程和作业安全规程，领导人员会产生指挥失误，操作人员会出现误操作；制定的安全技术规程和作业安全规程若不能有效的落实，也可能产生违章指挥、违章作业及其它行为性危险有害因素。

(4)该项目建成后，未配备专职安全生产管理人员。 

(5)项目的安全设施设计，由不具有相应资质的设计单位承担，不能保证设计质量。

(6)该项目的安全设施设计应执行“三同时”，否则不能保证安全生产。

(7)该项目电工、压力容器操作工等特种作业人员未经有关业务主管部门定期培训并考核合格。

(8)该项目事故应急预案编制、演练情况落实的不好，易导致职工在事故应急救援时产生过度紧张等心理性危险有害因素，指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素和应急救援工具不合适等其它危险有害因素。

3.5 危险、有害因素分析
3.5.1 建设项目周边环境的危险、有害因素分析
站址周边环境危险、有害因素分析主要从站址地理位置、周边环境、地质条件、地形地貌等方面进行分析。

(1)该项目周边有架空电力线等，一旦发生火灾等事故，可能对该项目产生影响，严重者可能造成火灾、爆炸。同时若该项目发生火灾、爆炸等事故，会对架空电力线、架空通信线等产生影响，将会使事故扩大化。
(2)该站紧邻G316国道，来往车辆较多，若发生交通事故，可能会对加油站产生影响，严重者可能造成火灾、爆炸。同时若该站发生火灾、爆炸事故可能会影响G316国道过往车辆，造成火灾、爆炸等事故。

(3)加气司机、居民以及其他人员如果安全意识薄弱，往站内丢弃烟头，在站外使用明火，附近住户燃放烟花，小孩乱扔火种等的不安全行为都会对该项目安全运行造成影响，严重可引发火灾、爆炸事故。

(4)地震时除了因强烈振动而直接导致建筑物坍塌、容器管道破裂、火灾爆炸之外，还会伴随着出现断层、地裂及地面隆起和下沉等现象。地震会导致储罐和管道破裂，天然气泄漏、流散，遇到火源，就会发生火灾或爆炸事故。

(5)该项目拟建的加气部分与加油部分为合建站，若加油部分发生火灾等事故，可能会对加气部分产生影响，严重者可能造成火灾、爆炸，同时若加气部分发生火灾、爆炸事故，也会影响加油部分使事故扩大化。且加油车俩若未按照指示标识正确行驶，易发生车辆伤害事故。
综上所述：该建项目周边环境存在的事故类型有火灾、爆炸、车辆伤害等。
3.5.2 总平面布置及建(构)筑物危险、有害因素分析
3.5.2.1 总平面布置的危险、有害因素分析

(1)该项目站区内总平面布置分区若不合理，各建(构)筑物之间的防火间距若不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求，容易造成火灾、爆炸。

(2)若进出站区的车辆管理不善，不设置安全界限及安全警示标志，容易与龙江大道过往车辆之间相互影响，可能引起车辆伤害和火灾、爆炸事故。

(3)该项目的新增建(构)筑物若未按规范要求设置防雷接地设施，容易因雷电火花发生火灾、爆炸。
(4)若站内建(构)筑物、箱式LNG橇装设备、BOG回收撬、加气机等基础处理不当，可能发生沉降或坍塌，将影响加气站安全。一旦发生LNG泄漏，会增加火灾、爆炸发生的可能性。

(5)若爆炸危险区域的建(构)筑物未采用防火花地面，金属与地面摩擦产生火花，恰与可燃气体相遇，可能导致火灾、爆炸。

(6)若箱式LNG橇装设备的位置设置不合理将造成卸气车辆进出加气站与其他车辆发生碰撞或者剐蹭，可能引起罐车火灾和爆炸事故。

(7)若罩棚支柱、加气机、箱式LNG橇装设备等未设置防护装置，箱式变压器周围未设置围栏、防撞栏等，会受到外力(车辆撞击、人力等)碰撞的影响，造成损坏，甚至引起车辆伤害、触电、火灾、爆炸事故发生。

(8)若罩棚设计不合理，则不利于可燃气体流散，可能导致可燃气体聚集，容易造成火灾、爆炸事故。

(9)该项目场地各层土及地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。所以该项目建(构)筑物地基若不采取防腐蚀措施，有可能引起建(构)筑物坍塌。

(10)该项目加气机与加油机布置在同一岛上，若未对加油和加气车辆进行安全管理，容易造成车辆事故，若LNG设备设施及管道发生泄漏、火灾、爆炸等事故会影响加油部分的设备设施和人员，可能使事故进一步扩大。同样若加油设备设施发生火灾、爆炸等事故，也会影响加气部分的设备设施和人员，甚至引起LNG储罐发生火灾、爆炸等事故。
小结：总平面布置存在的主要事故类型为：火灾、爆炸、坍塌、触电、车辆伤害。

3.5.2.2 建(构)筑物的危险、有害因素分析

(1)各建(构)筑物耐火等级若不能满足要求，建(构)筑物的地基、钢架结构的防火涂层处理不好，可能造成建(构)筑物坍塌。
(2)各建(构)筑物之间的防火间距若不符合国家相关法律法规、标准规范的要求。一旦发生火灾、爆炸事故，易造成事故的扩大化。

(3)利旧建(构)筑物的抗震级别若达不到要求，一旦发生地震等地质灾害，会导致建(构)筑物坍塌。

(4)利旧建(构)筑物若未按规范要求设置防雷接地设施，可能受雷击影响发生火灾、坍塌。

(5)各建(构)筑物的地基处理、基础选型、建(构)筑物形式、荷载大小及抗震等级未充分考虑站区地质情况，可能会导致地基沉降、房屋坍塌。

(6)站区罩棚下地下涵管若设计、施工不合理，可能会导致罩棚坍塌或车辆碾压后地面坍塌。

(7)LNG撬装设备平台、楼梯、地下孔洞若未按要求设置护栏或盖板，各类梯子、平台设计选材不当、焊接不牢靠，可能发生高处坠落事故。

(8)若未按照要求对变压器进行维护、保养、定期检测，则会导致设备设施老化、精准度差等问题出现，严重还可能出现漏电，导致触电事故。如未按照建设方案的要求，设置接地、漏电保护，在运行过程中，则会导致人员触电事故发生。

(9)站区内的管沟内集中布置液化天然气等天然气管线，如果管沟内的管架、支架以及基础等不够牢固，可导致管线失去支撑而断裂，大量介质泄漏，可能发生冻伤、窒息事故，若遇明火或火花及静电火花，会引发火灾、爆炸事故。管沟内填埋不实，管沟上方的盖板承受力达不到要求，车辆通过时压塌盖板，使管沟内的管线有断裂的可能，可导致管线内介质大量泄漏，可能发生冻伤、窒息事故，若遇明火或火花及静电火花，会引发火灾、爆炸事故。

(10)在冰雪天气里，除会增加站内车辆伤害事故的可能性外，若站内站房、罩棚基础施工质量存在缺陷，布置不合理，材料选择不当，结构不能承载，容易因大风(雪)天气或受车辆碰撞引起坍塌事故

小结：建(构)筑物存在的主要事故类型有：火灾、爆炸、窒息、坍塌、高处坠落、触电、其他伤害。

综上所述：总平面布置及建(构)筑物存在的主要事故类型有：火灾、爆炸、坍塌、触电、车辆伤害、窒息、其他伤害。
3.5.3 工艺及储存过程中存在的危险、有害因素分析
3.5.3.1 LNG加气工艺过程存在主要的危险、有害因素分析

加气工艺单元包括加气机及其连接管道，其事故类型如下：

(1)火灾、爆炸

因以下原因引起天然气泄漏，与空气形成混合物，遇着火源引起火灾爆炸：

1)LNG管道压力操作压力为0.8MPa，属于高压管道，由于本身缺陷，承压能力不足，造成天然气泄漏。

2)低温管道保冷失效，造成管道内部压力升高，超压导致泄漏。

3)加气机与车载LNG储气瓶连接错误，密封不严，造成天然气泄漏。

4)法兰、快速接头密封材料失效，密封不严，造成天然气泄漏。

5)LNG潜液泵和加气机连接软管发生韧性、脆性、疲劳破裂，引起大量天然气泄漏。

6)安全阀、压力表等安全附件失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，引起天然气泄漏。

7)可燃气体报警检测仪失灵，未能及时检测出泄漏的天然气，不能及时处理天然气泄漏事故，造成事故扩大蔓延，甚至发生爆炸事故。

8)进入站区车辆碰撞加气机，造成加气机损坏，致使天然气泄漏。

9)在LNG泄漏遇到水情况下，由于水与LNG之间非常高的热传递速率，LNG将激烈地沸腾并伴随大的响声、喷出水雾导致LNG蒸气爆炸。

以下原因有可能成为天然气的着火源：

1)明火：在防火区域内违章动火、吸烟或丢弃未熄灭的烟头，在爆炸危险区域使用非防爆电器等有可能产生明火。在加气作业中，机动车辆未熄火，也可产生火花。

2)静电火花：管道、加气机未作良好的静电接地，产生静电火花，可能引起爆炸和火灾事故；

3)电器设施不防爆或设施、线路老化产生电火花；

4)雷击可引起爆炸和火灾事故。

(2)车辆伤害

在加气操作中，人员或其他站内人员站位不当，对来往车辆未加注意，车辆行驶速度较快、有可能造成车辆伤害事故。

(3)触电

电器设施、照明设施、供配电线路由于产品质量不佳，绝缘性能不好；安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，都有可能发生触电事故。

(4)冻伤

LNG加气枪连接错误，接头脱离；加气车辆撞坏加气机；检修过程LNG意外泄漏，导致LNG对人体造成冻伤。

(5)静电

1)防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防静电效果达不到设计要求，易造成火灾、爆炸事故。

2)加气系统工作时，易产生静电，此外违章操作也容易造成安全事故，若工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，易由静电产生火灾、爆炸。

(6)窒息

LNG蒸气氧含量低，不慎泄漏或溢出后，站场内作业人员长时间吸入会引起窒息危害。

小结：加气工艺过程中存在的主要事故类型为：火灾、爆炸、窒息、车辆伤害、触电、其他伤害(冻伤、静电)。

3.5.3.2 LNG天然气储存设施存在主要的危险、有害因素分析

天然气储存设施主要为LNG储罐和LNG泵，其事故类型如下：

(1)火灾、爆炸

天然气因以下原因引起天然气泄漏，与空气形成混合物，遇着火源引起火灾爆炸：

1)LNG储罐充装压力超限，罐内压力升高，造成天然气泄漏。

2)LNG储罐属于压力容器，由于本身缺陷，承压能力不足，造成天然气泄漏。

3)法兰、快速接头密封材料失效，密封不严，造成天然气泄漏。

4)安全阀、压力表等安全附件失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，引起天然气泄漏。

5)可燃气体报警检测仪失灵，未能及时检测出泄漏的天然气，不能及时处理天然气泄漏事故，造成事故扩大蔓延，甚至发生爆炸事故。

6)LNG储罐内发生分层“翻滚”现象，导致罐内超压，LNG大量溢出。

7)LNG储罐内罐泄漏，导致爆破片打开，造成天然气泄漏。在LNG泄漏遇到水情况下，由于水与LNG之间非常高的热传递速率，LNG将激烈地沸腾并伴随大的响声、喷出水雾导致LNG蒸气爆炸。

8)LNG储罐的夹层是维持绝热性能的关键，若压力过低可能导致真空失效，绝热性能彻底破坏，也可能因空气倒吸形成爆炸性混合物，从而造成储罐损坏，引起天然气泄漏，导致火灾、爆炸事故。
9)LNG液位超高的根本危险在于失去了安全蒸发空间。储罐顶部的气相空间被LNG液体占据，导致蒸发气体无处可去，从而导致储罐超压与物理破裂，且增加翻滚风险。当LNG液位过低，罐内液体体积少，受外界热量侵入的影响较大，更易引起不稳定的分层，引发翻滚现象，导致罐内压力骤升，造成设备损坏，从而会到导致LNG泄漏。
以下原因有可能成为天然气的着火源：

1)明火：在防火区域内违章动火、吸烟或丢弃未熄灭的烟头，在爆炸危险区域使用非防爆电器等有可能产生明火。在加气作业中，机动车辆未熄火，也可产生火花。

2)静电火花：管道、拖车未作良好的静电接地，产生静电火花，可能引起爆炸和火灾事故；

3)雷击、禁忌物品等可引起爆炸和火灾事故。

(2)容器爆炸

1)LNG潜液泵操作失误，系统压力超压，可能发生容器爆炸、管线破裂爆炸事故。

2)若LNG储罐及其安全附件未定期检查合格后使用，压力容器存在缺陷，可能发生容器爆炸事故。

3)自动联锁装置失灵，超压未能及时报警，造成气瓶超压，引起爆炸事故。

4)LNG储罐及其管道、安全附件等若未定期检测，超期使用，不能及时发现和处理各种隐患，气瓶承压能力下降，造成爆炸。

(3)冻伤

1)LNG储罐发生溢出事故；

2)法兰、阀门等密封失效，LNG喷溅伤人；

3)LNG低温储存，对装置及管路阀门易造成低温脆化危害。

(4)静电

防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防静电效果达不到设计要求，易造成火灾、爆炸事故。

(5)窒息

1)设备调试或检维修作业时使用液氮吹扫置换，作业现场通风不良，或未按照操作规程作业，作业人员未佩戴劳动防护用品，会造成作业人员窒息的危险。

2)LNG蒸气氧含量低，不慎泄漏或溢出后，站场内作业人员长时间吸入会引起窒息危害。

(6)麻醉

若加臭装置故障损坏，或加臭机的接头、阀门、软管未及时检修，都会引起四氢噻吩泄漏，导致现场工作人员麻醉。

(7)机械伤害

工艺装置区设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。检修过程中使用的机械设备较多，机泵等的快速转动部件、啮合部件等，若缺乏良好的安全防护设施，有可能伤及操作人员的手、脚、头部及身体其它部位，对人体造成机械伤害。
(8)噪声与振动

工艺装置区在运行过程中产生噪声与振动，如没有采取消音或隔音措施，作业人员长期工作无安全防护，则有可能产生噪声与振动危害。
小结：液化天然气存储设施存在的事故类型有：火灾、爆炸、容器爆炸、窒息、机械伤害、其他伤害(冻伤、静电、麻醉、噪声与振动)。

3.5.3.3 LNG卸气工艺过程存在的危险、有害因素分析

(1)火灾、爆炸

天然气因以下原因引起天然气泄漏，与空气形成混合物，遇着火源引起火灾爆炸：

1)LNG潜液泵与LNG槽车连接错误，密封不严，造成天然气泄漏。

2)LNG潜液泵与LNG槽车连接软管发生韧性、脆性、疲劳破裂，引起大量天然气泄漏。

3)BOG产生主要在卸车阶段，BOG经加热、过滤、调压及加臭后给站内燃气设备供气，供气管线或设备连接不严密、破损都可能发生天然气泄漏。

4)LNG管线绝热不符合要求，造成管线压力升高，发生泄漏。
以下原因可能会成为天燃气着火源

1)明火：在防火区域内违章动火、吸烟或丢弃未熄灭的烟头，在爆炸危险区域使用非防爆电器等有可能产生明火。在卸气作业中，机动车辆未熄火，也可产生火花。

2)静电火花：管道、拖车未作良好的静电接地，产生静电火花，可能引起爆炸和火灾事故；

(2)冻伤

1)卸气过程中LNG管道破裂，喷溅伤人；

2)卸气过程中LNG槽车连接软管接头脱离，泄漏伤人；

3)卸气过程中作业人员没有佩戴防护用品，在低于10℃下待久后会有低温麻醉的危险产生。

(3)静电

1)卸气时，工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，未进行静电消除，在接触液化天然气储存设施时，易由静电产生静电火花，造成火灾、爆炸。

2)卸车时，若未接通静电接地装置或静电装置出现故障，易造成在卸车时，产生静电火花，引起液化天然气火灾、爆炸。

(4)车辆伤害

由于LNG拖车较长，视线忙点多，如果驾驶员疏忽大意很容易造成建筑、设备或者是人员伤害。

(5)窒息

LNG蒸气氧含量低，不慎泄漏或溢出后，站场内作业人员长时间吸入会引起窒息危害。

(6)容器爆炸

1)卸车时LNG潜液泵操作失误，系统压力超压，可能发生容器爆炸、管线破裂爆炸事故。

2)若LNG储罐及其安全附件未定期检查合格后使用，压力容器存在缺陷，可能发生容器爆炸事故。

3)自动联锁装置失灵，超压未能及时报警，造成容器爆炸事故。

小结：LNG卸气工艺中事故类型有火灾、爆炸、容器爆炸、车辆伤害、窒息、其他伤害(冻伤、静电)。

综上所述：该项目工艺装置及储存设施中的事故类型有火灾，爆炸、容器爆炸、车辆伤害、触电、窒息、其他伤害(冻伤、静电、麻醉、噪声与振动)。

3.5.4 公用工程及辅助设施危险、有害因素分析
3.5.4.1 供配电系统存在的危险、有害因素分析
(1)火灾
1)配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护距离不足，可能发生电气火灾或造成泄漏的LNG火灾、爆炸。
2)配电装置、配线(缆)构架、配电柜都有遭受雷击的可能。若防雷装置设计、施工不符合要求，雷电过电压会严重破环建(构)筑物及电气设备设施，危及人身安全。
3)对关键设备用电负荷要求连续可靠供电的设备、设施及场所，一旦供电中断有可能导致设备或工艺发生事故，将危及人员生命和正常的生产。
4)可燃液体等在设备、管道内流动时，易产生静电，盛装这类物质的储罐、设备设施、管路等，因没有静电接地设施，物料在管道、储罐、设备中流动产生的静电不能及时导出，静电聚积，当静电聚积到一定电压时就会放电，静电火花有可能引发系统发生火灾、爆炸。
5)电气设施不符合生产场所的要求，如危险爆炸场所的电气不是防爆型，电气火花引起可燃气体与空气形成的爆炸性混合物发生爆炸事故。
6)电气设施的通风性能不好，容易造成电气过热引发火灾。
7)使用电气设备不是有资质的生产厂家制造，极易发生漏电或电气过热，而导致人员触电或电气火灾事故。
(2)触电
1)供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；设计不合理、安装工艺不规范、各种电气设备安全距离不足；安全设施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵、没有安装接地等原因，在电气运行时，人员不慎接触带电的设备或过分靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。
2)电气系统故障危害是由于电能在传递、分配、转换的过程中失去控制而产生的，系统中电气线路或电气设备故障可导致人员伤亡及设备损坏，其主要表现为：

a.线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电动机等均可能成为引起火灾的火源。

b.原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生。如电气设备的金属外壳，由于内部绝缘不良而意外带电，可能造成触电。
3)电气设备未采取保护接地措施，电气漏电可能造成人员触电。
4)工作人员未按规定穿戴防护用品，使用的电气检测设施没有按规定进行测试，在电气检修和操作期间可能造成触电。
5)配电设施未设警示标识，或电气检修未设警示标识，人员误操作而引起检修人员触电。
6)电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，可能引起人员触电。
7)带电导体之间防护距离不足可能导致人员触电。
8)电气设施(配电盘)防护设施不完善，电火花及电弧易造成人员灼伤，触电。
(3)高处坠落
高处架线、高处检修时，因防护设施不完善、现场监护不力等原因，可能造成的人员高处坠落。
综上所述：电气设施存在的事故类型有：火灾、触电、高处坠落。
3.5.4.2 给排水及消防系统存在的危险、有害因素分析
该项目拟设置消防器材。消防器材配置的种类和数量应满足设置要求。若出现下列问题时，可能造成不能及时消除火灾，从而使火灾事故扩大。

(1)消防器材配置不合理，不能满足防火灭火要求；
(2)消防器材未定期检查或未及时更换、更新；

(3)从业人员不会使用消防器材；

(4)无消防通道或通道堵塞，造成消防车不能靠近火灾现场等。

(5)若排水系统不能满足排出雨水的需要，夏季降暴雨时，降雨量大，不能及时排除雨水，造成内涝，浸泡设备设施，造成火灾、触电事故。
小结：消防设施存在的事故类型有：火灾、触电。

3.5.4.3 自动控制系统存在的危险、有害因素分析
(1)自动控制系统若未采用不间断供电回路供电，自动控制系统不能正常运行，可能造成火灾事故。

(2)自动控制系统若存在无针对工艺装置和管线的紧急切断功能，不能对工艺设备和管线压力、温度、流量进行监测，不能实现超压自动切断等问题，自动控制系统可靠性将得不到保证，遇到工艺装置和管线超压、泄漏等紧急情况，自动控制系统若不能正常运行，可能造成火灾事故。

(3)可燃气体报警系统若存在不符合相关规定，设置位置不合理，报警控制器未设置在有人值守的监控室内，未与自动控制系统连接等问题，将导致可燃气体报警系统不能正常投入使用，一旦发生天然气泄露，不能及时报警，可能导致火灾事故发生。

(4)自动控制系统电力线路绝缘部件老化破损、接地不良或没有接地、漏电保护装置失灵、工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够等原因可能导致人员触电事故发生。

小结，自动控制系统存在的事故类型有：火灾、触电等。

3.5.4.4 空压系统存在的危险、有害因素分析
(1)火灾、爆炸

①空压机的气缸、排气管、阀门、储气罐中，伴随气流的润滑油，在热空气的作用下氧化而形成碳化物，这种碳化物逐渐增多就成为积碳，具有易燃性。它是由固态氧、碳氢化合物及杂质(金属粉末、碳渣、灰尘)组成。积碳的形成除了与油的质量不好、不定期清扫有关外，还与给油量过度、空气过滤不好和高温有关。积碳因机械冲击、硬颗粒在运动时发生的冲击以及静电放电等产生的火花，或者因环境温度及空压二级排气温度过高，或者因其达到自燃温度，就会着火燃烧，使积碳中的油迅速汽化。当产生可燃性碳化氢为主体的气体在空气中达到爆炸的浓度时，就使燃烧转为爆炸；

②空压机及其系统必须按运转时间定期清洗、检验，清洗时如使用煤油、汽油等轻质油，不使用碱性溶液清洗，则有可能摩擦出火星。

(2)容器爆炸

①由于空气具有氧化性能，尤其在较高压力下，输送系统又具有较高的流速，压缩机的气缸、贮气器空气输送(排气)管线因超温、超压可以发生容器爆炸；

②空压系统的压缩空气储罐等压力容器及其安全附件未定期检测合格，作业人员未经专门培训合格，持证上岗，设备缺陷或操作不当等原因易发生超压容器爆炸。

(3)机械伤害

空压机的轴、联轴器、皮带轮等裸露运动部件可造成对人的伤害。零部件的腐蚀、磨蚀或冷却、润滑不良及操作失误，人体意外接触易发生机械伤害事故。

(4)噪声与振动

空压装置区工作产生噪声与振动，如没有采取消音或隔音措施，作业人员长期工作无安全防护，则有可能产生噪声与振动危害；

(5)触电

空压装置使用的电气设备保护接零或保护接地失效，违章作业等，人员接触漏电的电气设备或带电体可造成人员触电。

综上所述，空压系统存在的主要事故类型有：火灾、爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、其他伤害(噪声与振动)。

3.5.4.5 采暖及通风系统存在的危险、有害因素分析
(1)火灾、爆炸

①壁挂炉点火系统故障(意外点火、点火延迟)；壁挂炉附近存在油品蒸气(从加油区、储罐区扩散至站房)；维护不当导致炉内积碳或异物引发回火或局部过热；电气故障(线路短路、过热)引燃附近可燃物。

②壁挂炉燃气泄漏在站房密闭空间内积累，达到爆炸极限，遇壁挂炉点火源(正常点火或故障火花)或其它点火源(如开关电灯)引发空间爆炸。油品蒸气扩散至壁挂炉附近并积累，遇壁挂炉点火源引发爆炸；LNG加气设施泄漏的气体扩散至站房，遇壁挂炉点火源引发爆炸。

③供气管路(阀门、接头、软管、管道)腐蚀、老化、机械损伤、安装不当导致泄漏；壁挂炉内部燃气阀件故障导致泄漏。遇到工艺装置和管线泄漏等紧急情况，自动控制系统不能正常运行。

④可燃气体报警系统有不符合相关规定，设置位置不合理，报警控制器未设置在有人值守的监控室内，未与自动控制系统连接等问题，一旦发生天然气泄露，不能及时报警。

(2)触电

电力线路绝缘部件老化破损、接地不良或没有接地、漏电保护装置失灵、工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够等原因可能导致人员触电事故发生。

(3)机械伤害

机械排风系统的轴、联轴器等裸露运动部件可造成对人的伤害。零部件的腐蚀、磨蚀或冷却、润滑不良及操作失误，人体意外接触易发生机械伤害事故。

综上所述，采暖及通风系统存在的主要事故类型有：火灾、爆炸、触电、机械伤害。

3.5.5 施工过程中危险、有害因素分析
施工工程加气部分主要进行沟、井开挖和回填土方，安装设备，铺设管线作业。

(1)机械伤害

施工机械外露的运转部件，因机械经常移动，有可能造成防护设施损坏或缺失。有可能使操作人员受到碰撞、挤压、搅入，造成人员伤亡事故。

(2)物体打击

在建筑房屋、安装设备或在沟底铺设管道，存在交叉作业现象，放置在相对较高位置的工具、零部件、砖块、踏板等有可能因各种原因坠落到较低位置，造成人员伤亡事故，造成物体坠落的原因如下：

1)放置在边缘的物体受到撞击、震动等；

2)固定物体的绳索、栏杆等损坏或松动；

3)高处作业人员失手，将工具或其它物体掉到较低位置。

4)支撑高处物体的支架、横梁等失稳或损坏。阀门井上方土层松动。

(3)起重伤害

在吊起设备、管道过程中，因起重机械故障或安全附件失灵，造成起吊物体坠落，有可能将附近人员砸伤，甚至造成死亡事故。

违反起重作业规程，超限起吊、斜吊衡拽、未将起吊物与地面或支撑面断开起吊，有可能造成吊车翻车事故，砸伤、砸死附近作业人员。

起重设备未经检验，或超期使用，不能及时发现和处理起重设备存在的缺陷，设备带病运转，易发生起重伤害事故。

起重作业人员未经培训，缺乏操作技能，对突发事件不知怎样应对和处理。有可能因操作人员操作失误，引发起重事故。

(4)车辆伤害

在设备安装过程中，需要的物资较多，机动车辆进出频繁，作业场地设备、材料摆放不规整，造成通道狭隘或通道上存在杂物，司机视线受阻，有可能发生车辆撞人、碾压事故。也有可能将支架、栏杆撞倒，砸伤人员。

在道路附近进行管道铺设作业时，由于靠近机动车道，甚至在机动车道内作业。由于警示标志设置不合理，缺少监护人员，过往车辆有可能将作业人员撞到，发生车辆伤害事故。

(5)触电

该项目新增了加气控制室、拆除原发电机、杆式变压器进行迁移并扩容，在线路敷设及拆除的过程中若未断电，或者施工人员未穿戴绝缘防护装备，直接接触带电线路或设备，易发生电击。未严格执行验电、挂接地线等安全流程，或擅自带电作业，易引发触电事故。施工现场若未设置明显隔离带，人员可能误入高压设备区域。
施工过程中临时线较多，布置不规范，随意性较大，有可能被其他施工人员或机械碾压、磨损、挂拽，破坏绝缘层，造成人员触电事故。

施工现场多为手持式移动电器，有可能因移动电器绝缘破损，造成人员触电事故。

现场作业人员较多，有可能发生其他人员误合闸，造成现场进行布线、移动电器人员触电事故。

(6)坍塌

土方回填后振捣密实度不足会导致地基沉降引发坍塌，并导致其他次生事故。
(7)火灾爆炸

在施工过程中会涉及到动火作业，在加气机设备及管道安装的过程中靠近加油机，因加油部分设备和管道内的介质均是易燃易爆的物质，若加油机周围有油品泄漏或者有油气积聚，遇明火会引起火灾或爆炸。

综上所述：施工过程中存在的事故类型有：机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电、坍塌、火灾、爆炸、中毒和窒息。

3.5.6 运行中过程危险、有害因素分析
(1)火灾、爆炸

运行过程中，有可能因动火作业、吸烟、使用手机造成天然气火灾、爆炸事故。

运行过程中，卸气软管折死角或其它原因，造成软管承压能力下降，泄气过程中破裂损坏，造成天然气泄漏，有可能引起火灾爆炸事故。

卸气过程中软管与车辆连接后，未经检查，连接处密封不严，天然气泄漏，有可能造成火灾爆炸事故。

综上所述：运行过程中存在的危险有害因素有：火灾、爆炸。
3.5.7 检维修过程危险、有害因素分析
检维修工作主要内容包括对站内发生泄漏的管道进行抢险，对阀门及安全附件的检查、维护和维修，对防腐层和防锈层的检查和维护、对设备设施的检查和维护等，主要危险、有害因素分析如下：

(1)高处坠落

1)高处检修作业若未采取安全措施踩空、踩滑，未正确使用安全带，没有安排专人监护、注意力不集中身体失去平衡或者建(构)筑物被踩断，造成高处坠落事故；

2)如果违章作业，也会造成高处坠落事故；

3)如果健康状况不良，违反劳动纪律，也会导致高处坠落事故的发生。

(2)火灾

如果检修前未进行动火作业审批、未关闭管道阀门等进行高温焊接作业、作业中未清理维修区易燃物质等都可能引起火灾事故。

(3)爆炸

如果检修前未进行动火作业审批、未关闭阀门、盲堵失效或未进行盲堵、未进行气体浓度测试、进行高温焊接作业、违章作业等都可能导致爆炸。

如果检维修前气体吹扫置换不充分，设备、管道等存在燃气，作业过程中可能发生爆炸事故。

(4)触电

1)如果在检、维修过程未使用安全电压可能造成人员触电；

2)室外管线搭接绝缘损坏电缆可能造成人员触电。

3)电焊机电线长期在地上拖拉，致使绝缘损坏破裂短路；地线乱接乱搭；本身和电源线绝缘损坏；起重机械作业离高压线路距离过近；人员违章操作等都可能造成人员触电。

4)临时用电不规范，手持电动工具无漏电保护，临时线路绝缘损坏等均可能造成触电事故。

(5)灼烫

如果检维修中违反操作规程，未按要求穿戴个人防护用品，管道焊接、切割、打磨等维修过程可能造成灼烫事故。

(6)起重伤害

检维修现场起重设备安全装置、吊索、吊具等失效或起吊物装载不平衡，致使物件倾覆、起吊物脱落等。

操作人员无证，作业人员精力不集中，起重司机和司索工配合失误。

违章操作或违章指挥，人员违章进入作业危险区，在吊物下工作，人躲闪不及。

(7)坍塌

动土作业时边坡防护不当；沟边上缘有重物挤压边坡；未按照规定严格执行动土作业标准，造成沟边垮塌；恶劣天气等其它自然原因均可能造成沟边垮塌事故。

动土作业中，挖掘机操作人员无证操作、未按规定线路挖掘、车辆过于靠近动土边缘等原因可能发生坍塌。对周围建(构)筑物的地基和土层原平衡状态影响较大，作业坑施工若支护、围护不良，可能导致坍塌事故发生。

(8)机械伤害

检修施工中使用的机械设备较多，机泵等的快速转动部件、啮合部件等，若缺乏良好的安全防护设施，有可能伤及操作人员的手、脚、头部及身体其它部位，对人体造成机械伤害。

(9)物体打击

高处作业中人员未携带工具包，作业过程物体、工具掉落造成物体打击。

检修过程中检维修工具使用不当，可能造成物体打击。

(10)容器爆炸

1)检维修现场焊接作业使用的氧气、乙炔、二氧化碳等气瓶，如果不是有资质的生产厂家制造，气瓶标示不清，安全附件缺损等，均会造成气瓶发生爆炸。

2)二氧化碳气瓶、氧气瓶、乙炔瓶受外力破坏或长期服役未经检验可能发生容器爆炸。

(11)窒息

在检修配置、吹扫置换时，若未对需用氮气置换的管道加装盲板，有可能导致氮气泄漏等，致使检修人员窒息。

若检修时天然气泄漏，也可能造成处于相对密闭空间的检修人员发生窒息。
综上所述，检维修过程中的事故类型有：高处坠落、火灾、爆炸、窒息、触电、灼烫、起重伤害、坍塌、机械伤害、物体打击、容器爆炸等。

3.5.8 安全管理方面的危险、有害因素分析
据统计，企业事故中，由于违反安全操作规程和劳动纪律及工艺纪律造成事故的机率是较大，可见，安全管理在企业中的地位是至关重要的，安全管理制度的不完善和执行不到位都可能引起诸多事故的发生。

(1)企业如果不能树立“安全第一，预防为主”的思想，不建立、健全安全生产责任制，或者安全生产责任制得不到很好的落实，领导人员则会只讲生产而忽视安全，产生心理性危险有害因素和指挥错误、操作错误等行为性危险有害因素，为事故发生留下隐患。若未建立安全生产责任制，很难达到责权利的相互统一。

(2)企业主要负责人及安全管理人员若未经安全知识培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力，不能保证安全生产。若没有配备专职安全管理人员，不能有效的进行日常安全管理，不能保证安全生产。

(3)特种设备及特种作业人员若未经有关业务主管部门定期培训并考核合格，容易发生事故。

(4)若燃气从业人员未经培训合格，未取得相关运行、维护和抢修相关的燃气从业资格证书，不具备相应的安全生产知识，不能保证安全生产。

(5)作业人员未经三级教育培训，并考核合格后上岗，不具备相应的安全操作知识，可能因操作失误，安全意识不强等原因发生事故。

(6)企业的安全生产管理制度不健全，或没有与时俱进的持续改进，不符合科学和实际，用于指导企业安全管理工作时，会产生指挥错误、操作错误及其它行为性危险、有害因素，进而导致各类事故的发生。

(7)企业不能制定科学、实用的安全技术规程和作业安全规程，领导人员会产生指挥失误，操作人员会出现误操作；制定的安全技术规程和作业安全规程不能有效落实可能产生违章指挥、违章作业及其它行为性危险有害因素。

(8)特种设备应选择有资质的生产厂家合格设备，否则设备易存在先天不足，易发生事故。压力容器及其安全附件，若未按规定定期检测或者检测合格，未进行日常检查和维护，可能会发生容器爆炸等事故。

(9)作业场所没有设置醒目的标识、防护设施，容易造成意外伤害。

(10)可能发生噪声与振动等的作业场所，应定期进行职业危害检测，并定期对从业人员进行健康检查，防止发生职业病。

(11)事故应急救援预案及其管理对于如何在事故现场组织开展应急救援工作具有重要的意义，它有助于实现应急行动的快速、有序、高效。企业事故应急救援预案编制、演练情况落实的不好，易导致职工在事故应急救援时产生过度紧张等心理性危险有害因素，指挥错误、操作错误及其它行为性危险有害因素和应急救援工具不合适等其它危险有害因素。一旦发生事故时，应急处理不及时容易扩大事故，引起重大人员伤亡和财产损失。

(12)企业的安全投入不足，对隐患整改不及时，甚至不能保证基本的安全生产，可能造成各种事故。

(13)工作人员若对现场工艺流程不熟悉、对操作不熟悉等，在设备出现故障或事故发生时，不能及时发现，或不能第一时间进行有效处理，会导致事故扩大化。

(14)若工作人员对某个隐患处理不及时，可能会使隐患发展成为事故。

(15)配备必要的应急器材缺失或应急器材损坏、灭火器、防护用品失效等，易使火灾等事故扩大。
在企业的安全生产体系中，安全管理是保障生产系统规范有序地运行和安全生产的重要措施和手段。
3.6 事故类型汇总

该项目主要事故类型辨识结果汇总详见表3.6： 
表3.6 该项目主要事故类型辨识结果汇总表
	  评价单元
事故

类型
	周边环境
	总平面布
置及建(构)筑物
	工艺装置
	公用工程及辅助设施
	其他

	
	
	
	
	供配电
	给排水及消防
	自动控制系统
	空压系统
	采暖及通风系统
	

	火灾、爆炸
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲

	容器爆炸
	-
	-
	▲
	-
	-
	-
	▲
	-
	▲

	触电
	-
	▲
	▲
	▲
	▲
	-
	▲
	▲
	▲

	机械伤害
	-
	-
	▲
	-
	-
	-
	▲
	▲
	▲

	物体打击
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	▲
	-
	▲

	起重伤害
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	▲

	窒息
	-
	▲
	▲
	-
	-
	-
	-
	-
	▲

	车辆伤害
	▲
	▲
	▲
	-
	-
	-
	-
	-
	▲

	坍塌
	▲
	▲
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	▲

	高处坠落
	-
	-
	-
	▲
	-
	-
	-
	-
	▲

	其他伤害
	
	▲
	▲
	
	
	
	-
	-
	▲


注：▲：表示存在事故类型，－：表示不存在事故类型。
通过危险、有害因素分析可知：
该项目的主要事故类型为：火灾、爆炸；次要事故类型为：容器爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、坍塌、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、起重伤害、其他伤害(冻伤、静电、噪声与振动、麻醉)等。
3.7 “两重点一重大”分析结果
3.7.1 重点监管的危险化工工艺的辨识结果

根据《国家安全监督总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)和《国家安全监督总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)，该项目不涉及重点监管的化工工艺。

3.7.2 重点监管的危险化学品辨识结果

依据《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》，该项目涉及的天然气属于重点监管的危险化学品。
3.7.3 重大危险源辨识结果

(1)辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。
生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S……：辨识指标

q1、q2、……qn：每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1、Q2、……Qn：与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算，如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。
(2)辨识过程
根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，需要进行重大危险源辨识的危险化学品为LNG、四氢噻吩、BOG，LNG存在于加气工艺区和加气区，则将LNG储罐划分为储存单元，将加气设备、管道、四氢噻吩、BOG划分为生产单元。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，与该项目有关的物质名称及临界量见表3.7.3：
表3.7.3 危险化学品的临界量和最大贮存量

	单元
	名称
	CAS号
	临界量(t)
	最大储量(t)
	储存方式
	储存条件

	
	
	
	
	
	
	温度(℃)
	压力(MPa)

	储存

单元
	LNG
	8006-14-2
	50
	25.2
	60m³LNG储罐1台
	-162/常温
	1.2/-0.1

	生产

单元
	
	
	
	少量
	加气机、潜液泵等装置及管道
	
	


注：1)LNG的密度取0.42t/m³，则最大储量Q(LNG)=0.42×60=25.2t。

*实际贮存量按储罐的最大贮存量估算：储罐总容积×液体密度

针对储存单元：

辨识指标S＝25.2t＜50t
因此，该项目LNG储罐储存的危险化学品的数量未超过其临界值，该项目储存单元未构成危险化学品重大危险源。

针对生产单元：

该项目加气机、潜液泵、BOG等设备及管道中LNG存量很少，站内的四氢噻吩存量极少，存在的危险化学品的数量未超过其临界值，加气设备、管道未构成生产单元危险化学品重大危险源。

因此，该项目生产单元未构成危险化学品重大危险源。
综上所述，该项目未构成危险化学品重大危险源。
3.8 防爆区域划分结果

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)及《城镇燃气设计规范(2020版)》(GB50028-2006)的规定，该项目爆炸危险区域的等级范围划分详见表3.8：

表3.8 爆炸性气体危险环境分区一览表

	序号
	场所
	0区
	1区
	2区

	1
	LNG加气机
	——
	加气机壳体内部、加气机地面以下的沟或坑。
	距加气机外壁四周4.5m，自地面高度为5.5m的范围空间。

	2
	LNG储罐区
	——
	——
	1.距LNG储罐外壁和顶部3m的范围空间
2.防护堤至储罐外壁，高度为堤顶高度的范围空间。

	3
	LNG卸车点
	——
	以密闭式注送口为中心，半径为1.5m的空间。
	以密闭式注送口为中心，半径为4.5m的空间以及至地坪以上的范围。

	4
	LNG泵、空温式LNG气化器、阀门及法兰
	——
	——
	1.距设备或装置的外壁4.5m，高出顶部7.5m，地坪以上的范围。

2.当LNG泵设置在防护堤内时，设备外壁至防护堤，高度为堤顶高度的范围空间

	5
	放散管管口
	——
	——
	以放散管口为中心，半径为3m的球形空间。


3.9 事故案例分析
目前国内已建成的LNG加气站在运行过程中，因安全检测手段和技术措施不到位，已先后发生过多起火灾爆炸事故。

如2月8日晚19时07分，江苏徐州市二环西路北首沈场立交桥西南侧的加气站储气罐发生泄漏引发大火，徐州消防支队先后触动15辆消防车、80余名官兵赶往现场处置火情。8日晚19时50分，20余米高的火势被成功控制。

9日下午15时50左右，在大火现场易燃看到硕大的储气罐还不时冒起一人多高的火苗，集气站周围沿铜沛路口、二环北路口、黄河北路口等地方易燃拉着警戒线，数辆消防车停在火场附近，数十名消防官兵仍然在紧张的降温灭火。直到下午16时30分左右，气罐周围不时冒起零星火苗被消防队员成功扑灭，排除了隐患。燃烧区域集中在LNG储罐底部的阀门管道区域。

在LNG储罐区域着火应有两个条件，一是泄漏，二是点火源，从现场情况可知，一是泄漏，二是点火源，从现场情况可知，失火前，贮罐底部区域出现LNG泄漏，但是没有天然气泄漏报警。因贮罐底部区域内不存在明火及非防爆电气，所以点火源可能是外来的火种，当时正值正月初六，居民燃放的烟火炮竹是可能的外来火种，外来火种点燃了贮罐底部泄漏的天然气，引发大火。

1)LNG贮罐区域天然气泄漏报警器安装位置不当或是报警器灵敏度不够，在发生天然气泄漏的情况下，没有及时报警。

2)LNG贮罐区域没有紧急切断的安全系统，这样在火灾情况下，仍有大量的泄漏气体在参与燃烧。

3)LNG贮罐底部管路系统中有多组“法兰联接”件，它是LNG站中最大的泄漏点，尤其是火灾情况下，更容易发生泄漏，这是徐州火灾中有大量LNG流出助长火势的重要原因。管路系统采用焊接的方式就不会存在法兰联接件泄漏的隐患。

4)贮罐的自增压器亚存在泄漏的隐患，应当与贮罐保持一定的距离，不要直接放在贮罐下部。

由以上事故可以看出，LNG加气站存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸。因此在项目设计、施工、竣工验收过程中应严格按照《城镇燃气设计规范》《城镇燃气输配工程施工及验收规范》等规范要求严格执行，天然气输送管路、调压计量设施及汽车加气设施按照规范要求设置，做好管道阀门、静电保护、防雷设施等安全措施，定期对管路、电气仪表、安全阀进行检验检测。企业安全管理人员及工作人员接受危险化学品专项培训并考试合格，操作人员取得特种作业操作证，在工作过程中严格按照岗位操作规程进行操作。还应根据本单位实际状况，分析可能发生的事故，制定安全事故应急救援预案，对预案定期进行演练，并根据企业实际情况定期修订预案内容。
4 评价单元的划分和评价方法的选择
4.1 评价单元划分的原则和方法

为便于工作的进行，提高工作的准确性和针对性，对该项目进行单元划分，单元划分一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按实际的需要，将一个单元再划分为若干子单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

(1)以危险、有害因素的类别为主划分
1)对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境对系统的影响等方面的分析，可将整个系统作为一个单元；
2)将具有共性危险、有害因素的场所和装置划为一个单元。
(2)以装置和物质的特性划分
1)按装置工艺功能划分。例如：按原料贮存区域，反应区域，吸收或洗涤区域，运输区域，物料处理区域等。
2)按布置的相对独立性划分。如安全距离、防火墙、防火堤、隔离带与其它装置隔开既可作为一个单元。
(3)按储存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分。
(4)根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备做为一个单元，将危险性大且资金密度大的区域作为一个单元，将危险、有害因素特别大的区域、装置作为一个单元，将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。
4.2 评价单元划分的结果
根据该项目的实际情况和分析的需要，本报告将该项目划分为5个评价单元：

(1)建设项目外部安全条件单元
(2)总平面布置及建(构)筑物单元

(3)工艺及储存设施单元

(4)公用工程及辅助设施单元

(5)安全管理单元

表4.2 评价单元及其对应的子单元

	序号
	评价单元
	子单元

	1
	建设项目外部安全条件单元

	2
	总平面布置及建(构)筑物单元

	3
	工艺及储存设施单元

	4
	公用工程及辅助设施单元
	供配电系统子单元

	
	
	给排水及消防系统子单元

	
	
	自动控制系统子单元

	
	
	空压系统子单元

	
	
	采暖及通风子单元

	5
	安全管理单元


4.3 评价方法的选择
4.3.1 评价方法的选择原则

选择安全评价方法应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则。

充分性是指在选择安全评价方法之前，应该充分分析评价的系统，掌握足够多的安全评价方法，并充分了解各种安全评价方法的优缺点、适应条件和范围，同时为安全评价工作准备充分的资料。

适应性是指选择的安全评价方法应该适应被评价的系统。

系统性是指安全评价方法与被评价的系统所能提供安全评价初值和边值条件应形成一个和谐的整体。

针对性是指所选择的安全评价方法应该能够提供所需的结果。

合理性是指在满足安全评价目的，能够提供所需的安全评价结果的前提下，应该选择计算过程最简单，所需基础数据最少和最容易获取的安全评价方法。
4.3.2 选定的安全评价方法

根据该项目的特点，本次评价确定采用的评价方法为：

(1)安全检查表法
(2)预先危险性分析法
(3)TNT当量法蒸气云爆炸事故模型

(4)因果关系图法
4.3.3 各单元评价方法的选择
各单元选用的评价方法见表4.3.3所示。

表4.3.3 各单元选用的评价方法表

	序号
	评价单元
	采用的评价方法

	1
	外部安全条件单元
	安全检查表

	2
	总平面布置及建(构)筑物单元
	安全检查表

	3
	工艺及储存设施单元
	预先危险性分析法、TNT当量法蒸气云爆炸事故模型

	4
	公用工程及辅助设施单元
	预先危险性分析法、安全检查表

	5
	安全管理单元
	因果关系图


4.3.4 各单元评价方法的选用理由
(1)根据划分的评价单元，对该项目外部安全条件单元和总平面布置及建(构)筑物单元采用安全检查表，通过安全检查表对评价单元是否符合相关的国家法律、法规、标准、规章、规范进行检查，并依据检查的符合情况，提出补充的安全对策措施。

(2)对工艺及储存设施单元选用预先危险性分析，分析、确定系统存在的危险、危害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。
(3)对LNG储罐采用TNT当量法蒸气云爆炸事故模型，分析LNG储罐、泄漏爆炸事故造成人员伤亡、财产损失的范围。

(4)对公用工程及辅助设施单元中供配电子单元选用预先危险性分析，目的是发现供配电系统的潜在危险因素，进而确定其危险等级，并提出相应的防范措施。对消防子单元采用预先危险性分析法及安全检查表，目的是分析其潜在危险，并依据国家法律、法规、标准、规章、规范进行检查，确定其拟设置情况是否符合要求 ，并提出相应的防范措施。
(5)对安全管理单元采用因果关系图法进行分析评价，以阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。
4.4 评价方法的介绍
4.4.1 安全检查表法(SCL)
安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性安全分析方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全分析。
安全检查表的优点：

(1)能够事先有充足的时间编制和讨论检查表，这样可以做到系统化、完整化、不漏掉任何可能导致危险的关键因素，可以克服目的性不明确，走过场的安全检查方法，起到提高检查质量的效果。

(2)安全检查表用提问方式，给人的印象深刻，有问就有答，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。
(3)可以和生产责任制相结合，由于不同检查对象有不同的检查表，易于分清责任，检查表还可以注明对改进措施的要求，隔一段时间可以重新检查改进。

(4)安全检查表简明易懂，容易掌握，既适合我国现阶段使用，又可以为进一步使用更先进的安全系统工程方法，进行事故预测和分析。

4.4.2 预先危险性分析法(PHA)

预先危险性分析又称初步危险分析，是对系统存在的危险因素(类别、分布)、出现条件和可能导致的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法，属定性评价，即分析、确定系统存在的危险、危害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。它的特点是适合各阶段的安全分析。
在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见表4.4.2：

表4.4.2 危险性等级划分表

	故障等级
	危险程度
	可能导致的后果

	Ⅳ级
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

	Ⅲ级
	危险的
	会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施。

	Ⅱ级
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

	Ⅰ级
	安全的
	不会造成人员伤亡和系统破坏。


该项目生产装置进行预先危险性分析，采取的步骤：

1)搜集工艺过程、操作条件、周围环境等资料，同时搜集类似事故案例；

2)分析有害因素和触发事件，推测可能导致的事故类型和危险程度；

3)确定事故类型后果的危险等级；

4)制定相应的安全措施。

4.4.3 伤害(或破坏)范围评价法中的爆炸冲击波及其伤害破坏模型
伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模型，应用计算数学方法，求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波及其伤害破坏模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害TNT当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。

爆炸冲击波及其伤害破坏模型：压力容器爆炸时，爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占总爆破能量的3%-15%，也就是说大部分能量是产生空气冲击波。冲击波是由压缩波叠加形成的，是波阵面以突进形式在介质中传播的压缩波。只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害或破坏。
4.4.4 因果图分析法
因果关系图也称鱼刺图，它是利用“头脑风暴法”，集思广益，寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素，然后用图形的形式来表示的一种方法，它能帮助我们集中注意心搜寻产生问题的根源，并为收集数据指出方向。

画因果图的方法如下：在一条直线(也称为脊)的右端写上所要分析的问题，在该直线的两旁画上与该直线成60°夹角的直线(称为大枝)，在其端点标上造成问题的大因，再在这些直线上画若干条水平线(称为中枝)，在线的端点写出中因，还可以对这些中枝上的原因进一步分析，提出小原因，如此便形成了一张因果图。因果图有三个显著基本特征：

1)是对所观察的效应或考察的现象有影响的原因的直观表示；

2)这些可能的原因的内在关系被清晰地显示出来；

3)内在关系一般是定性的和假定的。

因此，在构造因果图时最重要的考虑是要清晰理解因果关系。同时还要考虑所有可能的原因。一般可以从人、机(设备)、料(原料)、法(方法)、环(环境)及测量等多个方面去寻找。在一个具体的问题中，不一定每一个方面的原因都要具备。

5 定性、定量评价
5.1 建设项目外部安全条件单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等规范，列出检查项目，检查该项目的周边环境各项内容，检查建设项目外部安全条件是否满足安全要求，详见表5.1：

表5.1 建设项目外部安全条件单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	实际情况
	检查

结果

	1
	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.2条
	该项目为一级加油与LNG加气合建站，未选在城市中心区。
	符合

	2
	架空电力线路不应跨越加气站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站的作业区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.12条
	该项目架空电力线、架空通信线未跨越作业区。
	符合

	3
	LNG加气站的工艺设备与站外建(构)物的安全间距，不应小于表4.0.7的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.7条
	该项目新增设备与站外建(构)物的安全间距拟符合要求。
	符合

	4
	与汽车加油加气站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气站用地范围。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.13条
	无可燃介质管道穿越汽车加气站用地范围。
	符合


外部安全条件单元安全检查表法评价结果：共检查4项，经检查外部安全条件单元符合要求。

5.2 总平面布置及建(构)筑物单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，对加油加气加气站总平面布置及建(构)筑物等进行检查。总平面布置及建(构)筑物单元选用安全检查表分析，详见表5.2：
表5.2 总平面布置及建(构)筑物单元安全检查表
	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	拟设情况
	检查

结果

	1
	车辆入口和出口分开设置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.1条
	该项目车辆入口和出口利旧，分开设置。
	符合

	2
	站区内停车位和道路应符合下列规定：

1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。其他类型加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。

2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。

3 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8％，且宜坡向站外。

4 作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.2条
	该项目站区道路采用混凝土路面，拟设车道宽度及转弯半径满足规范要求，加气区停车位按平坡设计，道路坡度不大于8％，且坡向站外，作业区内的停车位和道路路面采用混凝土路面。
	符合

	3
	作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.3条
	该项目作业区与辅助服务区之间拟设置界线标识。
	符合

	4
	加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.5条
	该项目拟设置的加气作业区内，无“明火地点”或“散发火花地点”。
	符合

	5
	加气站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.8条
	该项目拟设杆变布置在作业区外。
	符合

	6
	站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.9条
	该项目站房利旧改造，且未布置在爆炸危险区域，未位于作业区内。
	符合

	7
	汽车加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.11条
	该项目爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线。
	符合

	8
	汽车加气场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

①罩棚应采用不燃烧材料建造；

②进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m，进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度；

③罩棚掩盖加气机的平面投影距离不宜小于2m；

④罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定；

⑤罩棚的设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构载荷规范》GB50009的有关规定；

⑥罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。

⑦设置于LNG设备上方的罩棚应采用避免天然气积聚的结构形式。

⑧罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.2条
	该项目利旧原加油站罩棚，采用不燃烧材料建造，净高5.5m,罩棚掩盖加气机的平面投影距离拟为2m。

	符合

	9
	加气岛的设计应符合下列规定：

1加气岛应高出停车位的地坪0.15m～0.2m；

2加气岛两端的宽度不应小于1.2m；

3加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4靠近岛端部的加气机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.3条
	1加气岛拟高出停车位的地坪0.2m；

2加气岛两端的宽度不小于1.2m；

3加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不小于0.6m；

4靠近岛端部的加气机等岛上的工艺设备拟设防止车辆误碰撞的措施和警示标识。拟采用钢管作为防撞柱(栏)，其钢管的直径不小于100mm，高度不小于0.5m，并设置牢固。
	符合

	10
	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.12条
	站房(利旧改造)在加油加气区东侧，为二层框架结构。一层原设储藏间、值班室、办公室、便利店、配电室、采暖间、柴油发电机间等功能开间。本次拟将1层值班室改为男卫、储藏间改为女卫；采暖间改为空压机间；柴油发电机间改为加气控制室；二层设值班室、餐厅(拟设置燃气壁挂炉)。
	符合

	11
	LNG加气站内不应建地下和半地下室。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.15条
	该项目不设地下室和半地下室。
	符合

	12
	加气站作业区内不得种植油性植物。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.3.1条
	该项目作业区内拟不种植油性植物。
	符合

	13
	加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.13条
	符合要求，详见表2.4.2。
	符合


总平面布置及建(构)筑物单元安全检查表法评价结果：共检查13项，全部符合要求。该项目的围墙、出入口设置及加气站内设施之间的防火距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的相关要求。

5.3 主要生产工艺及储存设施单元

主要生产工艺及储存设施单元选用的预先危险性分析，详见表5.3。

表5.3 LNG工艺装置及储存设施单元预先危险性分析表

	工艺设施
	危险因素
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	卸气作业
	火灾、爆炸
	天然气泄漏并燃烧、爆炸
	1.槽车进场未静置或静置时间不满足要求，静电连接不符合要求导致产生静电火花，引起火灾。

2.LNG泵与槽车连接软管和加气机与汽车天然气储罐连接软管发生韧性、脆性、疲劳破裂，引起大量天然气泄漏。
3.LNG储罐充装过量发生溢出事故，遇到明火发生池火灾。

4.BOG经加热、过滤、调压及加臭后给站内燃气设备供气，供气管线或设备连接不严密、破损都可能发生天然气泄漏，遇到明火发生池火灾。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.按照卸车操作规程规范卸车。

2.定期更换连接软管。

3.LNG储罐设置液位上限、下限报警，压力上限报警。

4.BOG撬装设备应定期进行检定，并加强巡检。

	
	容器爆炸
	与明火、高温接触，容器压力升高
	1.LNG泵操作失误，系统压力超压，易发生管道破裂、爆炸事故。

2.自动联锁装置失灵，超压未能及时报警，造成集管道超压，引起爆炸事故。

3.天然气管道腐蚀减薄，承压能力下降。

4.压力容器、压力管道及其它设备的安全附件设置不齐全或未进行定期检测，致使安全附件失灵，造成超温、超压、泄漏而引发事故。

5.压力容器产品质量不好。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.LNG泵设置紧急切断系统。

2.LNG泵出口管道上设置安全阀和紧急切断阀、止回阀。

3.天然气管道刷防锈漆，采用阴极保护措施，定期检验天然气管道。

4.压力容器设备定期检查，确保安全附件处于良好状态。

5.购买有生产压力容器资质厂家生产的合格产品，并定期检测合格。

	
	车辆伤害
	车辆意外碰撞人体或设施
	在卸气作业中，卸车位设置位置不当或者槽车停放位置不当，影响进入站内加气车辆通行有可能造成车辆伤害事故。
	人员伤害
	Ⅱ
	按照设计要求设置卸车位，槽车停放位置严格按照要求停放。无关人员不得进入卸车作业区域

	
	触电
	1、接触漏电设备。

2、雷击。

3、违章操作。

4、安全防护措施和劳保措施不完备。
	1.绝缘部件老化损坏、发生短路。

2.保护装置失灵。

3.人员安全意识淡薄，违反操作规程。

4.防雷设施失效。

5.接地﹑漏电保安器﹑绝缘保护等防护措施不完备。
	人员

伤害
	Ⅲ
	1.增强人员保护意识

2.避雷设施应定期检测。

3.对设备进行维修时，一定要切断电源，并在刀闸操作手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。

	
	窒息
	LNG泄露
	LNG蒸气氧含量低，不慎泄漏或溢出后，站场内作业人员长时间吸入会引起窒息危害。
	人员伤亡
	Ⅱ
	确保卸液连接软管完好无损，阀门等正常工作，避免卸液过程中天然气泄露。

	
	静电
	防静电装置失灵、人员未进行静电释放
	1.防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防静电效果达不到设计要求，易造成火灾、爆炸事故。

2.卸液工作时，易产生静电，此外违章操作也容易造成安全事故，若工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，易由静电产生火灾、爆炸。
	人员伤亡
	Ⅱ
	1.采取符合设计要求的防静电设施，并定期检测。

2.人员着装应符合要求并应严格按照操作规程进行卸气作业。

	
	冻伤
	LNG泄漏与人体直接接触
	1.卸液软管或快装接头因老化、磨损、密封圈失效或连接不牢发生爆裂或泄漏，LNG喷溅伤人。

2.卸液泵压力过高或控制失灵，导致管路承压过高。
3.法兰、阀门等密封失效，LNG喷溅伤人。

4.操作人员未站在上风向操作。
5.LNG管道保冷失效，导致管道压力超高，天然气泄漏。

6.人体未受保护的部分不允许接触装有LNG而未经隔离的管道和容器，这种极冷的金属会粘住皮肉而且拉开时将会将其撕裂。
	人员伤害
	Ⅱ
	1.设备安装工程应质量合格，并应定期检测和更换卸液软管，LNG软管应选用奥氏体不锈钢波纹软管，其公称压力不得小于工作压力的2倍，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。

2.系统设置安全阀、紧急切断阀。
3.阀门的选用应符合《低温阀门技术条件》Gb/T24925的有关规定；紧急切断阀的选用应符合《低温介质用紧急切断阀》GB/T24918的有关规定；

3.4.操作人员应该严格按照操作规程进行作业。
5.管道保冷施工质量合格；液相管道上两个切断阀之间设置安全放散阀，管道压力超压放散；

6.增强人员保护意识，佩戴防冻手套等防护用品。

	加气作业
	火灾、爆炸
	天然气泄漏并燃烧、爆炸
	1.LNG泵操作失误，系统压力超压，造成天然气泄漏。

2.天然气管道属于压力管道，由于本身缺陷，承压能力不足。

3.LNG管道保冷失效，导致管道压力超高，天然气泄漏。

4.LNG泵与槽车连接错误和加气机与汽车天然气储罐连接错误，密封不严，造成天然气泄漏。

5.法兰、快速接头密封材料失效，密封不严，造成天然气泄漏。

6.安全阀、压力表等安全附件、失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，引起天然气泄漏。

7.可燃气体报警检测仪失灵，未能及时检测出泄漏的天然气，不能及时处理天然气泄漏事故，造成事故扩大蔓延，甚至发生爆炸事故。

8.进入加气站车辆碰撞加气机，造成加气机损坏，致使天然气泄漏。

9.在防火区域内违章动火、吸烟或丢弃未熄灭的烟头，在爆炸危险区域使用非防爆电器等有可能产生明火。在加气作业中，机动车辆未熄火，也可产生火花。遇天然气泄漏产生火灾爆炸事故。

10.管道和LNG泵未作良好的静电接地，产生静电火花，可能引起爆炸和火灾事故；

11.电器设施不防爆或设施、线路老化产生电火花；

12.雷击可引起爆炸和火灾事故。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.LNG泵设置紧急切断系统，该系统具有实效保护功能。

2.压力管道检验合格后，方可投入使用，

3.天然气管道刷防锈漆，采用阴极保护措施，定期检验天然气管道。

4.对操作人员进行培训，制定并严格操作规程。

5.定期检查法兰、快速接头密封密封情况。

6.定期检验安全阀、压力表。确保安全阀、压力表处于有效使用期内。

7.定期检验可燃气体报警检测仪。

8.设置加气岛，加气岛宽度不得小于1.2m，且加气岛两端设置保护装置。设置限速标志。

9.加气站场地内设置禁止吸烟、当心火灾标志、禁止用手机标志。严格执行动火制度。

10.LNG泵、LNG储罐、加气机及其连接管道采取静电接地措施。

11.防爆场所使用相应级别的防爆电器。

12.设置符合规范的防雷、防静电系统。

13.设置失去电源、仪表风自动保护系统，在事故状态下安全停车。

14.设置LNG储罐液位高、低联锁，LNG储罐和LNG泵压力联锁，在储罐区、加气区、配电室设置检测、报警系统。

	
	车辆伤害
	车辆意外碰撞人体或设施
	在加气操作中，人员或其他在加气站内人员站立不当，对来往车辆未加注意，车辆行驶速度较快、有可能造成车辆伤害事故。
	人员伤害
	Ⅱ
	设置机动车辆限速标志，操作人员应随时注意来往车辆。无关人员不得进入加气操作区域

	
	冻伤
	LNG泄漏与人体直接接触
	1.LNG管道破裂，LNG喷溅伤人。

2.LNG软管、LNG加气枪连接错误，接头脱离，LNG泄漏伤人。

3.法兰、阀门等密封失效，LNG喷溅伤人。

4.加气车辆撞坏加气机，导致LNG泄漏伤人。

5.LNG管道保冷失效，导致管道压力超高，天然气泄漏。

6.人体未受保护的部分不允许接触装有LNG而未经隔离的管道和容器，这种极冷的金属会粘住皮肉而且拉开时将会将其撕裂。
	人员伤害
	Ⅱ
	1.LNG管道和管件材质选择应符合《流体输送用不锈钢无缝管道》GB/T14976和《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的有关规定；

2.阀门的选用应符合《低温阀门技术条件》Gb/T24925的有关规定；紧急切断阀的选用应符合《低温介质用紧急切断阀》GB/T24918的有关规定；

3.LNG软管应选用奥氏体不锈钢波纹软管，其公称压力不得小于工作压力的2倍，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。

4.设备安装工程应质量合格。

5.管道保冷施工质量合格；液相管道上两个切断阀之间设置安全放散阀，管道压力超压放散；

6.气相管道设置安全放散阀；

7.管道支架牢固，防止管道振动。

8.加气机周围设置0.5m高防撞栏杆。

9.增强人员保护意识，佩戴防冻手套等防护用品。

	
	触电
	1、接触漏电设备。

2、雷击。

3、违章操作。

4、安全防护措施和劳保措施不完备。
	1.绝缘部件老化损坏、发生短路。

2.开关柜不符合“五防”要求。

3.保护装置失灵。

4.人员安全意识淡薄，违反操作规程。

5.防雷设施失效。

6.接地﹑漏电保安器﹑绝缘保护等防护措施不完备。
	人员

伤害
	Ⅲ
	1.增强人员保护意识

2.不定期检查和维护设备

3.避雷设施应定期检测。

4.对设备进行维修时，一定要切断电源，并在刀闸操作手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。

	
	静电
	防静电装置失灵、人员未进行静电释放
	1.防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防静电效果达不到设计要求，易造成火灾、爆炸事故。

2.加气系统工作时，易产生静电，此外违章操作也容易造成安全事故，若工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，易由静电产生火灾、爆炸。
	人员伤亡
	Ⅱ
	1.采取符合设计要求的防静电设施，并定期检测。

2.人员着装应符合要求并应严格按照操作规程进行加气作业。

	
	窒息
	LNG泄露
	LNG蒸气氧含量低，不慎泄漏或溢出后，站场内作业人员长时间吸入会引起窒息危害。
	人员伤亡
	Ⅱ
	加强日常巡查，及时发现泄露点并采取措施。

	LNG储罐及LNG泵
	火灾爆炸
	天然气燃烧爆炸
	1.LNG槽车属于压力容器，由于本身缺陷，承压能力不足。

2.LNG储罐罐体制造缺陷，承压能力下降。

3.LNG泵与槽车连接连接错误，密封不严，造成天然气泄漏。

4.法兰、快速接头密封材料失效，密封不严，造成天然气泄漏。

5.安全阀、压力表等安全附件、失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，引起天然气泄漏。

6.可燃气体报警检测仪失灵，未能及时检测出泄漏的天然气，不能及时处理天然气泄漏事故，造成事故扩大蔓延，甚至发生爆炸事故。

7.在停放场地机动车辆碰撞气瓶，造成气瓶损坏。

8.在防火区域内违章动火、吸烟或丢弃未熄灭的烟头，在加气作业中，机动车辆未熄火，也可产生火花。

9.静电火花：管道、拖车(包括气瓶)未作良好的静电接地，产生静电火花，可能引起爆炸和火灾事故。

10.雷击、禁忌物品等可引起爆炸和火灾事故。

11.地震等地质灾害造成LNG储罐基础沉降，导致罐体破裂、天然气泄漏。

12.LNG储罐内发生分层“翻滚”现象，导致罐内超压，LNG大量溢出。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.槽车检验合格后，方可投入使用。

2.定期检验天然气槽车。

3.对操作人员进行培训，制定并严格操作规程。

4.定期检查法兰、快速接头密封密封情况。

5.定期检验安全阀、压力表。确保安全阀、压力表处于有效使用期内。

6.定期检验可燃气体报警检测仪。

7.设置活动护栏或禁行标志。

8.不同压力级别系统的放散管应分别设置，放散管管口应高出设备平台2m及以上，且应高出所在地面5m及以上

9.加气站场地内设置禁止吸烟、当心火灾标志、禁止用手机标志。严格执行动火制度。

10.气瓶及其连接管道采取静电接地措施。

11.设置符合规范的防雷、防静电系统。

12.南郑区的抗震设防烈度为7度。

13.防爆场所使用相应级别的防爆电器。

14.设置符合规范的防雷、防静电系统。

15.设置紧急切断系统；

16.设置失去电源、仪表风自动保护系统，在事故状态下安全停车。

17.设置LNG储罐液位高、低联锁，LNG储罐和LNG泵压力联锁，在储罐区、加气区、配电室设置检测、报警系统。

18.保持LNG的含氮量低于1%，并且密切监测气体速率。最好将不同来源的组分不同的LNG分罐储存。如果做不到，在注入储罐时应保证充分混合。

	
	容器爆炸
	与明火、高温接触，容器压力升高
	1.LNG泵操作失误，系统压力超压，易发生管道破裂、爆炸事故。

2.自动联锁装置失灵，超压未能及时报警，造成集管道超压，引起爆炸事故。

3.天然气管道腐蚀减薄，承压能力下降。

4.压力容器、压力管道及其它设备的安全附件设置不齐全或未进行定期检测，致使安全附件失灵，造成超温、超压、泄漏而引发事故。

5.压力容器产品质量不好。
	人员伤亡财产损失
	IV
	1.LNG泵设置紧急切断系统。

2.LNG泵出口管道上设置安全阀和紧急切断阀、止回阀。

3.天然气管道刷防锈漆，采用阴极保护措施，定期检验天然气管道。

4.压力容器设备定期检查，确保安全附件处于良好状态。

5.购买有生产压力容器资质厂家生产的合格产品，并定期检测合格。

	
	冻伤
	人体直接接触LNG
	1.LNG储罐发生溢出事故。

2.LNG管道破裂，LNG喷溅伤人。

3.LNG软管、LNG加气枪连接错误，接头脱离，LNG泄漏伤人。

4.法兰、阀门等密封失效，LNG喷溅伤人。

5.加气车辆撞坏加气机，导致LNG泄漏伤人。
	人员伤害
	Ⅱ
	1.LNG储罐的设计、制造、安装、检验严格按照《钢制压力容器》GB150和《低温绝热压力容器》GB/T18442.1~GB/T18442.7和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016的严格规定执行；

2.LNG管道和管件材质选择应符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012和《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005的有关规定；

3.阀门的选用应符合《低温阀门技术条件》GB/T 24925-2019的有关规定；紧急切断阀的选用应符合《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010的有关规定；

4.LNG软管应选用奥氏体不锈钢波纹软管，其公称压力不得小于工作压力的2倍，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。

5.设备安装工程应质量合格。

	
	机械伤害
	1、设备运行、检修，防护装置失效。

2、操作人员误接触运动的机械设备。
	1.设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

2.机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等。

3.在机械运转中从事清理、修理等工作或者在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动。

4.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生。

5.在检修和正常工作时，机器非正常启动，导致事故发生。
	人员伤害
	Ⅱ
	1.安全装置齐全有效，机械设备设施必要的安全联锁装置，所有转动部分设有必要的安全罩或栏杆。

2.机械设备正常进行维护保养，不带故障运行。

3.制定完善的规章制度，约束人的不安全行为，禁止在机械运行中接触裸露的转(传)动部分。

4.安装检修完善安全措施做好联系确认维修、检修人员撤离后才可送电启动设备。

5.制定严格的设备操作规程并要求职工严格执行。

6.加强安全管理。

7.作业场所整洁，健全安全警示标志。

	
	噪声与振动
	机器运转
	1.设备运转不正常。

2.产生噪声设备的地基不牢靠，设备上的零部件松动.

3.由于操作工人违反操作技术规程。

4.对于产生噪声与振动的场所没有采取消音减震控制措施。
	危害健康
	Ⅱ
	1、设备选型符合防噪声要求。

2、采取措施隔离噪声。

3、对产生噪声设备要定期按时检查和维护。

4、操作人员必须按照操作技术规程。

5.机器安装消声器和采取减振措施.

	
	窒息
	人员吸入氮气
	使用氮气吹扫置换，作业现场通风不良，或未按照操作规程作业，作业人员未佩戴劳动防护用品，会造成作业人员窒息的危险。
	人员

伤亡
	Ⅲ
	1.制定安全操作规程；

2.置换时严格按照安全操作规程作业；

3.保持作业场所通风畅通；

4.作业人员佩戴劳动防护用品。

	
	静电
	防静电装置失灵、人员未进行静电释放
	1.防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防静电效果达不到设计要求，易造成火灾、爆炸事故。

2.人员进入工艺装置区巡检时易产生静电，此外违章操作也容易造成安全事故，若工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，易由静电产生火灾、爆炸。
	人员伤亡
	Ⅱ
	1.采取符合设计要求的防静电设施，并定期检测。

2.人员着装应符合要求。

	
	麻醉
	加臭剂泄露
	若加臭装置故障损坏，或加臭机的接头、阀门、软管未及时检修，都会引起四氢噻吩泄漏，导致现场工作人员麻醉。
	人员伤害
	Ⅱ
	定期对加臭装置进行检测，并加强巡检，保证加臭装置设施符合要求。


LNG工艺设施单元预先危险性分析结果：

火灾、爆炸、容器爆炸等级为IV级，一旦发生，有可能造成人员伤亡或财产损失。应有防范此类事故切实可行的措施和制度和应急抢险的预案、抢险工具，制定完善的安全操作规程，才能保证安全生产。

触电、窒息危险等级Ⅲ级，会造成人员伤害和主要系统损坏。为了人员和系统安全，需立即采取措施。

机械伤害、静电、麻醉、噪声与振动、冻伤危险等级为Ⅱ级，在发生事故时，同样也会对人员造成一定的伤害和设备损坏，建议企业制定安全对策措施和管理制度，以防止这些事故发生。
5.4 公用工程及辅助设施单元
5.4.1 供配电系统子单元

供配电系统子单元预先危险性分析详见表5.4.1：
表5.4.1 供配电子单元预先危险分析表

	事故类别
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	电气火灾
	1.电气设备及电缆起火

2.雷击起火

3.人为明火

4.小动物或人员误操作引起电气设备短路
	1.电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。

2.电气设备选型不合理或质量不合格。

3.带油设备漏油。

4.建、构筑物防雷设施不良。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.设备、管线、电缆沟密封不严，小动物进入造成带电部分接地或短路。

7.防爆电气设备密封不严进入易燃气体，电气设备打火引起火灾。
	人员伤亡财产损失
	Ⅲ
	1.电气设备应定期检修。

2.电气设备选型应符合标准要求。

3.带油设备应有防止漏油措施。

4.建、构筑物防雷设施应定期检测。

5.加强人员安全培训，提高安全意识。

6.设备、管线、电缆沟应密封，防止小动物进入。

7.防爆场所应严格使用防爆电气设备。

	触电
	1.人身接触带电设备；

2.雷击。
	1.绝缘部件老化损坏。

2.接地不良或没有接地。

3.低压漏电保护装置失灵。

4.工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.带电设备没有明显警示牌和防止触电的安全设施。

7.防雷设施失效。
	人员触电伤亡
	Ⅲ
	1.及时更换绝缘部件老化的电气设备和线路。

2.电气设施接地良好，低压设备要有漏电保护装置。

3.裸露的带电设备应有防护栏杆，防止的工作人员近距离接触。

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

5.带电设备应有明显警示牌和防止触电的安全设施。

6.防雷设施应定期检测。

	高处坠落
	1.操作失误，人体失去平衡

2.操作平台坍塌、人体坠落

3.操作工有恐高症
	1.操作规程不健全或违章操作。

2.操作平台设计或施工不合技术要求。

3.无防护栏杆，不带安全带。

4.恶劣天气室外高空作业。

5.安全管理不健全，操作工没有体检或未办理高空作业证。

6.职工安全意识差，未做好施工前安全注意事项及安全设施的准备。

7.监护人监护不到位。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.加强人员安全培训，提高安全意识，严禁违章操作。

2.操作平台的防护栏杆应符合要求。

3.高处作业应带安全带。

4.恶劣天气室外严禁高空作业。

5.制定完善的安全管理制度，高空作业人员应体检并办理高空作业证。

6.现场应有监护人监护。


供配电子单元存在的危险、有害因素有：电气火灾、触电、高处坠落等。其中电气火灾、触电的危险等级为Ⅲ级，高处坠落的危险等级为Ⅱ级。

5.4.2 给排水及消防系统子单元

1、给排水及消防系统子单元预先危险性分析详见表5.4.2-1：

表5.4.2-1 给排水及消防系统子单元预先危险性分析表

	危险因素
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾爆炸事故扩大
	消防设施不利使初期火灾不能及时扑救
	若在工艺装置附近未配备灭火器，或者消防给水及消火栓系统不能正常工作，均可能造成初期火灾不能及时扑救，导致火灾事故。
	人员伤亡财产损失
	Ⅲ
	应在工艺装置处配备干粉灭火器或二氧化碳灭火器，加强消防给水及消火栓系统巡检，保证其正常工作。

	触电
	洪水、雨水浸泡设备设施，造成触电等事故
	站外雨水管道堵塞，排水不畅。
	人员伤亡
	Ⅱ
	应定时检查雨水管道是否堵塞。


给排水及消防系统子单元预先危险性分析结果：

火灾的危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡，要立即采取防范对策措施。

触电的危险等级为Ⅱ级，在发生事故时，同样也会危害健康，建议企业制定安全对策措施和管理制度，以防止这些事故发生。

2、消防及给排水子单元安全检查表见表5.4.2-2：

表5.4.2-2 消防及给排水子单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	拟设情况
	检查

结果

	1
	加气站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：

1 每2台加气机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置。

3 地上LNG储罐应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

5 LNG泵、压缩机操作间(棚)，应按建筑面积每50m2配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第12.1.1条
	1.每台加气机拟配置2具5kg手提式干粉灭火器。

2.LNG橇装设备附近拟配置35kg推车式干粉灭火器2台。
	符合

	2
	合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m³时，可不设消防给水系统。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第12.2.3条
	该合建站地上LNG储罐总容积为60m³，不设消防给水系统。
	符合

	3
	加气站的排水应符合下列规定：

1.站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。

4.排出站外的污水应符合国家先行有关污水排放标准的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第12.3.2条
	室内排水系统拟利旧采用污废合流排水方式，污废水排入化粪池进行处理，化粪池由当地专业公司定期清掏。

站内雨水采用无组织排放，雨水沿道路顺坡散排至站外。
	符合

	4
	排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第12.3.3条
	该项目拟设的化粪池不在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。
	符合


消防及给排水子单元安全检查表法评价结果：共检查4项，全部符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的相关要求。
5.4.3 自动控制系统子单元

自动控制系统子单元预先危险性分析详见表5.4.3：

表5.4.3 自动控制系统子单元预先危险性分析表

	危险因素
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾
	自动控制系统不能正常运行，天然气泄漏不能有效控制，遇火源导致燃烧爆炸
	(1)自动控制系统未采用不间断供电回路供电，遇到泄漏等情况自动控制系统不能正常运行。
(2)自动控制系统存在无针对工艺装置和管线的紧急切断功能，不能对天然气设备和管线压力、温度、流量进行监测，不能实现超压自动切断等问题，遇到工艺装置和管线泄漏等紧急情况，自动控制系统不能正常运行。
(3)可燃气体报警系统有不符合相关规定，设置位置不合理，报警控制器未设置在有人值守的监控室内，未与自动控制系统连接等问题，一旦发生天然气泄露，不能及时报警。
	人员伤亡、系统破坏
	Ⅳ
	1.选择有相应资质厂家设计制造。
2.按规范定期检验，加强维护保养。
3.选择有资质的单位进行安装，安装完进行调试合格后方可投入使用。
4.定期检可燃气体检测报警器，定期检验可燃气体报警检测仪。可燃气体报警系统符合相关规定，设置位置合理，报警控制器设置在有人值守的监控室内，与自动控制系统连接。
5.自动控制系统采用不间断供电回路供电。
6.自动控制系统设置有针对工艺装置和管线的紧急切断功能，能对天然气的工艺设备和管线压力、温度、流量进行监测，能实现超压自动切断等。

	触电
	1.人身接触带电设备

2.雷击
	1.绝缘部件老化损坏。

2.接地不良或没有接地。

3.低压漏电保护装置失灵。

4.工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.带电设备没有明显警示牌和防止触电的安全设施。

7.防雷设施失效。
	人员触电伤亡
	Ⅲ
	1.及时更换绝缘部件老化的电气设备和线路。

2.电气设施接地良好，低压设备要有漏电保护装置。

3.裸露的带电设备应有防护栏杆，防止的工作人员近距离接触。

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

5.带电设备应有明显警示牌和防止触电的安全设施。

6.防雷设施应定期检测。


自动控制系统单元预先危险性分析结果：

火灾等级为Ⅳ级，触电等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统损坏。为了人员和系统安全，需立即采取措施。
5.4.4 空压系统子单元

空压系统子单元预先危险性分析详见表5.4.4：

表5.4.4 空压系统子单元预先危险性分析表

	危险因素
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾、爆炸
	积碳自燃、产生机械火花
	1.空压机的气缸、排气管、阀门、储气罐中，伴随气流的润滑油，在热空气的作用下氧化而形成碳化物，这种碳化物逐渐增多就成为积碳，具有易燃性。达到自燃温度，就会着火燃烧。

2.清洗时如使用煤油、汽油等轻质油，有可能摩擦出火星。
	人员受伤财产损失
	Ⅳ
	1.及时清理积碳，控制温度。
2.空压机及其系统按运转时间定期清洗、检验，清洗使用碱性溶液清洗。

	容器爆炸
	储气罐等压力容器超压爆炸
	1.储气罐等压力容器未采用定点厂家产品。

2.压力表、安全阀等安全附件缺少或未定期检测合格，存在其它缺陷。

3.压力容器作业人员未经专门培训合格后上岗，操作不当或违章操作。

4.周围有高温、明火和可燃易爆物质。
	人员受伤财产损失
	Ⅲ
	1..储气罐等压力容器应采用定点厂家产品。

2.压力容器应设置安全阀、压力表等安全附件，并应定期检测合格后使用。

3.作业人员应经专门培训合格后持证上岗。

4.周围严禁存放高温、明火和可燃易爆物质。

	触电
	1.人身接触带电设备

2.雷击
	1.绝缘部件老化损坏。

2.接地不良或没有接地。

3.低压漏电保护装置失灵。

4.工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.带电设备没有明显警示牌和防止触电的安全设施。

7.防雷设施失效。
	人员触电伤亡
	Ⅲ
	1.及时更换绝缘部件老化的电气设备和线路。

2.电气设施接地良好，低压设备要有漏电保护装置。

3.裸露的带电设备应有防护栏杆，防止的工作人员近距离接触。

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

5.带电设备应有明显警示牌和防止触电的安全设施。

6.防雷设施应定期检测。

	机械伤害
	转动设备绞伤人体
	1.转动部位无安全防护装置。

2.操作失误或方法不当。

3.操作前，未检查设备、工具。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.裸露的转动部件安装防护罩。

2.职工培训合格后，方可上岗。

3.制定并严格执行操作规程。

	噪声与振动
	空压机等设备运转
	1.空压机等设备安装不当。
2.个人防护不当。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.空压机安装时应设防振基础。
2.必要时，操作人员配备护耳塞。


空压系统子单元的危险、有害因素有：容器爆炸、触电、机械伤害、噪声与振动等；其中容器爆炸、触电的危险等级为Ⅲ级，机械伤害、噪声与振动的危险等级为Ⅱ级。

5.4.5 采暖及通风子单元

采暖及通风子单元预先危险性分析详见表5.4.5：

表5.4.5 采暖及通风子单元预先危险性分析表

	危险因素
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾、爆炸
	燃气壁挂炉不能正常运行，天然气泄漏不能有效控制，遇火源导致燃烧爆炸
	(1)壁挂炉点火系统故障(意外点火、点火延迟)；壁挂炉附近存在油品蒸气(从加油区、储罐区扩散至站房)；维护不当导致炉内积碳或异物引发回火或局部过热；电气故障(线路短路、过热)引燃附近可燃物。
(2)壁挂炉燃气泄漏在站房密闭空间内积累，达到爆炸极限，遇壁挂炉点火源(正常点火或故障火花)或其它点火源(如开关电灯)引发空间爆炸。油品蒸气扩散至壁挂炉附近并积累，遇壁挂炉点火源引发爆炸；LNG加气设施泄漏的气体扩散至站房，遇壁挂炉点火源引发爆炸。

(3)供气管路(阀门、接头、软管、管道)腐蚀、老化、机械损伤、安装不当导致泄漏；壁挂炉内部燃气阀件故障导致泄漏。遇到工艺装置和管线泄漏等紧急情况，自动控制系统不能正常运行。
(4)可燃气体报警系统有不符合相关规定，设置位置不合理，报警控制器未设置在有人值守的监控室内，未与自动控制系统连接等问题，一旦发生天然气泄露，不能及时报警。
	人员伤亡、系统破坏
	Ⅳ
	1.选用高质量、符合安全标准的专用壁挂炉。优先选择具有多重安全保护(熄火保护、过热保护、防冻保护、风压保护等)的型号。
2.由具备燃气安装和危化场所电气安装资质的专业人员进行安装。严格遵守燃气安装规范(如《城镇燃气设计规范》GB 50028)和爆炸危险环境电气装置规范(GB 50058)。
3.管道连接必须牢固，经过严格的泄漏检测。在燃气总管进入设备间或站房处，必须设置手动紧急切断阀。在壁挂炉前必须设置可靠的自动紧急切断阀，并与可燃气体探测器联动。
4.定期检可燃气体检测报警器，定期检验可燃气体报警检测仪。可燃气体报警系统符合相关规定，设置位置合理，报警控制器设置在有人值守的监控室内，与自动控制系统连接。
5.壁挂炉及所有相关电气设备(插座、开关、探测器、风机等)在爆炸危险区域或可能接触油气的房间内，必须符合相应的防爆等级要求。
6.制定严格的燃气壁挂炉安全操作规程。定期进行安全检查与维护。

	触电
	1.人身接触带电设备；

2.雷击。
	1.绝缘部件老化损坏。

2.接地不良或没有接地。

3.低压漏电保护装置失灵。

4.工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够。

5.人员安全意识差，违反操作规程。

6.带电设备没有明显警示牌和防止触电的安全设施。

7.防雷设施失效。
	人员触电伤亡
	Ⅲ
	1.及时更换绝缘部件老化的电气设备和线路。

2.电气设施接地良好，低压设备要有漏电保护装置。

3.裸露的带电设备应有防护栏杆，防止的工作人员近距离接触。

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

5.带电设备应有明显警示牌和防止触电的安全设施。

6.防雷设施应定期检测。

	机械伤害
	转动设备绞伤人体
	1.转动部位无安全防护装置。

2.操作失误或方法不当。

3.操作前，未检查设备、工具。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.裸露的转动部件安装防护罩。

2.职工培训合格后，方可上岗。

3.制定并严格执行操作规程。


采暖及通风子单元预先危险性分析结果：

火灾、爆炸等级为Ⅳ级，触电的危险等级为Ⅲ级，机械伤害的危险等级为Ⅱ级，会造成人员伤亡和系统损坏。为了人员和系统安全，需立即采取措施。
5.5 安全管理单元
安全管理是企业管理的重要组成部分，企业法定代表人是安全生产第一责任人。安全管理涉及到方方面面，现采用因果关系图(鱼刺图)方式阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。
因果关系图(鱼刺图)是由原因和结果两部分组成。现从人的不安全行为(安全管理、设计者、操作者)和物的不安全状态两大因素中从大到小，从粗到细，由表及里深入分析，得出以下鱼刺图，因果分析：
1)造成安全管理缺陷(结果)有6大因素(原因)：即经营者素质低、安全管机构不健全或不符合要求、未建立健全管理制度和安全规程、安全教育培训与考核不符合要求、安全监督与检查不到位、安全设施投入不足；
2)第一阶段的6大因素又是第二阶段的6个结果，导致这6个结果的又各有各的原因，例如经营者素质低是造成安全管理缺陷这一结果是原因之一，但它同时又是第二阶段的结果。导致经营者素质低又有6个原因：即国家安全生产方针与安全生产劳动保护政策不落实、违背科学生产规律决策、指挥、缺乏专业知识、安全生产能力不足、法制观念差、安全意识薄弱。
其它5个导致安全管理缺陷的原因做为下一个阶段的结果也有其原因，安全管理缺陷引发事故的因果关系图详见图5.5：

5.6 定量评价
5.6.1 固有危险程度
(1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量
因该项目四氢噻吩、BOG存量极少，该项目具有爆炸性的化学品主要为液化天然气，其质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量详见表5.6.1-1：

表5.6.1-1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

	名称
	场所
	具有爆炸性的化学品的质量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的当量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(kmol)

	液化天然气LNG
	LNG卧式储罐
	25200
	22415.5
	98.69


注：计算公式：

1)计算爆炸性化学品相当于TNT的当量

WTNT=1.8aeWfHf/QTNT

2)计算爆炸性化学品相当于TNT的摩尔量

MTNT=WTNT/227.13
公式中：WTNT—爆炸性化学品相当于TNT的当量；

ae—TNT当量系数，一般取0.04；

Wf—可燃性化学品质量，kg；

Hf—可燃性化学品燃烧热，kJ/kg；天然气燃烧热为55594kJ/kg。

QTNT—爆炸放出能量，一般取4500kJ/kg。

(2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目具有可燃性的化学品主要为天然气；其质量及燃烧后放出的热量详见表5.6.1-2：

表5.6.1-2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况

	名称
	燃烧热(kJ/kg)
	场所
	质量(t)
	燃烧后放出的热量(kJ)

	液化天然气LNG
	4.8×104
	LNG储罐
	25.2
	1.21×109


5.6.2 风险程度分析
(1)LNG储罐火灾爆炸造成人员伤亡的范围
该项目对LNG储罐采用TNT当量法蒸气云爆炸事故模型进行计算。TNT当量法蒸气云爆炸事故模型(死亡、重伤、轻伤半径计算)。
1)轻微泄漏
①当量换算
换算公式如下：
WTNT=1.8×α×Wf×Qf/QTNT
式中：WTNT——物质的TNT当量，kg；
Wf——燃料的总质量，kg；
α——当量系数，统计平均值为0.04；
Qf——燃料的燃烧热，J/kg；
QTNT——TNT的爆炸热，4500kJ/kg；
LNG密度取420kg/m³，则泄漏5m³LNG的质量：
Wf=420×5=2100kg
根据TNT当量换算知：泄漏LNG质量Wf =2100kg，Qf =55594kJ/kg，折合TNT当量为WTNT=1.8×α×Wf×Qf/QTNT=1.8×0.04×2100×55594/4500=1868kg。
②爆炸半径计算
死亡区
R死=13.6×(WTNT/1000)0.37             (1)
重伤区
R重伤=Z1(E/P0)1/3                     (2)
其中，Z1为重伤系数，Z1=0.996，P0为标准大气压，P0=101300Pa，E为爆炸总能量，E= WTNT×QTNT
轻伤区
R轻伤=Z2(E/P0)1/3                     (3)
其中，Z2为轻伤系数，Z2=1.672，P0=101300Pa，E为爆炸总能量
R财产=5.6WTNT1/3/[1+(3175/WTNT)2]1/6      (4)
由公式(1)计算得知，假设LNG泄漏5m³形成的蒸气云发生爆炸，死亡半径R=17.1m。
由公式(2)计算得知，假设LNG泄漏5m³形成的蒸气云发生爆炸，重伤半径R=42.8m。
由公式(3)计算得知，假设LNG泄漏5m³形成的蒸气云发生爆炸，轻伤半径R=71.9m。
由公式(4)计算得知，假设LNG泄漏5m³形成的蒸气云发生爆炸，财产损失半径R=67.2m。
从以上计算结果可知，当储罐中的LNG泄漏5m³时，发生爆炸事故，在距离爆炸中心17.1m范围内的人员会死亡；在距离爆炸中心42.8m范围内的人员会受到重伤；在距离爆炸中心71.9m范围内的人员会受到轻伤；在距离爆炸中心67.2m范围内的财产会受到损失。主要波及站房、辅助站房、加油加气区、LNG工艺区、油罐区、北侧G345国道、民居。
2)全部泄漏
①当量换算
Wf=420×60×0.9=22680kg
WTNT=1.8×α×Wf×Qf/QTNT

=1.8×0.04×22680×55594.4/4500=20.174t。
②爆炸半径计算
由公式(1)计算得知，假设LNG全部泄漏(54m³)形成的蒸气云发生爆炸，死亡半径R=53.2m。
由公式(2)计算得知，假设LNG全部泄漏(54m³)形成的蒸气云发生爆炸，重伤半径R=125.4m。
由公式(3)计算得知，假设LNG全部泄漏(54m³)形成的蒸气云发生爆炸，轻伤半径R=210.6m。
由公式(4)计算得知，假设LNG全部泄漏(54m³)形成的蒸气云发生爆炸，财产损失半径R=197.2m。
从以上计算结果可知，当储罐中的LNG全部泄漏时，发生爆炸事故，在距离爆炸中心53.2m范围内的人员会死亡；在距离爆炸中心125.4m范围内的人员会受到重伤；在距离爆炸中心210.6m范围内的人员会受到轻伤；在距离爆炸中心197.2m范围内的财产会受到损失。主要波及站房、加油加气区、LNG工艺区、油罐区、西侧G316国道、内部路等位置人员。
6 安全对策措施及建议

6.1 安全对策措施建议的依据、原则
6.1.1 安全对策措施建议的依据

安全对策与建议的依据主要为法律、法规、部门规章、标准、规范等。主要依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2014〕第13号，中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修改)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)等相关条款提出安全对策措施。

6.1.2 安全对策措施建议的原则

(1)安全技术措施等级顺序

1)直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

2)间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

3)指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

4)若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采取安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

(2)根据安全技术措施等级顺序要求所应遵循的具体原则

1)消除；2)预防；3)减弱；4)隔离；5)连锁；6)警告。

6.2 本报告补充提出的安全对策措施

本报告提出的安全对策措施建议详见表6.2所示：

表6.2 安全对策措施建议

	序号
	内容
	依据

	一、周边环境、总平面布置及建(构)筑物

	1.1
	该项目LNG加气站、各类合建站中的LNG工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.7的规定
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.7条

	1.2
	架空电力线路不应跨越加气站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站的作业区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.12条

	1.3
	站区内停车位和道路应符合下列规定：
1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。
2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。
3 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
4 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.2条

	1.4
	加油加气站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.5条

	1.5
	汽车加油加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.11条

	1.6
	加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.13条

	1.7
	加气岛的设计应符合下列规定：

1加气岛应高出停车位的地坪0.15m～0.20m；

2加气岛两端的宽度不应小于1.2m；

3加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4靠近岛端部的加气机岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第14.2.3条

	1.8
	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、厨房等设施合建，但站房与餐厅、厨房等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.12条

	1.9
	LNG槽车单车道宽度不应小于4.5m。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)第5.2.2条

	二、工艺装置及储存设施

	2.1
	箱式LNG橇装设备的设置应符合下列规定：

1 LNG橇装设备的主箱体内侧应设拦蓄池，拦蓄池内的有效容量不应小于LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板的高度不应小于1.2m，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距不应小于0.3m；

2 拦蓄池的底板和侧板应采用耐低温不锈钢材料，并应保证拦蓄池的强度和刚度能满足容纳泄漏的LNG的需要；

3 LNG橇装设备主箱体应能容纳橇体上的储罐、潜液泵池、加注系统、管路系统、计量与防爆控制系统等设备，主箱体侧板高出拦蓄池侧板以上的部位和箱顶应设置百叶窗，百叶窗应能有效防止雨水淋入箱体内部；

4 LNG橇装设备的主箱体应采取通风措施，并应符合本标准第14.1.4条的规定；

5 箱体材料应为金属材料，不得采用可燃材料。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.1.4条

	2.2
	储罐基础的耐火极限不应低于3.00h。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.1.6条

	2.3
	LNG储罐阀门的设置应符合下列规定：

1 储罐应设置全启封闭式安全阀，且不应少于2个，其中1个应为备用。安全阀的设置应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21的有关规定。

2 安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态。

3 与LNG储罐连接的LNG管道应设置可远程操作的紧急切断阀。

4 LNG储罐液相管道根部阀门与储罐的连接应采用焊接，阀体材质应与管子材质相适应。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.1.7条

	2.4
	LNG储罐的仪表设置应符合下列规定：

1 LNG储罐应设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀联锁。

2 LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。

3 在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口。

4 液位计、压力表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.1.8条

	2.5
	潜液泵罐的设计应符合本规范第9.1.1条的规定。LNG潜液泵罐的管路系统和附属设备的设置，应符合下列规定：

1 LNG储罐的底部(外壁)与潜液泵罐的顶部(外壁)的高差，应满足LNG潜液泵的性能要求。

2 潜液泵罐的回气管道宜与LNG储罐的气相管道接通。

3 潜液泵罐应设置温度和压力检测仪表。温度和压力检测仪表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示。

4 在泵出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀。泵出口宜设置止回阀。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.1.9条

	2.6
	连接槽车的液相管道上应设置紧急切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.2.1条

	2.7
	LNG卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管，其公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.2.2条

	2.8
	LNG加气机应符合下列规定：①加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的最大工作压力。②加气机计量误差不宜大于1.5%。③加气机加气软管应设安全拉断阀，安全拉断阀的脱离拉力宜为400N-600N。④加气机配置的软管应符合本标准第9.2.2条的规定，软管的长度不应大于6m。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.3.2条

	2.9
	在LNG加气岛上宜配置氮气或者压缩空气管吹扫接头，其最小爆破压力不应小于公称压力的4倍。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.3.3条

	2.10
	LNG管道和低温气相管道的设计，应符合下列规定：

1 管道系统的设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍，且不应小于所连接设备或容器的设计压力与静压头之和。

2 管道的设计温度不应高于—196℃。

3 管道和管件材质应采用低温不锈钢。管道应符合现行国家标准《液化天然气用不锈钢无缝钢管》GB/T38810的有关规定，管件应符合现行国家标准《钢制对焊管件 类型与参数》GB／T12459的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.1条

	2.11
	阀门的选用应符合现行国家标准《低温阀门技术条件》GB/T24925的有关规定。紧急切断阀的选用应符合现行国家标准《低温介质用紧急切断阀》GB/T24918的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.2条

	2.12
	远程控制的阀门均应具有手动操作功能。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.3条

	2.13
	低温管道所采用的绝热保冷材料应为防潮性能良好的不燃材料或外层为不燃材料、里层为难燃材料的复合绝热保冷材料。低温管道绝热工程应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.4条

	2.14
	LNG管道的两个切断阀之间应设置安全阀或其他泄压装置。泄压排放的气体应接入放散管。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.5条

	2.15
	LNG设备和管道的天然气放散应符合下列规定：①加气站内应设集中放散管。LNG储罐的放散管应接入集中放散管，其他设备和管道的放散管宜接入集中放散管。②放散管管口应高出LNG储罐及以管口为中心半径12m范围内的建(构)筑物2m及以上，且距地面不应小于5m。放散管管口不宜设雨罩等影响放散气流垂直向上的装置。放散管底部应有排污措施。③低温天然气系统的放散应经加热器加热后放散，放散天然气的温度不宜低于-107℃。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.6条

	2.16
	当LNG管道需要采用封闭管沟敷设时，管沟应采用中性沙子填实。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第9.4.7条

	2.17
	加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.1条

	2.18
	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：1.在加气站现场工作人员容易接近且较为安全的位置。2.在控制室、值班室或站房收银台等有人员值守的位置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.2条

	2.19
	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.3条

	2.20
	紧急切断系统应只能手动复位。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.4条

	2.21
	当对设备基础有沉降量要求时，应在找正、找平及底座二次灌浆完成并达到规定强度后，按下列程序进行沉降观测，应以基础均匀沉降且6d内累计沉降量不大于12mm为合格：
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.6条第5款

	2.22
	加气站设备的防腐蚀施工应符合现行行业标准《石油化工设备个管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.2条

	2.23
	加气站管道的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.3条

	2.24
	禁止标志的基本形状应是带斜杠的圆边框，文字辅助标志应在其正下方。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.1.1条

	2.25
	禁止标志的颜色应为白底、红圈、红斜杠、黑图形符号，文字辅助标志的颜色应为红底、白色黑体字。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.1.2条

	2.26
	警告标志的基本形状应为顶角朝上的等边三角形，文字辅助标志应在其正下方。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.2.1条

	2.27
	警告标志的颜色应为黄底、黑边、黑图形符号，文字辅助标志应为白底、黑色黑体字。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.2.2条

	2.28
	指令标志的基本形状应为圆形，文字辅助标志应在其正下方。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.3.1条

	2.29
	指令标志的颜色应为蓝底、白图形符号，文字辅助标志应为蓝底、白色黑体字。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.3.2条

	2.30
	提示标志的基本形状应是正方形，文字辅助标志应在其正下方。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.4.1条

	2.31
	提示标志的颜色应为绿底、白图形符号、白字，文字辅助标志应为绿底、白色黑体字。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第4.4.2条

	2.32
	燃气厂站内的地上工艺管道标志宜采用管道整体涂色涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等。地上工艺管道标志的涂刷可按本标准附录C执行。即：液化天然气工艺管道可按图附录C.0.2涂刷。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第5.3.1条

	2.33
	燃气厂站内地上工艺管道整体涂色宜根据管道内的介质种类和用途确定，宜符合表5.3.2的规定。液化天然气管道宜采用保温保护壳体本色；安全放散管宜采用紫红色；压缩空气管道宜采用天酞蓝色；排污管宜采用黑色。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第5.3.2条

	2.34
	燃气厂站内地上工艺管道除整体涂色外，还可涂刷标明管道内介质流向的箭头。箭头的涂刷位置、数量及间隔距离可根据实际情况确定。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第5.3.4条

	2.35
	燃气厂站内地上工艺管道上可根据实际需要选择说明性文字。说明性文字的涂色应与箭头的涂色一致。
	《城镇燃气标志标准》(CJJ/T 153-2010)第5.3.5条

	2.36
	储存、输送低温介质的储罐、设备和管道，在投入运行前应采取预冷措施。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第4.2.12条

	2.37
	在预冷前，LNG储罐内应进行干燥处理，干燥后储罐内气体的露点不应高于-20℃。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.4.7条

	2.38
	设备、管路系统安装合格后，低温储罐应按照国家现行《低温绝热压力容器》GB18442以及制造厂家的有关要求进行预冷；低温管路系统应按照国家现行标准《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517 的规定进行预冷。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)第10.8.1条

	2.39
	预冷合格后，应对站内系统进行试车。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)第10.8.2条

	2.40
	试压、预冷合格后应对低温管线进行保冷。低温管线的保冷应按照现行国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB/T11790、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264和设计文件的要求。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)第10.8.3条

	2.41
	LNG泵的负荷试运转可结合冷试同时进行。负荷试运转应在2次以上，每次连续运行时间不少于1h。负荷试运转检查，应符合下列规定：
a)泵运行平稳；
b)运行参数应符合设备技术文件的规定；
c)各密封点不得有泄漏；
d)电气、仪表、控制装置应指示正确、灵敏可靠。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)第10.8.4条

	2.42
	燃气应具有当其泄漏到空气中并在发生危险之前，嗅觉正常的人可以感知的警示性臭味。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第3.0.7条

	2.43
	当供应的燃气不符合本规范第3.0.7条的规定时，应进行加臭。加臭剂的最小量应符合下列规定：

1 无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20%时，应能察觉；

2 有毒燃气泄漏到空气中，达到对人体允许的有害浓度时，应能察觉；

3 对于含一氧化碳有毒成分的燃气，空气中一氧化碳含量的体积分数达到0.02%时，应能察觉。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第3.0.8条

	2.44
	加入燃气中的加臭剂应符合下列规定：

1 加臭剂的气味应明显区别于日常环境中的其他气味。加臭剂与燃气混合后应保持特殊的臭味，且燃气泄漏后，其臭味应消失缓慢。

2 加臭剂及其燃烧产物不应对人体有毒害，且不应对与其接触的材料和设备有腐蚀或损害。

3 加臭剂溶解于水的程度，其质量分数不应大于2.5%。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第3.0.9条

	2.45
	燃气储罐应设置压力、温度、罐容或液位显示等监测装置，并应具有超限报警功能。液化天然气常压储罐应设置密度监测装置。燃气储罐应设置安全泄放装置。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第4.3.2条

	2.46
	液化天然气和液化石油气储罐的液相进出管应设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第4.3.3条

	2.47
	燃气储罐的进出口管道应采取有效的防沉降和抗震措施，并应设置切断装置。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第4.3.6条

	2.48
	燃气储罐的安全阀应根据储存燃气特性和使用条件选用，并应符合下列规定：

1 液化天然气储罐安全阀，应选用奥氏体不锈钢弹簧封闭全启式安全阀。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-

2021)第4.3.7条

	三、公用工程及辅助设施

	3.1
	汽车加油加气站的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.3条

	3.2
	汽车加油加气站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第13.1.5条

	3.3
	当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、LNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.6条

	3.4
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.7条

	3.5
	LNG储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.1条

	3.6
	当加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：

1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。

3 金属板应无绝缘被覆层。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.6条

	3.7
	加气站的用电符合等级为三级。加气站的信息及监控系统应设置不间断供电电源。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)

第8.1.1条

	3.8
	加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.7条

	3.9
	站内所有变配电设施不应采用充油型电气设备。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)

第8.1.3条

	3.10
	加气站的LNG罐车卸车场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.11条

	3.11
	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.12条

	3.12
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.15条

	3.13
	LNG罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.16条

	3.14
	作业区等危险场所应设置可燃提起泄露检测装置，并应在就地和控制室内设置声、光报警。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)

第6.8.1条

	3.15
	加气站、加油加气合建站站内设置有LNG设备的露天场所、房间内、箱柜内、罩棚下，应设置可燃气体检测器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.1条

	3.16
	可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.2条

	3.17
	LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.3条

	3.18
	报警器宜集中设置在控制室或值班室内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.4条

	3.19
	报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于60min。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.5条

	3.20
	可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.6条

	3.21
	LNG泵应设超温、超压自动停泵保护装置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.7条

	3.22
	设置在站房内的热水炉间，应符合下列规定：

3)当采用燃气热水炉采暖时，热水炉应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。排烟系统应采取防止火星外逸的有效措施。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)

第9.2.3条

	3.23
	汽车加油加气站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定：

1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。

2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300c㎡/㎡(地面)，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.1.4条

	3.24
	汽车加油加气站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.1.5条

	3.25
	加气岛的设计应符合下列规定：

1加气岛应高出停车位的地坪0.15m~0.20m；

2加气岛两端的宽度不应小于1.2m；

3加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4靠近岛端部的加气机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.3条

	3.26
	布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.4条

	3.27
	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.9条

	3.28
	静设备的安装应符合现行国家标准《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.4.2条

	3.29
	建筑物的门、窗应向外开启。
	《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T 1001-2011)

第9.1.3条

	3.30
	加气站室内外采暖通道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采用隔断措施。
	《汽车加油加气站设计与施工规范》第14.1.5条

	3.31
	配电线路的敷设，应符合下列条件：

1.与场所环境的特征相适应；

2.与建筑物和构筑物的特征相适应；

3.能承受短路可能出现的机电应力；

4.能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.1.1条

	3.32
	配电线路的敷设环境，应符合下列规定：

1.应避免由外部热源产生的热效应带来的损害；

2.应防止在使用过程中因水的浸入或因进入固体物带来的损害；

3.应防止外部的机械性损害；

4.在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响；

5.应避免由于强烈日光辐射带来的损害；

6.应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害；

7.应避免有植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害；

8.应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.1.2条

	3.33
	电缆路径的选择，应符合下列规定：

1.应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤；

2.应便于维护；

3.应避开场地规划中的施工用地和建设用地；

4.应使电缆路径较短。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.6.1条

	3.34
	电缆不应在易燃、易爆及可燃的气体管道或液体管道的隧道或沟道内敷设。当受条件限制需要在这类隧道或沟道内敷设电缆时，应采取防爆、防火的措施。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.6.4条

	3.35
	设置燃气设备、管道和燃具的场所不应存在燃气泄漏后聚集的条件。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

第2.2.7条

	3.36
	液化天然气运输车在卸车作业时，应停靠在设有固定防撞装置的固定车位处，并应采取防止车辆移动的措施。装卸系统上应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

第4.2.8条

	3.37
	对于存在燃气相对密度大于等于0.75的可燃气体的空间，应采用不发火花地面，人能够到达的位置应使用防静电火花的材料覆盖。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

第5.2.14条

	3.38
	燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，并应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置。
	《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

第6.2.1条

	四、安全管理方面

	4.1
	第十五条国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，应当具备下列条件:(一)符合燃气发展规划要求;

(二)有符合国家标准的燃气气源和燃气设施;

(三)有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案;

(四)企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格;

(五)法律、法规规定的其他条件。

符合前款规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。

申请人凭燃气经营许可证到工商行政管理部门依法办理登记手续。
	《城镇燃气管理条例》(国务院令〔2010〕第583号，根据国务院令〔2016〕第666号修正)

	4.2
	生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条、第三十三条

	4.3
	压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并且进行检查。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》

第7.1.1条

	4.4
	使用单位应当按照规定在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门申请办理《特种设备使用登记证》
	《固定式压力容器安全技术监察规程》

第7.1.2条

	4.5
	压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。操作规程至少包括以下内容： (1)操作工艺参数(含工作压力、最高或者最低工作温度)； (2)岗位操作方法(含开、停车的操作程序和注意事项)； (3)运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以 及紧急情况的处置和报告程序。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》

第7.1.3条

	4.6
	使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》

第7.1.4条

	4.7
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条

	4.8
	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条

	4.9
	生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十七条

	4.10
	国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条

	4.11
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条

	4.12
	生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十七条

	4.13
	生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。
	《生产安全事故应急条例》第四条

	4.14
	生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。
	《生产安全事故应急条例》第五条

	4.15
	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。
	《生产安全事故应急条例》第七条

	4.16
	应急预案编制的应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求进行编制。
	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

	4.17
	从事燃气经营活动的，应当依法取得燃气经营许可，并在许可事项规定的范围内经营。

燃气经营许可的申请、受理、审查批准、证件核发以及相关的监督管理等行为，适用本办法。
	《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》

建城[2014]167号

第二条

	4.18
	申请燃气经营许可的，应当具备下列条件：

(一)符合燃气发展规划要求。

燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准并备案的燃气发展规划。

(二)有符合国家标准的燃气气源。

1.应与气源生产供应企业签订供用气合同或供用气意向书。

2.燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

(三)有符合国家标准的燃气设施。

1.有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。

2.燃气设施工程建设符合法定程序，竣工验收合格并依法备案。

(四)有固定的经营场所。

有固定办公场所、经营和服务站点等。

(五)有完善的安全管理制度和健全的经营方案。
	《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》

建城[2014]167号

第五条

	4.19
	(六)企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。专业培训考核具体办法另行制定。
	《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》

建城[2014]167号

第五条

	4.20
	按照《燃气经营许可管理办法》要求，明确燃气汽车加气站等其他类型燃气经营企业主要负责人、安全生产管理人员均经专业培训并考核合格。运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格人员最低人数应满足每个岗位不少于1人，每站不少于6人。
	《甘肃省住房和城乡建设厅关于转发《住房城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》》(甘建城〔2019〕126号)第四条

	4.21
	气瓶充装单位应当向省级质监部门特种设备安全监察机构提出充装许可书面申请。经审查，确认符合条件者，由省级质监部门颁发《气瓶充装许可证》。未取得《气瓶充装许可证》的，不得从事气瓶充装工作。
	《气瓶安全监察规定》第二十三条

	4.22
	燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。
	《城镇燃气管理条例》第三十五条

	4.23
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令〔2010〕第36号，根据原国家安监总局令〔2015〕第77号修正)第十条

	4.24
	建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令〔2010〕第36号，根据原国家安监总局令〔2015〕第77号修正)第十七条

	4.25
	用人单位应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果,选择相应的个体防护装备。
	《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》(GB39800.2-

2020)第6.1条

	4.26
	石油、化工、天然气行业用人单位个体防护装备的配备应按照以下一种或两种相结合的方法进行:

a)根据作业类别结合表1辨识的危害因素和危害评估结果,并依据表1建议的适用个体防护装备,结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对使用者的适合性,选择合适的个体防护装备。

b)参考附录B执行。对于附录A中未涵盖的工种,用人单位应根据该工种作业特点,进行危害因素的辨识和评估,并应按GB39800.1-2020的要求,配备相应的个体防护装备。
	《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》(GB39800.2-

2020)第6.2条

	4.27
	用人单位应按照 GB/T 18664 进行呼吸防护用品的配备及管理。
	《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》(GB39800.2-

2020)第6.3条

	4.28
	用人单位应考虑地域温度的差异,为作业人员配备适宜的头部防护、防护服装、手部防护和足部防护等个体防护装备。
	《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》(GB39800.2-

2020)第6.4条

	五、施工过程安全对策措施

	5.1
	加气站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，当需修改设计或材料代用时，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.1条

	5.2
	施工开工前建设单位应组织或委托监理单位组织设计单位、施工单位进行设计交底、图纸会审。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.2条

	5.3
	施工单位应组织施工图纸核查、参加设计交底、编制施工方案，报监理单位或建设单位代表审批。施工方案应包括下列内容：

1 工程概况。

2 施工部署。

3 施工进度计划。

4 资源配置计划。

5 主要施工方法和质量标准。

6 质量保证措施和安全保证措施。

7 施工平面布置。

8 施工记录。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.3条

	5.4
	施工用设备、检测设备性能应可靠，计量器具应经过检定，处于合格状态，并应在有限检定期内
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.4条

	5.5
	加气站施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有相关单位代表参加现场验收并书面确认签字。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.5条

	5.6
	当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取能保证现有地下管道、线缆安全的施工措施，并应制定相应的应急措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.6条

	5.7
	施工中的安全技术和劳动保护应按现行国家标准《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T50484的有关规定执行。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.7条

	5.8
	与储罐连接的管道应在储罐安装就位并经注水或承重沉降试验稳定后进行安装。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.1条

	5.9
	可燃介质管道焊接接头无损检测方法应符合设计文件的要求，缺陷等级评定应符合现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T47013.1~NB/T47013.15的有关规定，并应符合下列规定：

1 射线检测时，射线检测技术等级不得低于AB级，管道焊接接头的合格标准应符合下列规定：

LPG、LNG和CNG管道Ⅱ级应判为合格；

2 超声检测时，管道焊接接头的合格标准应符合下列规定：

LNG管道I级应判为合格；

3 当射线检测改用超声检测时，应征得设计单位同意并取得证明文件。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.5条

	5.10
	LNG管道系统安装完成后应进行压力试验，并应符合下列规定：

1 钢制管道系统的压力试验应以洁净水进行，试验压力应为设计压力的1.5倍。奥氏体不锈钢管道以水作试验介质时，水中的氯离子含量不得超过50mg/L。

2 LNG管道系统宜采用气压试验。当采用液压试验时，应有将试验液体完全排出管道系统并进行干燥处理的措施。

3 管道系统采用气压试验时，应有经施工单位技术总负责人批准的安全措施，试验压力应为设计压力的1.15倍。

4 压力试验的环境温度不得低于5℃。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.10条

	5.11
	压力试验过程中有泄漏时，不得带压处理。缺陷消除后应重新试压。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.11条

	5.12
	可燃介质管道系统试压完毕应及时拆除临时盲板，并应恢复原状。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.12条

	5.13
	可燃介质管道系统试压合格后应用洁净水进行冲洗或用干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体进行吹扫，并应符合下列规定：

①不应安装法兰连接的安全阀、仪表件等，对已焊在管道上的阀门和仪表应采取保护措施。

②不参与吹扫的设备应隔离。

③LNG管道宜采用干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体吹扫。吹扫压力不得超过设备和管道系统的设计压力。LNG管道应以露点测试达-20℃以下为合格。

④水冲洗流速不得小于1.5m/s。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.13条

	5.14
	可燃介质管道系统采用水冲洗时，应目测排出口的水色和透明度，应以出入口水色和透明度一致为合格。采用空气吹扫时，应在排出口设白色油漆靶检查，应以5min内靶上无铁锈及其他杂物颗粒为合格。经冲洗或吹扫合格的管道应及时恢复原状。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.14条

	5.15
	可燃介质管道系统应以设计压力进行严密性试验，试验介质应为压缩空气或氮气。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.15条

	5.16
	LNG管道系统在预冷前应进行干燥处理，干燥处理后管道系统内气体的露点不应高于-20℃。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.16条

	5.17
	作业前,危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,开展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第4.1条

	5.18
	作业前，危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足相应作业安全要求：

对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应采取倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；

对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第4.2条

	5.19
	进入作业现场的人员应正确佩戴GB39800.1要求的个体防护装置。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第4.3条

	5.20
	作业前,危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

a)会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第4.4条

	5.21
	作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检査，并使之符合如下要求：

a）作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b）作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

c）作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志；需要检修的设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

d）作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e）作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f）设置符合GB 2894的安全警示标志；

g）按照GB 30077要求配备应急设施；

h）腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m内）配备人员应急用冲洗水源。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第4.5条

	5.22
	作业前,危险化学品企业应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。作业时,审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第4.6条

	5.23
	同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第4.7条

	5.24
	当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第4.8条

	5.25
	作业现场照明系统配置要求：

a）作业现场应设置满足作业要求的照明装备；

b）受限空间内使用的照明电压不应超过36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；

c）作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

d）动力和照明线路应分路设置。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第4.13条

	5.26
	动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.2.1条

	5.27
	凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.2.2条

	5.28
	拆除管线进行动火作业时，应先査明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.2.3条

	5.29
	动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、誉井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并釆取清理或封盖等措施；对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应釆取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.2.4条

	5.30
	在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.2.6条

	5.31
	动火作业作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.2.14条

	5.32
	动火作业前应进行气体分析，要求如下：

a）气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

b）在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点10 m范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点10 m范围内进行气体分析；

c）气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30 min；

d）特级、一级动火作业中断时间超过30 min，二级动火作业中断时间超过60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第5.3.1条

	5.33
	临时用电还应满足如下要求：
a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件,并采取相应的防爆安全措施；

b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低500V的绝缘导线；
c)临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施；
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

第10.6条


6.3 事故应急预案编制内容的建议

该项目应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求编制应急救援预案，应急救援预案内容应包括综合预案、专项预案、现场处置方案。应针对火灾、爆炸、窒息等主要危险有害因素编制。综合预案是从总体上阐述事故的应急工作原则，包括应急组织机构及职责，应急响应、保障措施等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。专项预案是对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。应急救援预案文本一般包括“综合预案”、“专项预案”、“现场处置方案”和“附件”等。对危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点岗位的现场处置方案。即现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强，现场处置方案应当包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

7 安全条件评价结论

通过对中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目的安全生产条件和设施综合分析，将生产运营过程中存在的主要危险、有害因素进行了全面分析之后，再根据评价单元划分原则和方法划分出评价单元，采用预先危险性分析法(PHA)、安全检查表法(SCL)、因果图分析法、爆炸冲击波及其伤害破坏模型定性定量分析，确定了该项目的危险(危害)程度，提出了有针对性的安全对策措施及建议，作出了安全生产条件和设施综合分析结论。
7.1 主要危险、有害因素及其分析结果

7.1.1 主要危险、有害因素分析结果
该项目的主要事故类型为：火灾、爆炸；次要事故类型为：容器爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害、坍塌、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、起重伤害、其他伤害(冻伤、静电、噪声、麻醉)等。

根据工艺装置及储存设施单元的预先危险性分析结果：该项目存在的火灾、爆炸、容器爆炸危险等级为Ⅳ级，静电、中毒和窒息危险等级为Ⅲ级，冻伤、噪声、机械伤害、车辆伤害的危险等级为Ⅱ级。

公用工程及辅助工程单元的预先危险性分析结果：该项目存在的火灾、容器爆炸、触电危险等级为Ⅲ级，高处坠落、机械伤害、噪音等级为Ⅱ级。

该项目应重点防范的事故类型为：火灾、爆炸。
7.1.2 预先危险性分析结果
(1)工艺装置单元预先危险性分析结果：

火灾、爆炸等级为Ⅳ级，容器爆炸等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统损坏。为了人员和系统安全，需立即采取措施。

麻醉、窒息等级为Ⅱ级，在发生事故时，同样也会危害健康，建议企业制定安全对策措施和管理制度，以防止这些事故发生。
(2)供配电系统子单元预先危险性分析结果：

火灾、触电的危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡，要立即采取防范对策措施。

高处坠落的危险等级为Ⅱ级，在发生事故时，同样也会危害健康，建议企业制定安全对策措施和管理制度，以防止这些事故发生。

(3)给排水及消防系统子单元预先危险性分析结果：

火灾的危险等级为Ⅳ级，会造成人员伤亡，要立即采取防范对策措施。

触电的危险等级为Ⅱ级，在发生事故时，同样也会危害健康，建议企业制定安全对策措施和管理制度，以防止这些事故发生。
(4)自动控制系统单元预先危险性分析结果：

火灾、爆炸等级为Ⅳ级，容器爆炸等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统损坏。为了人员和系统安全，需立即采取措施。

(5)空压系统子单元预先危险性分析结果：
其中容器爆炸、触电的危险等级为Ⅲ级，机械伤害、噪声与振动的危险等级为Ⅱ级。

7.1.3 定量分析结果

当储罐中的LNG全部泄漏时，发生爆炸事故，在距离爆炸中心53.2m范围内的人员会死亡；在距离爆炸中心125.4m范围内的人员会受到重伤；在距离爆炸中心210.6m范围内的人员会受到轻伤；在距离爆炸中心197.2m范围内的财产会受到损失。主要波及站房、加油加气区、LNG工艺区、油罐区、西侧G316国道、内部路等位置人员。
7.2 应重点防范的重大危险有害因素

该项目中危险等级和事故后果较严重或出现频率相对较高的危险、有害因素为：火灾、爆炸。因此，火灾、爆炸是该项目重点防范的重要危险、有害因素。
7.3 应重视的重要安全对策措施

该项目应重点落实防止火灾、爆炸事故等方面的对策措施。该加气站应重视的安全对策措施建议有：

(1)该项目站内工艺设施与站外建(构)筑物的安全间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)4.0.7条的要求。建设单位需密切关注加油站周边建(构)筑物等情况的变化，如果周边环境可能发生重大变化，要及时与相关部门联系，重新核实防火间距及安全间距，确保其符合国家相关标准规范的要求。该项目站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)4.0.7条的要求。

(2)建设单位应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担该项目工程设计，依法申请其安全设施设计审查并办理相关手续。在该项目前期论证或可行性研究阶段，设计单位应开展初步的危险源辨识，认真分析拟建项目存在的工艺危险有害因素及其危险、有害因素、当地自然地理条件、自然灾害和周边设施对拟建项目的影响，以及拟建项目一旦发生火灾、爆炸等事故时对周边安全可能产生的影响。

(3)建议设计单位对该项目地勘资料进行核查和分析。

(4)因其站内规划位置有限，建议建设和设计单位在设计和建设过程中一定要注意考虑卸车区设置位置、应急通道等安全措施，确保槽车在卸液及运行过程的安全性。

(5)施工单位应严格按照施工图进行施工，以保证设备设施布置的合理性。

(6)承建加气站建筑工程的施工单位应具有建筑工程的相应资质。从事压力容器及压力管道安装、改造、维修的单位，应取得相应的特种设备许可证。

(7)加气站设备的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》(SH3022-2019)的有关规定；加气站管道的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《钢质管道外腐蚀控制规范》(GB/T21447-2018)的有关规定。管道工程施工质量应符合《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》(SH3501-2021)的要求，当环境温度低于5℃、相对湿度大于80%或在雨、雪环境中，未采取可靠措施，不得进行防腐作业，进行防腐蚀施工时，严禁站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花的作业。已进行防腐处理的埋地金属设备和管道，应在现场对其防腐层进行电火花检测，不合格时，应重新进行防腐蚀处理。
(8)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定。爆炸危险区域内应使用防爆电器及线路，爆炸危险区域内应采用防爆灯具及防爆开关，检修人员应配备防爆对讲机。所有仪表电缆和电力线路埋地敷设，穿越道路时须穿钢管保护，防爆区域内的设备接线时，应采用防爆挠性管并加装防爆密封接头爆炸危险区域意外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

(9)LNG储罐的选型应选取建造符合《压力容器》GB150.1-GB150.4、《固定式真空绝热深冷压力容器》GB/T18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21有关规定的储罐。LNG储罐内罐与外罐之间应设绝热层，绝热层与LNG相适应，并应为不燃材料。LNG储罐应设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀联锁。LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口。液位计、压力表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示
(10)阀门的选用应符合现行国家标准《低温阀门技术条件》(GB/T24925-2019)的有关规定，紧急切断阀的选用应符合现行国家标准《低温介质用紧急切断阀》(GB/T24918-2010)的有关规定。加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：1.在加气站现场工作人员容易接近且较为安全的位置。2.在控制室、值班室或站房收银台等有人员值守的位置。工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。紧急切断系统应只能手动复位。

(11)LNG储罐应设置全启封闭式安全阀，且不应少于2个，其中1个应为备用。安全阀的设置应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21的有关规定。安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态。与LNG储罐连接的LNG管道应设置可远程操作的紧急切断阀。LNG储罐液相管道根部阀门与储罐的连接应采用焊接，阀体材质应与管子材质相适应。

(12)LNG潜液泵罐的管路系统和附属设备的设置，应符合下列规定：LNG储罐的底部(外壁)与潜液泵罐的顶部(外壁)的高差，应满足LNG潜液泵的性能要求；2 潜液泵罐的回气管道宜与LNG储罐的气相管道接通；潜液泵罐应设置温度和压力检测仪表。温度和压力检测仪表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示；在泵出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀。泵出口宜设置止回阀。

(13)LNG管道的两个切断阀之间应设置安全阀或其他泄压装置。泄压排放的气体应接入放散管。

(14)LNG卸车场地应避免设置在拐弯、站区出入口附近、临近城市道路的位置，以免在卸车时被进出站车辆、城市道路上行驶车辆、城市道路上的行人影响。
(15)LNG罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

(16)建议该项目加气机的软管上设拉断阀。

(17)连接槽车的液相管道上应设置紧急切断阀和止回阀，气相管道上应设置切断阀。

(18)在站场内可能发生天然气泄漏处置设置可燃气体探头，检测气体泄漏情况并进行报警。在关键检测点，检测信号进入ESD系统，以保证设备、人身及生产过程的安全可靠。加气站内设置有LNG设备的露天场所、房间内、箱柜内、罩棚下，应设置可燃气体检测器。可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25％。报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于60min。当储罐发生LNG泄漏或者溢出，应采用紧急堵漏法、倒罐避险法、自然排放法、水幕稀释法或泡沫灭火法等方法进行应急处置，避免事故进一步扩大，并应在生产安全事故应急预案中编制相应的现场处置方案，定期进行演练。

(19)可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)的有关规定。探测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸气易于聚集的地点。站内可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，除应在释放源上方设置探测器外，还应在最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0．5m。天然气比空气轻，探测器的安装高度宜在释放源上方2．0m内。

(20)可燃气体联锁报警控制器集中声光报警应安装在24小时有人值守的控制室内。

(21)LNG放散管管口，应设置在空旷地点，不应设置雨罩等影响放散气流垂直向上的装置，放散管底部应有排污措施。

(22)LNG管道系统的设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍，且不应小于所连接设备或容器的设计压力与静压头之和。管道的设计温度不应高于-196℃。管道和管件材质应采用低温不锈钢。管道应符合现行国家标准《液化天然气用不锈钢无缝钢管》(GB/T38810-2020)的有关规定，管件应符合现行国家标准《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T12459-2017)的有关规定。低温管道所采用的绝热保冷材料应为防潮性能良好的不燃材料。低温管道绝热工程应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)的有关规定。当LNG管道需要采用封闭管沟敷设时，管沟应采用中性沙子填实。

(23)管道组成件(管子、阀门、管件、法兰、紧固件、垫片、接头、耐压软管、阻火器等)、气机、电缆电器元件等产品制造单位应具有相应资质并应出具产品合格证和产品质量证明书等质量文件。
(24)靠近加气岛端部的加气机应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。罩棚支柱应该有防撞措施。

(25)建议该项目应对触电要求较高的低压用电设备、插座以及移动电器设备设置漏电保护装置；对高、低压用电设备及馈电线路设置过载、短路、失压、断相保护。

(26)应配置符合要求的消防设施，如灭火器、消防沙、灭火毯等严格按照要求配置，并保证其完好、有效。

(27)液化天然气属于重点监管的危险化学品，建议企业应加强对作业人员的安全培训以及站内防火安全管理。全部压力管道的设计单位应具有GC1级压力管道设计资质，安装单位应具有GC1级压力管道安装资质，安装质量应经监督检验合格；管道焊接人员应具有相应项目的承压设备焊工资质；管道对接焊缝应进行不小于10%的射线探伤抽查；管道安装质量应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)和《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》(GB50517-2010)的相关规定和要求。

(28)建议建设单位应根据《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》的结论与建议，要求施工图设计单位根据该地勘报告对该项目采用的基础方案建议予以采纳，并在后期建设中严格按图施工。
(29)建议企业按《个体防护装备配备规范》(GB39800.1-2020)第1部分：总则及《个体防护装备配备规范》(GB39800.2-2020)第2部分：石油、化工、天然气配备个人防护用品。

7.4 危险、有害因素受控的程度

认真落实该项目的防止火灾、爆炸、容器爆炸、触电、车辆伤害等事故发生的安全技术措施、安全管理措施、安全监控措施及应急救援措施，可以有效地防止事故的发生；万一发生泄漏，通过采取合理、有序的应急救援措施，可以把事故控制在可以接受的程度，避免造成重大火灾、爆炸伤亡事故。

该项目在采取可研及本报告中的安全对策措施建议，并严格安全管理、执行操作规程的情况下可有效预防各类事故发生，降低事故发生的可能性及其危害程度。
7.5 安全生产条件评价结论
(1)项目选址是否符合安全条件要求

该项目为原址油增气扩建项目，不涉及选址。该项目站内工艺设备(新增)与站外建(构)筑物拟设安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。
(2)总平面布置是否符合法律、法规、规范、标准要求

该项目总平面布置合理、可行，各拟设建(构)筑物及设备设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等规范的条款要求。
(3)拟选择的主要装置技术、工艺是否成熟、安全可靠

该项目采用LNG储罐作为储气设施，采用潜液泵输送，全过程均采用PLC控制，加气量大，结构简单，运行平稳，噪声低，操作和维护方便，有效工作时间长，使用安全可靠；因此，该站的技术、工艺成熟可靠。
(4)拟采用的安全设施是否满足安全生产条件要求

该项目采用PLC站控系统对站内工艺变量及设备运行状态进行数据采集，对关键工艺参数、可燃气体和火灾信号进行报警，并对站内关键阀门进行联锁、集中控制，以保证站场安全、可靠、平稳、高效地运行。

站房控制室计算机监控系统上有设备运行状况信号。

该项目的工艺区、加气区拟设置相应的安全设施及测量仪表，并拟设可燃气体检测报警器；设备设施设置防雷、防静电接地装置；爆炸危险区域采用符合要求的防爆电器；消防设施按规范要求设置。因此，该项目拟采用的安全设施可以满足该项目安全生产条件要求。
(5)总体评价结论

该项目周边环境符合相关规范要求，总图布置合理；采用的生产工艺成熟可靠，设备选型合理，供配电及消防设施满足安全生产的需求。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令〔2010〕第36号，根据原国家安监总局令〔2015〕第77号修正)的要求，该项目在后续阶段的设计、施工和验收中，按照国家有关法律、法规和技术标准进行设计、施工和验收，认真落实本报告提出的安全对策措施，将潜在的危险、有害因素导致的事故隐患消除在萌芽状态，即可控制事故的发生，实现安全生产。
综上所述：中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目从安全生产角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求，具备项目建设的安全条件。

附  录

附录一 有关附件

1、安全评价委托书

2、现场勘查人员组成表

3、营业执照

4、《国有土地使用证》
5、《徽县麻沿油气合建站项目岩土工程勘察报告》

6、《甘肃省投资项目信用备案证》
附  图

附图1 地理位置图

附图2 现状图
附图3 总平面布置图

附图4 LNG加气工艺流程图 

附图5 加气工艺设备及管沟平面布置图
附图6 接地平面图 

附图7 爆炸危险区域划分图

附图8 站区消防设施平面布置图

附图9 可燃气体探测器及急停按钮平面布置图

附图10 自动摄像监视平面图
前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





选择评价方法





定性、定量评价





提出安全对策措施建议


























做出安全评价结论








编制安全评价报告





图5.5 安全管理单元因果分析图





管理缺陷引发事故





教育培训、考核





经营者素质





安全管理机构人员





管理制度及规程





安全监督与检查





安全投入与安全设施





主要负责人教育培训不符合安全规程要求





安全管理人员教育培训不符合安全规程要求





特殊工种教、培、考不符合安全规程要求





新工人教、培、考不符合安全规程要求





转岗员工教、培、考不符合安全规程要求





其他人员教、培、考不符合安全规程要求





各种安全管理制度不健全





各级安全生产责任制不健全





各岗位安全技术操作规程不健全





各工种安全技术操作规程不健全








安全管理机构不健全








未按规定配备专职安全管理人员








安全管理人员素质不符合要求








国家安全生产方针、政策不落实





违背安全生产科学规律、决策、指挥





缺乏专业技术知识





安全生产管理能力不足





法制观念差，未依法经营





安全意识薄弱、重经营效益、轻安全生产





危险性的设备检验不符合规定要求


                                             日常安全检查不落实


有危险的环境检测不符合规定要求               


                                           定期安全检查不落实


危险源的监控、预防措施不符合规定要求    


                                        专业安全检查不落实


安全隐患及整改不符合规定要求                


                                      安全活动日不落实


各项安全管理制度未检查落实                  





职业危害防治不符合规定要求


                                            未按规定提取安全技术措施专项资金


个体防护用品不符合规定要求


                                         安全技术措施专项资金未专款专用


安全防护设施不符合规定要求    


                                      安全设施未与主体工程“三同时”


安全自动保护装置不符合规定要求           


                                     设备生产能力性能达不到安全要求


未按规定参加社会工伤保险                  








江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                                                 APJ-（赣）-002

